给排水设计说明

项目名称： 江西理工大学图文信息中心
工程地点： 江西 - 赣州
建设单位： 江西理工大学
设计单位： 江西省建筑设计研究总院
设计阶段： 施工图设计
文件编号： P&D-DESIGN-2026-001
日期： 2026 年 1 月 10 日

目录

工程概况

设计依据

设计范围

给水系统

排水系统

消防系统

节水与节能设计

环境保护与卫生防疫

管材与接口

施工与验收

与相关专业的配合

1. 工程概况

1.1 项目名称： 江西理工大学图文信息中心
1.2 建设地点： 江西 - 赣州
1.3 建筑规模：

总建筑面积：50602 ㎡（地上）。

建筑层数：地上 7 层。

建筑高度：35.0m。 1.4 功能用途： 图书馆、信息中心、阅览区、办公区及配套设备用房。
1.5 结构形式： 框架结构。
1.6 气候分区： 夏热冬冷 B 区。

2. 设计依据

2.1 国家及行业标准：

《建筑给水排水设计标准》 (GB 50015-2019)

《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB 50974-2014)

《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014) (2018 年版)

《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB 50084-2017)

《建筑灭火器配置设计规范》 (GB 50140-2005)

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 (GB 55015-2021)

《民用建筑节水设计标准》 (GB 50555-2010)

《二次供水设施卫生规范》 (GB 17051-1997)

2.2 项目相关文件：

建筑专业提供的平面图、立面图、剖面图。

《建筑节能设计报告书（改造后）》 (2026 年 1 月 4 日)

建设单位设计任务书及市政供水资料。

暖通、电气、弱电等专业提供的配合资料。

3. 设计范围

本设计包括建筑红线内的以下系统：

生活给水系统

生活排水系统（污水、废水）

雨水系统

室内消火栓系统

自动喷水灭火系统

建筑灭火器配置

气体灭火系统（针对特定机房/档案室）

给排水设备自控系统接口

4. 给水系统

4.1 水源

本项目水源为市政自来水，从市政给水管网引入两根 DN150 进水管，在基地内形成环状管网。

市政供水压力约为 0.30 MPa。

4.2 用水量估算

| 用水单位 | 数量 | 用水定额 | 使用时数 | 小时变化系数 | 最高日用水量 (m³/d) | 最大时用水量 (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读者/学生 | 3000 人 | 5L/人·次 | 10h | 1.5 | 15.0 | 2.25 |
| 工作人员 | 200 人 | 50L/人·班 | 8h | 1.5 | 10.0 | 1.88 |
| 未预见水量 | - | 10% | - | - | 2.5 | 0.41 |
| 合计 | - | - | - | - | 27.5 | 4.54 |

4.3 供水方式

低区（1-3 层）： 利用市政管网压力直接供水。

高区（4-7 层）： 采用变频调速泵组加压供水。

热水系统： 公共卫生间洗手盆采用电热水器局部供热，办公区不设集中热水。

4.4 计量与管理

引入管总表处设置远传水表，数据接入建筑设备自控系统（BAS）。

各功能区分支管设置普通水表，便于分区计量考核。

5. 排水系统

5.1 排水体制

采用雨污分流制。

5.2 污水系统

生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。

食堂含油废水（如有）经隔油池处理后排放。

排水立管采用特殊单立管系统或设专用通气立管，减少噪音。

5.3 雨水系统

屋面雨水采用内排水系统，经雨水斗、立管排至室外雨水管网。

室外地面雨水经雨水口收集，排入市政雨水管网。

重现期： 屋面雨水设计重现期 P=5 年，室外地面 P=3 年。

溢流： 屋面设置溢流口，确保排水安全。

5.4 节水措施

所有卫生器具均采用节水型产品，水效等级不低于 2 级。

绿化灌溉采用喷灌/微灌节水系统。

6. 消防系统

6.1 消防水源

利用市政给水作为消防水源，基地内设置消防水池及消防泵房（若市政压力/流量不足）。

屋顶设置高位消防水箱，有效容积 18m³，保证初期火灾用水。

6.2 消火栓系统

设计流量： 室内 40L/s，室外 30L/s。

布置： 室内消火栓布置保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

压力： 栓口动压不低于 0.35 MPa，充实水柱不小于 13m。

6.3 自动喷水灭火系统

设置范围： 除建筑面积小于 5㎡的卫生间、不设可燃物的设备房及档案库外，全楼设置。

设计流量： 30L/s。

火灾危险等级： 中危险级 I 级。

动作温度： 普通区域 68℃，厨房 93℃。

6.4 气体灭火系统

设置范围： 信息中心主机房、重要档案室、变配电室。

灭火剂： 七氟丙烷（HFC-227ea）。

控制： 设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式，并与火灾自动报警系统联动。

6.5 灭火器配置

按 A 类火灾中危险级配置磷酸铵盐干粉灭火器。

变配电室配置二氧化碳灭火器。

7. 节水与节能设计

7.1 依据： 严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 及《民用建筑节水设计标准》。
7.2 器具选型：

采用陶瓷片密封水嘴。

采用延时自闭式或感应式冲洗阀。

水箱配件采用静音、节水型。 7.3 管网防漏：

选用高性能管材及管件。

控制管道流速，减少水锤效应。 7.4 雨水利用： 室外景观用水优先利用雨水收集系统（若规划要求）。
7.5 能耗监测： 水泵运行数据及用水量数据接入 BAS 系统，进行能耗分析。

8. 环境保护与卫生防疫

8.1 噪音控制：

水泵房采用隔声门窗，水泵设减振基础及柔性接头。

排水立管采用降噪管材。 8.2 水质保护：

生活水箱采用不锈钢材质，设锁闭装置。

二次供水设施定期清洗消毒，水质符合《生活饮用水卫生标准》。 8.3 污水处理： 化粪池定期清掏，污水达标排放。

9. 管材与接口

| 系统 | 管材 | 连接方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活给水 | 衬塑钢管 / PPR 管 | 丝扣 / 热熔 | 主管衬塑，支管 PPR |
| 消防给水 | 热浸镀锌钢管 | 沟槽 / 丝扣 | DN>100 沟槽，≤100 丝扣 |
| 生活污水 | 柔性接口排水铸铁管 /UPVC | 法兰 / 粘接 | 高层立管采用铸铁管降噪 |
| 雨水 | UPVC 雨水管 / 镀锌钢管 | 粘接 / 沟槽 | 屋面雨水采用承压管 |
| 喷淋 | 热浸镀锌钢管 | 沟槽 / 丝扣 |  |

10. 施工与验收

10.1 施工规范：

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB 50242-2002)

《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB 50974-2014) 10.2 压力试验：

给水管道水压试验压力为工作压力的 1.5 倍。

消防管道水压试验压力为工作压力的 1.5 倍，且不低于 1.4 MPa。 10.3 冲洗消毒： 生活给水系统交付使用前必须进行冲洗和消毒，并经有关部门取样检验合格。
10.4 隐蔽工程： 隐蔽管道在隐蔽前必须进行水压试验，并办理隐蔽工程验收记录。
10.5 消防验收： 消防系统施工完成后，需通过当地消防部门验收。

11. 与相关专业的配合

11.1 建筑专业：

确认管井位置、尺寸及检修门设置。

确认水箱间、泵房位置及荷载。

配合屋面雨水斗定位及防水节点处理。 11.2 结构专业：

提供设备基础荷载（水泵、水箱）。

确认楼板留洞位置及尺寸。 11.3 电气专业：

提供水泵、风机等设备用电负荷及控制要求。

配合消防联动控制线路敷设。 11.4 暖通专业：

协调机房内管道与风管的空间位置。

配合空调冷凝水排放。 11.5 弱电/自控专业（BAS）：

水位监测： 生活水箱、消防水箱水位信号接入 BAS。

设备控制： 生活水泵、消防水泵启停状态及故障报警接入 BAS。

流量监测： 总进水流量信号接入 BAS，用于能耗分析。

漏水报警： 重要机房设置漏水检测传感器，信号接入 BAS。

设计负责人： [签名]
校对： [签名]
审核： [签名]
审定： [签名]
注册设备工程师章： [盖章]
日期： 2026 年 1 月 10 日