愈境医院工程设计说明（综合篇）

工程名称：愈境医院

工程地点：重庆市

建设单位：重庆交通大学建筑与城市规划学院

设计单位：陈丹铭黎堰

设计日期：2026年3月

一、建筑设计说明

1.1工程概况

愈境医院为地上11层公共建筑，总建筑面积38668㎡，建筑高度42.4m，无地下室。项目位于夏热冬冷A区，结构类型为框架结构。建筑功能包括门诊、急诊、住院、手术室、ICU、医技科室及后勤保障用房。

1.2平面布局与功能分区

首层设门诊大厅、急诊科、药房及影像科；二层为专车门诊区、检验检查中心、健康体检中心；三层为急救科、卫生保健科；四至十层为住院病房区；十一层为手术室与ICU。各功能分区明确，洁污流线清晰。

1.3立面造型与材质

立面采用“蓝白白医疗色系”，外窗选用穿条式隔热铝合金型材（隔热条高度14.8~24mm）配6LowE+12Ar+6透明中空玻璃。东、西向外窗设置竖向铝合金百叶遮阳板，南向幕墙设置电动遮阳卷帘。

1.4无障碍设计

主入口设无障碍坡道，坡度1:12；各楼层电梯厅设无障碍电梯；无障碍卫生间、无障碍停车位按规范配建，标识清晰。

1.5标识系统

室外导向、室内功能分区、医疗专用及无障碍标识分级设置。安全警示标识涵盖地面湿滑、禁烟、射线防护等；消防疏散引导标识采用电光源型，关键节点设智慧导航二维码。

二、结构设计说明

2.1结构体系

采用框架剪力墙结构体系，抗震设防类别为重点设防类（乙类），抗震设防烈度7度（0.10g），抗震措施按提高一度采用。结构设计使用年限50年。

2.2基于性能的抗震设计

按照“多遇地震弹性、设防地震可修、罕遇地震不倒”的性能目标，并增设“设防地震下关键医疗功能保持运行”的韧性目标。关键部位设置屈曲约束支撑（BRB）作为耗能构件，提高结构延性与耗能能力。

2.3主要构件材料

混凝土强度等级：C30~C40

钢筋：HRB400

填充墙：蒸压加气混凝土砌块（强度等级A3.5）

三、暖通设计说明

3.1设计参数

室外计算参数：夏季空调干球温度35.4℃，湿球温度27.3℃；冬季空调干球温度2℃。

室内设计参数：

门诊、急诊：24~26℃

住院病房：22~24℃

手术室、ICU：20~22℃（±1℃），相对湿度40%~60%

3.2垂直化温控系统

采用竖向管网分区控制，每3~4层设独立水系统环路与空气处理机组。各病房、诊室设独立温控面板，支持个性化调节。系统与温湿度、CO₂、人感传感器联动，自动调节风量与供冷/热量。

3.3空调冷热源

选用高效变频冷水机组（COP≥5.6）与燃气热水锅炉（热效率≥92%），设热回收新风机组，回收排风冷热量。

3.4通风系统

自然通风：利用景观中庭形成“烟囱效应”，主要功能房间外窗设置可开启扇。

机械通风：卫生间、污物间设独立排风系统；手术室、ICU设净化空调系统，洁净度符合《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。

过渡季节：系统自动切换至“新风模式”，减少机械制冷。

四、给排水设计说明

4.1给水系统

市政供水压力0.30MPa，地下设生活水箱（容积60m³）及变频加压设备。生活给水管采用薄壁不锈钢管，设紫外线消毒器保证水质。

4.2排水系统

采用雨污分流、污废合流制。医疗废水经化粪池、调节池、生化处理、二氧化氯消毒后排放至市政污水管网；食堂废水经隔油池预处理；屋面雨水经雨水斗收集，部分经蓄排水板收集用于绿化灌溉。

4.3热水系统

采用太阳能热水系统辅助燃气热水炉，供病房、手术室、食堂等使用。太阳能集热器布置于屋顶，集热面积200㎡。

4.4管道标识

所有给排水管道、设备设施设置永久性标识：生活给水管蓝色，排水管黑色，消防管红色，医疗废水管黄色并标注警示符号。标识设置于起点、终点、交叉口及穿墙处，内容包含系统名称、流向箭头。

4.5节水措施

选用一级节水卫生器具，绿化采用微喷灌系统，利用雨水收集池（有效容积30m³）补充绿化用水，非传统水源利用率≥8%。

五、电气与智能化设计说明

5.1供配电系统

两路10kV独立电源供电，另设一台1000kW柴油发电机组作为备用电源，保障手术室、ICU、消防设备等一级负荷供电。

5.2照明系统

公共区域采用LED光源，病房、诊室设调光开关。走廊、楼梯间采用感应控制，车道及室外照明设光控+时控。照明功率密度值低于现行国家标准限值。

5.3建筑设备监控系统

对空调、新风、照明、电梯等设备集中监测与控制。部署温湿度、CO₂、人感传感器，通过中央管理平台实现参数设定、运行调节、故障报警与能耗统计，优化控制策略。

5.4信息网络系统

设置内网、外网和设备网三套物理隔离网络。内网承载HIS、EMR、PACS等医疗业务；外网提供互联网接入；设备网支撑智能化系统。核心层双机热备，关键业务网络冗余。建立双活数据中心，实施“零信任”安全策略。

5.5光伏发电系统

屋顶布置单晶硅光伏组件，总装机容量147.2kW，采用“自发自用、余电并网”模式。首年发电量约100.8MWh，全生命周期发电量约2374.4MWh，年减排CO₂约51.38吨。光伏发电优先供给温控系统循环水泵、风机等动力设备。

六、绿色建筑专项设计

6.1围护结构热工性能

外墙：蒸压加气混凝土砌块+外保温，平均传热系数0.73W/(㎡·K)

屋顶：挤塑聚苯板保温，传热系数0.40W/(㎡·K)

外窗：穿条式隔热铝合金+6LowE+12Ar+6中空玻璃，传热系数2.60W/(㎡·K)，太阳得热系数0.452

6.2采光与自然通风

采光：窗墙比0.12~0.14，采用高透光LowE玻璃（可见光透射比0.62），景观天井引入自然光，主要功能空间采光达标比例85%。

通风：利用中庭热压拔风，主要房间设可开启窗扇，过渡季节自然通风利用率提升约30%。

6.3屋顶花园与绿化

屋顶设置复合构造种植屋面（轻质种植土+无纺布+蓄排水板+防水保护层），选用本土草本植物，夏季可降低屋面表面温度8~12℃，降低顶层空调负荷15~20%。

6.4声环境

空气声隔声：病房分户墙隔声量≥50dB，诊室隔墙≥45dB，优于GB50118低限标准。

楼板撞击声：病房楼板撞击声隔声值≤65dB，公共区≤70dB。

6.5人车分流与绿色出行

机动车出入口独立设置，车辆直接进入地下车库；地面保留急救与消防应急车道。主入口附近设自行车停放区，配备遮雨棚与充电设施。院区设置免费摆渡车，串联门诊、急诊、住院部及医技楼，实现公交、地铁接驳。

6.6停车设施

机动车停车位320辆（含充电桩车位96辆、无障碍车位7辆），满足《重庆市城市规划管理技术规定》要求。

七、结语

愈境医院通过建筑、结构、暖通、给排水、电气等多专业协同设计，全面贯彻绿色、节能、安全、智慧的设计理念。项目满足国家及地方现行规范标准，为医患提供健康舒适的诊疗环境，并为同类医疗建筑提供可借鉴的绿色技术集成范例。

编制单位：重庆交通大学建筑与城市规划学院

设计人员：陈丹铭黎堰

编制日期：2026年3月28日