建筑、暖通、给排水设计说明

一、建筑专业设计说明

1. 设计依据

- 核心规范：《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016 年版）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

- 地方要求：《安徽省民用建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2021）、《黄山市历史文化街区保护规划》

- 基础资料：项目地形图、地质勘察报告、业主功能需求书

2. 项目概况与设计理念

- 项目定位：集展厅、商业（餐饮 / 零售）、公共服务于一体的多层综合建筑，适配历史街区风貌，兼顾现代使用功能

- 核心指标：总建筑面积 3500㎡，地上 2 层（局部夹层），建筑高度 10.5m，耐火等级二级，抗震设防烈度 7 度（0.15g）

- 设计理念：延续徽派建筑风格，采用白墙灰瓦、马头墙、雕花窗格等元素；功能分区明确，流线清晰，满足无障碍通行要求

3. 主要设计参数与功能布局

3.1 平面布局

- 1 层：主入口大厅（120㎡）、A 区展厅（600㎡）、B 区餐饮区（800㎡）、B 区零售区（500㎡）、公共卫生间（60㎡）、设备机房（80㎡）、无障碍电梯厅（30㎡）

- 2 层：A 区展厅（600㎡）、B 区零售区（500㎡）、办公管理区（200㎡）、公共卫生间（40㎡）、客梯厅（40㎡）

- 局部夹层：仓储区（300㎡）、员工休息室（80㎡），层高 2.8m，仅作为辅助功能使用

3.2 关键设计要求

- 层高：1-2 层标准层高 4.5m，满足展厅大空间展示与商业经营需求；夹层层高 2.8m，符合仓储功能限值

- 门窗：外窗采用断桥铝合金中空玻璃窗（Low-E + 中空玻璃，传热系数 K≤2.8W/(㎡・K)），门采用木质防火门（甲级 / 乙级按需配置），雕花窗格兼顾装饰性与通风性

- 无障碍设计：设置 1 台无障碍电梯（载重 800kg），公共卫生间配备无障碍厕位（≥2 个 / 层），入口坡道坡度≤1:12，通道宽度≥1.2m

- 节能设计：外墙采用外保温系统（保温材料为挤塑聚苯板，厚度 50mm，传热系数 K≤0.6W/(㎡・K)），屋面保温层厚度 60mm，门窗气密性等级≥6 级

4. 建筑构造说明

- 墙体：外墙采用 240mm 蒸压加气混凝土砌块 + 外保温层，内墙采用 100mm/120mm 蒸压加气混凝土砌块，防火墙采用 240mm 页岩砖（耐火极限≥3.0h）

- 楼地面：展厅 / 零售区采用防滑石材地面（厚度 20mm），餐饮区采用防水耐磨瓷砖地面（厚度 15mm），办公区采用实木复合地板，卫生间采用防滑地砖 + 防水涂膜（厚度 1.5mm）

- 屋面：采用不上人屋面（局部上人检修），构造层次：结构层→找坡层（2% 坡度）→保温层→防水层（SBS 改性沥青防水卷材，双层）→保护层（防滑地砖）

- 装饰装修：外立面仿徽派风格，局部石材浮雕、木质挂落；室内装饰简洁大气，展厅采用石膏板吊顶 + 局部造型，商业区域按业态需求预留装修条件

二、暖通专业设计说明

1. 设计依据

- 核心规范：《采暖通风与空气调节设计标准》（GB 50019-2015）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）

- 气象参数：黄山市年平均气温 16.3℃，夏季室外计算干球温度 35.7℃，冬季室外计算干球温度 - 2.5℃，夏季空调室外计算湿球温度 28.2℃

2. 设计范围与参数

- 设计范围：室内空调系统、通风系统、防排烟系统、空调水系统

- 室内设计参数：

| 功能区域 | 夏季温度（℃） | 冬季温度（℃） | 夏季相对湿度（%） | 冬季相对湿度（%） | 新风量（m³/ 人・h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅 | 24-26 | 18-20 | 40-60 | 30-50 | 15 |
| 餐饮区 | 25-27 | 19-21 | 45-65 | 30-50 | 20 |
| 零售区 | 24-26 | 18-20 | 40-60 | 30-50 | 15 |
| 办公区 | 23-25 | 20-22 | 40-60 | 35-55 | 30 |
| 公共区域 | 25-27 | 18-20 | 45-65 | 30-50 | 12 |

3. 系统配置设计

3.1 空调系统

- 冷热源：采用风冷模块式冷水机组（2 台，单台制冷量 130kW，制热量 140kW），安装于屋面，节能环保，适配项目规模

- 末端设备：展厅 / 零售区采用风机盘管 + 新风系统（FP-85WA 型风机盘管，共 60 台），餐饮区采用吊顶式空调机组（3 台，单台风量 5000m³/h），办公区采用多联机空调系统（10 匹室外机 2 台）

- 控制方式：风机盘管采用三速开关控制，新风系统与空调机组联动，根据室内 CO₂浓度自动调节新风量，夏季制冷、冬季制热模式自动切换

3.2 通风系统

- 自然通风：主要功能区域外窗可开启面积≥窗面积的 30%，利用热压与风压实现自然通风，降低能耗

- 机械通风：

  - 餐饮区：设置排油烟系统（2 台油烟净化器，处理效率≥95%），配套排风风机（风量 4000m³/h），油烟经处理后高空排放

  - 卫生间：设置排气扇（每间 1 台，风量 150m³/h），实现 24 小时不间断通风

  - 设备机房：设置机械排风系统（风量 2000m³/h），保证设备散热需求

- 冷凝水回收：空调系统冷凝水集中收集至冷凝水箱（10m³），用于绿化灌溉与清洁用水，年回收水量约 1080m³

3.3 防排烟系统

- 排烟系统：展厅、商业区域划分防烟分区（每个分区面积≤500㎡），采用机械排烟系统，排烟风机（2 台，单台风量 15000m³/h）安装于屋面，排烟口距地面高度≥2.1m

- 加压送风：楼梯间、前室设置加压送风系统（加压送风机 1 台，风量 8000m³/h），保证疏散通道正压值（楼梯间 40-50Pa，前室 25-30Pa）

- 防火阀：风管穿越防火墙、楼板处设置防火阀（70℃熔断关闭），排烟风管设置排烟防火阀（280℃熔断关闭）

4. 节能与环保措施

- 空调系统 COP 值≥3.2，满足一级能效要求；风机、水泵采用变频控制，根据负荷调节运行功率

- 新风系统采用热回收装置（热回收效率≥60%），回收排风能量，降低空调能耗

- 油烟净化器符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001），避免环境污染；设备运行噪音≤60dB (A)，符合室内环境要求

三、给排水专业设计说明

1. 设计依据

- 核心规范：《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）、《建筑节水与中水利用工程技术规范》（GB 50335-2016）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

- 地方要求：《安徽省城镇供水条例》、黄山市自来水公司供水要求

2. 设计范围与基础参数

- 设计范围：建筑室内外给水系统、排水系统、中水回用系统、雨水收集系统、消防给水系统

- 用水指标：人均日生活用水量 120L / 人・d，绿化用水 2L/㎡・d，清洁用水 0.5L/㎡・d，总日均用水量 109.29m³/d（详见水资源利用方案）

- 供水压力：城市自来水供水压力 0.3MPa，满足 1-2 层用水需求，无需二次加压

3. 给水系统设计

3.1 水源与供水方式

- 主水源：城市自来水，由项目北侧市政给水管网接入（DN150 给水管），设置总水表计量

- 分质供水：

  - 生活饮用水：自来水经管道直供至厨房、卫生间洗手盆、饮水设备，管道采用 PPR 管（公称压力 1.6MPa）

  - 非饮用水：雨水收集处理水、中水回用水供绿化灌溉、卫生间冲厕、清洁用水，管道采用 PE 管（公称压力 1.0MPa），与饮用水管道色标区分（非饮用水管为浅绿色）

3.2 节水设施配置

- 用水器具：全部采用一级水效器具（坐便器 4.8L / 次，水龙头流量≤2.5L/min，淋浴器流量≤5.5L/min）

- 计量监测：设置分区水表（展厅、商业、公共区域分别计量），安装智能水表实现远传监测，漏损自动报警

- 减压措施：给水管道末端设置减压阀（阀后压力 0.15MPa），避免超压漏水

4. 排水系统设计

4.1 排水体制：雨污分流制

- 污水系统：生活污水（含餐饮废水）经管网收集后，排入室外化粪池（2 座，有效容积 50m³）预处理，餐饮废水额外经隔油池（3 座，单座容积 5m³）处理，达标后接入市政污水管网

- 雨水系统：屋面雨水经雨水斗收集，地面雨水经透水铺装、雨水口收集，汇入雨水管网后，部分进入雨水收集处理系统（处理能力 50m³/d），其余经溢流管排入市政雨水管网

- 管道选型：污水管采用 UPVC 排水管（De50-De200），雨水管采用 HDPE 双壁波纹管（DN200-DN400），架空管道采用不锈钢管

4.2 中水回用系统

- 处理对象：生活污水（洗漱、淋浴、餐饮预处理后废水），处理规模 15m³/d

- 处理工艺：格栅→调节池→生物接触氧化→MBR 膜过滤→紫外线消毒，出水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

- 储存与供水：中水储存于 30m³ 储水箱，通过变频水泵加压供水至各用水点，设置回流管防止死水

5. 消防给水系统

- 系统类型：采用临时高压消防给水系统，设置消防水池（有效容积 30m³）、消防水泵（2 台，一用一备，流量 15L/s，扬程 30m）、室内外消火栓

- 室内消火栓：每层设置消火栓（间距≤30m），消火栓箱内配备 DN65 消火栓、水枪、水带（长度 25m），最不利点消火栓静压≥0.07MPa

- 自动喷水灭火系统：展厅、餐饮区、零售区设置自动喷水灭火系统（湿式），喷头采用直立型标准覆盖喷头（流量系数 K=80，动作温度 68℃），设计喷水强度 6L/(min・㎡)

- 消防排水：消防水池设置溢水管、放空管，排水接入室外排水管网；地下室（无）及设备机房设置集水坑与潜水泵，排除消防积水

6. 管道敷设与保温

- 敷设方式：给水管、排水管沿吊顶内、管井、管沟敷设，避免穿越防火墙、沉降缝；排水管道坡度符合规范要求（UPVC 管坡度≥0.026）

- 保温与防腐：热水管（如需）采用离心玻璃棉保温（厚度 30mm），外缠铝箔布；金属管道采用除锈后刷防锈漆 + 面漆防腐；室外管道埋深≥1.2m（当地冻土层厚度 0.6m）