黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外部设施相关检测报告

一、检测概况

1.1 检测范围

本次检测针对项目外部设施的关键材料与节点，包括：

- 外遮阳系统（木质百叶、钢支架、膨胀螺栓）

- 太阳能热水系统（集热器支架、镀锌钢管、保温铜管）

- 空调室外机支架（角钢、膨胀螺栓）

- 外墙花池（预制混凝土构件、预埋钢板、锚固螺栓）

- 检修通道与擦窗机固定端（金属踏步板、预埋锚板）

1.2 检测依据

- 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

- 《建筑遮阳工程技术规范》（JGJ 237-2011）

- 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》（GB 50364-2018）

- 《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

二、外遮阳系统检测报告

2.1 检测项目

- 木质百叶力学性能：抗弯强度、含水率

- 钢支架承载力：抗拉、抗弯强度

- 膨胀螺栓抗拔力

2.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木质百叶抗弯强度 | ≥8MPa | 9.2MPa | 合格 |
| 木质百叶含水率 | ≤18% | 14.3% | 合格 |
| 钢支架抗拉强度 | ≥215MPa（Q235） | 228MPa | 合格 |
| 膨胀螺栓抗拔力 | ≥8kN / 个（M10） | 10.5kN / 个 | 合格 |

2.3 结论

外遮阳系统材料与连接节点性能均满足设计及规范要求，可安全使用。

三、太阳能热水系统检测报告

3.1 检测项目

- 集热器支架承载力：抗压、抗风荷载

- 镀锌钢管力学性能：抗拉强度

- 保温铜管密封性：水压试验

3.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架抗压承载力 | ≥15kN | 18.7kN | 合格 |
| 支架抗风荷载 | ≥0.6kN/m² | 0.72kN/m² | 合格 |
| 镀锌钢管抗拉强度 | ≥350MPa | 375MPa | 合格 |
| 铜管密封性（1.0MPa） | 无渗漏、无变形 | 保压 30min 无渗漏 | 合格 |

3.3 结论

太阳能热水系统材料与节点性能均满足《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》要求。

四、空调室外机支架检测报告

4.1 检测项目

- 角钢支架力学性能：抗剪、抗弯强度

- 膨胀螺栓抗拔力

- 支架整体稳定性

4.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角钢抗剪强度 | ≥120MPa | 135MPa | 合格 |
| 膨胀螺栓抗拔力 | ≥12kN / 个（M12） | 14.2kN / 个 | 合格 |
| 支架稳定性 | 挠度≤L/250 | 实测挠度 L/320 | 合格 |

4.3 结论

空调室外机支架承载力与稳定性均满足要求，可安全承载设备重量。

五、外墙花池检测报告

5.1 检测项目

- 预制混凝土强度

- 预埋钢板抗拔力

- 花池密封性

5.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土抗压强度 | ≥C30 | 32.5MPa | 合格 |
| 预埋钢板抗拔力 | ≥10kN | 12.8kN | 合格 |
| 花池密封性 | 无渗漏 | 盛水 24h 无渗漏 | 合格 |

5.3 结论

外墙花池材料与锚固节点性能均达标，无渗漏风险，符合设计要求。

六、检修通道与擦窗机固定端检测报告

6.1 检测项目

- 金属踏步板承载力

- 扶手栏杆强度

- 擦窗机固定端预埋锚板抗拔力

6.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 踏步板承载力 | ≥3.5kN/m² | 4.2kN/m² | 合格 |
| 扶手栏杆水平推力 | ≥1.0kN/m | 1.2kN/m | 合格 |
| 锚板抗拔力 | ≥5kN | 6.5kN | 合格 |

6.3 结论

检修通道与擦窗机固定端均满足安全检修与维护要求，符合规范标准。

七、综合结论

- 本项目所有外部设施的材料性能、连接节点承载力及密封性均满足设计及国家现行规范要求。

- 外遮阳、太阳能系统、空调支架、外墙花池、检修通道等设施均与主体结构可靠连接，具备安全安装、检修与维护的条件。

- 所有检测项目均合格，外部设施质量可靠，可投入使用。