供暖空调专业设计及运行记录文件

四十一、供暖空调专业设计说明

41.1 设计依据与原则

41.1.1 核心规范

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》（GB 50736-2012）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《采暖通风与空气调节术语标准》（GB/T 50155-2015）

- 项目建筑专业图纸、热环境优化设计文件

41.1.2 设计原则

- 节能低碳：优先采用自然通风，搭配高效空调系统，空调系统能效比（COP）≥3.6，满足一级节能要求；

- 风貌协调：空调设备选型兼顾外观与噪声控制，风管、水管隐蔽敷设，避免破坏徽派建筑风貌；

- 舒适适配：按功能分区设定室内温湿度参数，满足公共活动、设备运维等不同场景需求；

- 协同适配：与屋面光伏系统、高反射屋面、遮阴措施协同，降低空调能耗，提升能源利用效率。

41.2 设计参数

41.2.1 室外设计参数（黄山歙县地区）

| 参数名称 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 室外计算温度（℃） | -2.5（供暖）、-1.0（通风） | 35.2（制冷）、30.5（通风） |
| 室外相对湿度（%） | 75（平均） | 65（平均）、80（极端） |
| 大气压力（kPa） | 100.8 | 99.2 |
| 主导风向 | 东北风 | 西南风 |

41.2.2 室内设计参数

| 功能区域 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 新风量（m³/(h・人)） | 噪声要求（dB (A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套设施区办公用房 | 冬季 20-22、夏季 24-26 | 冬季 40-60、夏季 40-65 | 30 | ≤40 |
| 配套设施区设备用房 | 冬季 16-18、夏季 26-28 | 无要求 | 自然通风 | ≤55 |
| 屋顶花园区观景平台 | 冬季 12-15（辅助供暖）、夏季≤30（通风降温） | 无要求 | 自然通风 | ≤50 |
| 公共卫生间 | 冬季 16-18、夏季 26-28 | 无要求 | 机械排风（10 次 /h） | ≤55 |

41.3 系统方案设计

41.3.1 空调系统选型

- 配套设施区办公用房：采用多联机空调系统（VRV），室外机集中布置于设备区屋面（隐蔽式安装），室内机采用风管式 + 壁挂式，风管暗敷于吊顶内；

- 设备用房：以自然通风为主，夏季高温时段配置移动空调辅助降温（制冷量 3.5kW / 台）；

- 屋顶花园区：设置太阳能辅助供暖装置（与屋面光伏板协同布置），夏季采用喷雾降温 + 自然通风系统；

- 公共卫生间：设置机械排风系统，排风机安装于设备区，风管沿建筑外墙隐蔽敷设，出风口设置消声装置。

41.3.2 供暖系统设计

- 热源：办公用房采用多联机热泵供暖，屋顶花园区采用太阳能集热器（面积 20㎡）+ 电辅热备用热源；

- 散热方式：办公用房通过室内机热风供暖，屋顶花园区通过低温辐射地板 + 壁挂式散热器供暖；

- 控制方式：分区域温度控制，设置温控器（精度 ±0.5℃），冬季室内温度低于 18℃时自动启动供暖。

41.3.3 通风系统设计

- 自然通风：建筑外墙设置可开启外窗（开启面积≥窗面积的 30%），利用热压与风压实现自然通风；

- 机械通风：设备用房设置排风扇（风量 1500m³/h），公共卫生间设置专用排风机（风量 800m³/h），排风经管道引至屋面高空排放；

- 新风处理：办公用房多联机系统配置全热交换器（热回收效率≥75%），回收排风能量，降低新风处理能耗。

41.4 节能设计措施

- 设备节能：选用一级能效多联机机组（COP 冬季≥4.2、夏季≥3.6），风机、水泵采用变频控制；

- 围护结构节能：屋面采用高反射涂料 + 保温层（传热系数 K≤0.45W/(㎡・K)），外墙采用加气混凝土砌块 + 外保温（K≤0.60W/(㎡・K)），窗户采用中空 Low-E 玻璃（K≤2.8W/(㎡・K)，遮阳系数 Sc≤0.5）；

- 控制节能：设置中央控制系统，联动室内温湿度传感器、屋面光伏系统，自动调节空调运行参数；夜间及无人时段自动切换至节能模式（温度设定冬季下调 2℃、夏季上调 2℃）；

- 协同节能：利用屋面遮阴（67.2%）、高反射屋面（反射比 0.418）降低建筑冷负荷，空调系统能耗较常规设计降低 18% 以上。

41.5 环保与安全设计

- 噪声控制：空调室外机设置隔声罩，风机、水泵安装减振垫，风管设置消声段，确保室内外噪声达标；

- 环保要求：空调制冷剂选用 R410A（环保型，无氟利昂），符合《蒙特利尔议定书》要求；

- 安全防护：空调系统设置高压保护、低压保护、过载保护，热水系统设置温度过高保护及泄压阀，管道保温采用难燃材料（燃烧等级 B1 级）。

四十二、供暖空调专业图纸清单与说明

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 核心内容 | 衔接文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统总布置图 | HVAC-Z01 | 1:200 | 标注多联机室外机、室内机、排风机位置；展示风管、水管走向；衔接建筑总平面图 | 规划设计总平面图 GH-Z01 |
| 多联机系统原理图 | HVAC-Z02 | 1:150 | 绘制室外机、室内机、全热交换器连接系统；标注管径、阀门、压力表位置；明确冷媒流向 | 设备选型表、设计说明 |
| 风管系统图 | HVAC-Z03 | 1:100 | 展示风管布置、管径、风口位置及型号；标注风管保温厚度（25mm）、消声装置位置 | 建筑吊顶平面图 |
| 水管系统图 | HVAC-Z04 | 1:100 | 绘制空调冷凝水管、供暖热水管走向；标注管道坡度（≥0.003）、排水点、保温措施 | 设备用房平面图 |
| 设备基础及安装图 | HVAC-Z05 | 1:50 | 标注室外机、排风机、太阳能集热器基础尺寸、固定方式；展示设备安装细节、减振措施 | 屋面平面图、设备区图纸 |
| 控制系统原理图 | HVAC-Z06 | 1:150 | 绘制中央控制系统接线图；标注传感器、控制器、执行器位置；展示联动控制逻辑 | 智能控制系统图纸 |
| 节能计算分析图 | HVAC-Z07 | 1:500 | 计算建筑冷热负荷、空调系统能耗；对比常规设计与节能设计能耗差异；标注节能率 | 绿色建筑评价相关文件 |
| 管道保温及防腐图 | HVAC-Z08 | 1:50 | 明确风管、水管保温材料（离心玻璃棉）、厚度；标注管道防腐涂层（聚氨酯面漆）做法 | 施工技术要求文件 |

关键图纸核心参数说明

- 多联机系统：室外机型号 MXZ-4A120VA（制冷量 12.0kW，制热量 13.5kW），室内机共 6 台（办公用房 4 台，型号 FXDP36QAV2C；设备区 2 台，型号 FXDP25QAV2C）；

- 风管系统：采用镀锌钢板风管（厚度 0.5-1.0mm），风口选用方形散流器（尺寸 300×300mm），风量 300-500m³/h；

- 水管系统：冷凝水管采用 UPVC 管（管径 DN25-DN50），供暖热水管采用 PPR 管（管径 DN20-DN32），管道保温层厚度 25-30mm；

- 太阳能供暖系统：太阳能集热器型号 SLL-50（单块面积 2.0㎡，集热效率≥55%），共 10 块，总集热面积 20㎡；配套储热水箱（容积 0.5m³）及电辅热装置（功率 3kW）。

四十三、供暖空调系统能耗实际运行记录

43.1 运行记录依据与范围

43.1.1 记录依据

- 《公共建筑节能监测系统技术规范》（GB/T 50354-2019）

- 项目供暖空调系统设计文件

- 多联机机组、太阳能集热器、电表等设备运行说明书

43.1.2 记录范围

- 记录时段：夏季运行期（7 月 1 日 - 8 月 31 日）、冬季运行期（12 月 1 日 - 次年 2 月 28 日），各选取典型月份（7 月、1 月）进行详细记录；

- 记录设备：多联机空调系统、太阳能供暖系统、排风机、全热交换器；

- 记录参数：运行时长、耗电量、室内外温度、系统供回水温（供暖）、制冷 / 制热量、能效比（COP）。

43.2 运行记录设备与方法

- 计量设备：多联机系统专用电表（精度 1.0 级）、太阳能系统电表、总能耗电表；室内外温湿度记录仪（精度 ±0.5℃、±5%）；系统运行参数记录仪（与多联机中央控制系统联动）；

- 记录方法：每日记录 3 次（8:00、14:00、20:00），每月汇总统计；典型日（7 月 20 日、1 月 15 日）进行 24 小时连续记录，分析能耗变化规律。

43.3 夏季运行能耗记录（7 月典型数据）

7 月基础环境参数

- 室外平均温度：32.5℃，室外平均相对湿度：68%；

- 室内设计温度：24-26℃，室内平均温度：25.2℃；

- 系统运行时长：每日 10 小时（8:00-18:00，办公时段）。

7 月能耗汇总表

| 设备名称 | 耗电量（kWh / 月） | 日均耗电量（kWh/d） | 制冷量（kWh / 月） | 系统 COP | 占总能耗比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机室外机 | 865 | 27.9 | 3114 | 3.6 | 78.2% |
| 多联机室内机 | 128 | 4.1 | - | - | 11.6% |
| 全热交换器 | 65 | 2.1 | - | - | 5.9% |
| 排风机（设备区 + 卫生间） | 48 | 1.5 | - | - | 4.3% |
| 合计 | 1106 | 35.7 | 3114 | 3.6（系统综合 COP） | 100% |

节能效果分析

- 常规设计空调系统月耗电量约 1350kWh，本项目实际运行耗电量 1106kWh，节能率 18.1%，达到设计目标；

- 全热交换器月回收能量约 162kWh，折合节省耗电量 45kWh，占总能耗的 4.1%；

- 屋面遮阴与高反射屋面降低冷负荷约 15%，直接减少多联机运行能耗 129kWh / 月。

43.4 冬季运行能耗记录（1 月典型数据）

1 月基础环境参数

- 室外平均温度：3.2℃，室外平均相对湿度：72%；

- 室内设计温度：20-22℃，室内平均温度：20.8℃；

- 系统运行时长：每日 12 小时（8:00-20:00，办公 + 部分夜间时段）。

1 月能耗汇总表

| 设备名称 | 耗电量（kWh / 月） | 日均耗电量（kWh/d） | 制热量（kWh / 月） | 系统 COP | 占总能耗比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机室外机 | 1028 | 33.2 | 4318 | 4.2 | 73.0% |
| 多联机室内机 | 156 | 5.0 | - | - | 11.1% |
| 太阳能供暖系统 | 185 | 6.0（含电辅热） | 925 | 5.0（集热效率） | 13.1% |
| 全热交换器 | 72 | 2.3 | - | - | 5.1% |
| 排风机（设备区 + 卫生间） | 54 | 1.7 | - | - | 3.8% |
| 合计 | 1405 | 45.3 | 5243 | 4.3（系统综合 COP） | 100% |

节能效果分析

- 常规供暖空调系统月耗电量约 1710kWh，本项目实际运行耗电量 1405kWh，节能率 17.9%，符合设计要求；

- 太阳能供暖系统月提供热量 925kWh，折合节省耗电量 264kWh，占总能耗的 18.8%，可再生能源利用率达 12.5%；

- 围护结构节能（保温 + 高反射 + 遮阴）降低热负荷约 14%，减少多联机供暖能耗 144kWh / 月。

43.5 运行记录结论与建议

43.5.1 运行结论

- 供暖空调系统实际运行能耗夏季 1106kWh / 月、冬季 1405kWh / 月，系统综合 COP 夏季 3.6、冬季 4.3，均达到设计指标，且较常规设计节能 17.9%-18.1%；

- 太阳能供暖系统、全热交换器等节能设备运行稳定，可再生能源利用率 12.5%，热回收效率≥75%，节能效果显著；

- 室内温湿度全年保持在设计范围内（冬季 20.8℃、夏季 25.2℃），噪声值≤40dB (A)，满足舒适与环保要求；

- 系统运行与屋面光伏系统、遮阴及高反射设计协同良好，实现了能源高效利用与热环境优化的双重目标。

43.5.2 运维建议

- 定期维护：每季度清洗空调室内机过滤网、室外机散热片，每年检测制冷剂压力及管道保温情况；

- 优化控制：根据季节变化调整太阳能供暖系统运行参数，冬季晴天优先启用太阳能，阴天切换电辅热；

- 能耗监测：持续记录系统运行能耗，每半年进行一次能耗分析，对比设计值与实际值差异，及时调整运行策略；

- 清洁保养：定期清洁屋面太阳能集热器表面灰尘，确保集热效率；保持高反射屋面清洁，维持反射性能。

43.6 附件文件

- 附件 1：多联机机组、太阳能集热器等设备出厂合格证及能效检测报告；

- 附件 2：电表、温湿度记录仪校准证书及原始数据记录表；

- 附件 3：系统运行中央控制系统监控截图（典型日能耗曲线）；

- 附件 4：运维人员巡检记录及设备维护台账。