绿化灌溉及暖通专业文件

一、绿化灌溉设计图纸及说明

1. 设计依据与范围

1.1 核心规范

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

- 《微灌工程技术规范》（GB/T 50485-2019）

- 《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-2012）

- 《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）

1.2 设计范围

- 项目内绿化区域灌溉系统（绿化面积 530㎡），含灌溉水源、管网布置、灌溉方式选型

- 灌溉控制设备、阀门及附属设施设计

- 与给排水系统衔接设计

2. 灌溉系统设计说明

2.1 水源与供水方式

- 水源：优先采用屋面收集雨水（经雨水调蓄池处理），备用市政自来水

  - 雨水调蓄池：型号 TX-8，有效容积 8m³，位于北侧室外地下，收集屋面雨水经石英砂过滤 + 紫外线消毒处理

  - 补水水源：市政自来水，接入调蓄池补水口，设置浮球液位控制自动补水

- 供水压力：设计工作压力 0.25MPa，采用变频恒压供水泵（型号：ISG32-160，流量 3m³/h，扬程 25m，功率 0.75kW）

2.2 灌溉方式与分区

| 绿化区域 | 面积（㎡） | 植物类型 | 灌溉方式 | 设计流量（m³/h） | 灌溉周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧庭院绿化 | 180 | 乔木（香樟、桂花）+ 花灌木 | 滴灌 + 树盘小管出流 | 0.8 | 每周 2 次，每次 2 小时 |
| 东侧景观绿化 | 150 | 花境、地被植物（麦冬、绣球） | 微喷灌 | 1.2 | 每周 3 次，每次 1.5 小时 |
| 南侧屋顶绿化 | 120 | 耐旱地被（佛甲草） | 渗灌 | 0.6 | 每周 1 次，每次 3 小时 |
| 西侧边界绿化 | 80 | 绿篱（冬青） | 微喷灌 | 0.4 | 每周 2 次，每次 1 小时 |
| 合计 | 530 | - | - | 3.0 | - |

2.3 管网设计

- 管材选型：

  - 主干管：PE 给水管（DN50），压力等级 1.0MPa，电熔连接

  - 支管：PE 给水管（DN25-DN32），压力等级 1.0MPa，承插连接

  - 毛管：内镶贴片式滴灌管（DN16），滴头间距 30cm，流量 2L/h

- 管网布置：

  - 主干管沿绿化区域边缘布置，埋深≥60cm（防冻、防碾压）

  - 支管垂直于等高线布置，避免坡度导致流量不均

  - 每个灌溉分区设置控制阀门（型号：Z45T-10，DN25）及压力表、排气阀

- 排水设计：绿化区域设置碎石盲沟（间距 5m），收集过量灌溉水排入雨水管网，避免积水

2.4 控制方式

- 自动控制：采用可编程控制器（PLC），结合土壤湿度传感器（测量范围 10%-80% RH）自动启停灌溉，设定土壤湿度低于 30% 时启动灌溉，高于 60% 时停止

- 手动控制：每个分区设置手动控制阀门，预留远程控制接口接入楼宇自控系统

- 保护功能：设置低压保护、水流开关保护，避免管网空转损坏

2.5 图纸清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉总平面图 | G-01 | 1:300 | 灌溉分区、管网布置、调蓄池位置 |
| 灌溉系统原理图 | G-02 | 1:200 | 水源流程、设备配置、管径标注 |
| 分区灌溉节点图 | G-03 | 1:50 | 滴灌、微喷灌安装大样、喷头布置 |
| 调蓄池及泵房大样图 | G-04 | 1:20 | 调蓄池结构、过滤消毒设备布置 |
| 控制原理图 | G-05 | 1:100 | 自动控制逻辑、传感器布置 |

2.6 节水设计

- 采用精准灌溉方式，水利用系数≥0.9（远高于传统漫灌 0.6）

- 雨水利用率≥60%，预计年节约自来水用量约 800m³

- 设置灌溉水量计量表（型号：LXSG-20），实时监测用水量，避免浪费

二、暖通专业图纸及设计说明

1. 设计依据与范围

1.1 核心规范

- 《采暖通风与空气调节设计标准》（GB 50019-2015）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

1.2 设计范围

- 建筑内空调系统、通风系统、防排烟系统设计

- 冷热源系统衔接（与已提供冷热源机组文件一致）

- 空调水系统、风系统管网布置及设备选型

- 暖通设备及管材采购、安装要求

2. 室内外设计参数

2.1 室外设计参数（黄山市）

- 夏季：室外计算干球温度 35.2℃，湿球温度 28.6℃，大气压力 100.1kPa

- 冬季：室外计算干球温度 - 2.5℃，相对湿度 75%，大气压力 102.3kPa

- 夏季通风室外计算温度 32℃，冬季通风室外计算温度 5℃

2.2 室内设计参数

| 功能区域 | 夏季 | 冬季 | 新风量（m³/h・人） | 噪声要求（dB (A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅 / 零售区 | 24-26℃，RH 40%-60% | 18-20℃，RH 30%-50% | 15 | ≤45 |
| 商业餐饮区 | 25-27℃，RH 40%-60% | 19-21℃，RH 30%-50% | 20 | ≤50 |
| 办公区 | 23-25℃，RH 40%-60% | 20-22℃，RH 30%-50% | 30 | ≤40 |
| 公共卫生间 | 26-28℃，RH ≤70% | 16-18℃，RH ≤70% | 10（换气次数≥6 次 /h） | ≤55 |
| 设备机房 | 夏季≤32℃，冬季≥10℃ | - | 换气次数≥8 次 /h | ≤60 |

3. 冷热源系统（衔接已提供文件）

- 冷热源设备：2 台变频模块式风冷冷（热）水机组（型号 LM-130/BP），总制冷量 260kW，总制热量 280kW

- 水系统参数：

  - 冷水供回水温度：7℃/12℃，热水供回水温度：45℃/40℃

  - 循环水泵：2 台立式离心泵（型号 T100-28-4），一用一备，流量 160m³/h，扬程 32m

  - 系统定压：膨胀水箱（型号 SQL-800）定压，补水泵自动补水

- 水系统形式：两管制异程式系统，水平干管采用同程式布置，确保水力平衡

- 保温设计：空调水管采用聚氨酯保温（厚度 25mm），外缠铝箔布防潮层，阀门及法兰保温厚度同管道

4. 空调系统设计

4.1 系统选型

| 功能区域 | 空调系统形式 | 设备选型 | 数量 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅 / 零售区 | 风机盘管 + 新风系统 | 风机盘管（FP-85） | 60 台 | 制冷量 3.5kW，制热量 4.0kW，风量 800m³/h |
|  |  | 新风机组（XH-3000） | 2 台 | 风量 3000m³/h，制冷量 18kW，制热量 20kW |
| 商业餐饮区 | 吊顶式空调机组 | 吊顶式空调机组（KD-120） | 3 台 | 制冷量 12kW，制热量 14kW，风量 12000m³/h，带回风过滤网 |
| 办公区 | 风机盘管 + 新风系统 | 风机盘管（FP-68） | 15 台 | 制冷量 2.8kW，制热量 3.2kW，风量 680m³/h |
|  |  | 新风机组（XH-1000） | 1 台 | 风量 1000m³/h，制冷量 6kW，制热量 7kW |
| 公共卫生间 | 诱导式通风系统 | 诱导风机（YDF-2.8） | 8 台 | 风量 2800m³/h，功率 0.37kW |

4.2 风系统设计

- 风管材质：镀锌钢板（厚度 0.5-1.2mm），咬口连接，展厅区域风管外包离心玻璃棉保温（厚度 20mm）

- 风口选型：

  - 展厅 / 办公区：方形散流器（尺寸 300×300mm），送风均匀，美观适配装修风格

  - 餐饮区：圆形喷口（直径 200mm），射程远，满足大空间送风需求

  - 卫生间：防雨百叶风口（尺寸 400×300mm），防回风，防水溅

- 气流组织：夏季上送下回，冬季上送侧回，确保室内温度均匀，温差≤2℃

5. 通风与防排烟系统

5.1 通风系统

- 设备机房：机械排风，排风机（型号 BF4-72-4.5A）2 台，风量 8000m³/h，换气次数≥10 次 /h

- 餐饮区厨房：机械排风 + 补风，排油烟机（型号 CXW-258）4 台，总排风量 20000m³/h，补风机（型号 BF4-72-5A）1 台，风量 15000m³/h

- 地下消防水池 / 泵房：自然通风 + 机械排风，设置防爆排风机（型号 BFS-400）1 台，风量 3000m³/h

5.2 防排烟系统

- 防烟分区：按功能区域划分，每个防烟分区面积≤500㎡，采用挡烟垂壁（高度≥500mm）分隔

- 排烟系统：

  - 展厅 / 零售区：机械排烟，排烟风机（型号 HTF-I-8）2 台，风量 15000m³/h，排烟温度≥280℃时自动关闭

  - 楼梯间：加压送风，加压送风机（型号 SWF-6.5）1 台，风量 12000m³/h，正压值 50Pa

- 联动控制：排烟系统与火灾自动报警系统联动，火灾时自动开启对应区域排烟风机及加压送风机，关闭空调系统

6. 图纸清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖通系统总平面图 | N-01 | 1:100 | 各楼层空调、通风设备布置 |
| 冷热源系统原理图 | N-02 | 1:200 | 冷热水循环流程、设备参数、管径标注 |
| 空调风系统原理图 | N-03 | 1:200 | 风管走向、风口布置、风机参数 |
| 防排烟系统原理图 | N-04 | 1:200 | 排烟风管、排烟风机、加压送风系统 |
| 1/2 层空调水系统平面图 | N-05/N-06 | 1:100 | 水管布置、阀门、支吊架位置 |
| 1/2 层空调风系统平面图 | N-07/N-08 | 1:100 | 风管、风口、风机盘管布置 |
| 设备机房大样图 | N-09 | 1:50 | 冷热源机组、水泵、新风机组安装大样 |
| 风管及水管节点大样图 | N-10 | 1:20 | 风管连接、水管保温、支吊架做法 |

7. 节能设计

- 空调机组、风机、水泵均选用一级能效产品，风机单位风量耗功率≤0.00032kW/(m³/h)

- 空调系统采用变频控制，根据室内负荷变化调节机组运行频率，降低能耗

- 新风系统设置热回收装置（热回收效率≥60%），回收排风能量，节约运行费用

- 风管、水管保温严密，避免冷热量损失，保温层外表面温度≥室内露点温度