信息网络及智能化设计运行文件

一、信息网络系统设计文件

1. 设计依据与原则

- 依据规范：《综合布线系统工程设计标准》（GB 50311-2016）、《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）

- 设计原则：

  - 全覆盖无死角：核心区域网络覆盖率 100%，支持多终端同时接入；

  - 稳定可靠：采用双链路备份设计，网络中断时间≤5 分钟 / 年；

  - 高速传输：主干链路带宽≥10Gbps，接入带宽≥1Gbps；

  - 安全防护：部署防火墙、入侵检测系统，保障数据传输安全；

  - 兼容扩展：预留 50% 端口扩展容量，支持未来智能化设备升级。

2. 系统架构设计

2.1 网络拓扑结构

- 核心层：设置 1 台核心交换机（型号 S9300），部署在地下机房，负责数据汇聚与转发，支持 VLAN 划分、路由协议等核心功能；

- 汇聚层：按区域设置 3 台汇聚交换机（型号 S5720），分别覆盖 A 区历史建筑、B 区商业区、公共区域，连接核心层与接入层；

- 接入层：部署 42 台接入交换机（型号 S2720），安装在楼层弱电井，提供网络端口接入，支持 POE 供电（为摄像头、无线 AP 供电）。

2.2 无线网络设计

- 采用 “AC+AP” 架构，设置 2 台无线控制器（型号 AC6605），支持负载均衡、无缝漫游；

- 部署 68 台双频无线 AP（型号 AP7050DN），覆盖室内外所有区域，室内 AP 间距≤15m，室外 AP 间距≤30m，无线信号强度≥-75dBm；

- 支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，2.4GHz 与 5GHz 双频并发，单 AP 最大接入用户数≥30 人。

2.3 核心设备参数

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 部署位置 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | S9300-48C | 1 台 | 地下机房 | 48 个 10Gbps 光口，支持 IPv4/IPv6 双栈，转发速率≥2880Mpps |
| 汇聚交换机 | S5720-28X-PWR-LI | 3 台 | 各区域弱电间 | 24 个千兆电口，4 个万兆光口，POE 供电功率 370W |
| 接入交换机 | S2720-28TP-LI | 42 台 | 楼层弱电井 | 24 个千兆电口，4 个千兆光口，支持即插即用 |
| 无线控制器 | AC6605-26-PWR | 2 台 | 地下机房 | 支持管理≤480 台 AP，POE 供电，冗余备份 |
| 无线 AP | AP7050DN | 68 台 | 室内外区域 | 双频并发，速率≥1.733Gbps，支持防水防尘（IP65） |
| 防火墙 | USG6600 | 1 台 | 互联网出口 | 吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥200 万，支持入侵防御 |

3. 布线系统设计

- 传输介质：主干线缆采用万兆单模光纤（OS2），水平线缆采用六类非屏蔽双绞线（CAT6），支持千兆传输；

- 布线方式：光纤采用桥架敷设，双绞线采用穿管暗敷，与强电线路间距≥30cm，避免干扰；

- 信息点布置：展厅每 100㎡设置 4 个信息点，餐饮商铺每间设置 3 个信息点，办公用房每间设置 4 个信息点，公共区域每 50㎡设置 1 个信息点，总计 326 个信息点。

二、信息网络系统的运行记录

1. 运行记录说明

- 记录周期：实时监控，每日记录核心指标，每周汇总分析，每月生成报告；

- 记录内容：网络带宽利用率、设备运行状态、连接终端数、故障情况、安全事件；

- 监控工具：采用网络管理系统（iMaster NCE），实时监测设备状态与链路质量。

2. 日常运行记录表（示例：2026 年 9 月 5 日）

| 记录时间 | 监测项目 | 核心数据 | 运行状态 | 备注 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 核心交换机 | CPU 利用率 22%，内存利用率 35%，转发速率 850Mpps | 正常 | - | XXX |
| 10:00 | 无线网络 | 接入终端数 286 台，2.4GHz 占比 45%，5GHz 占比 55%，平均带宽利用率 32% | 正常 | 游客高峰期接入量增加 | XXX |
| 12:00 | 汇聚交换机 | 各区域交换机 CPU 利用率≤30%，端口在线率 100% | 正常 | - | XXX |
| 14:00 | 互联网出口 | 上行带宽利用率 42%，下行带宽利用率 38%，无异常流量 | 正常 | - | XXX |
| 16:00 | 安全防护 | 防火墙拦截异常访问 12 次，无入侵事件，病毒库版本最新 | 正常 | - | XXX |
| 18:00 | 接入交换机 | 楼层交换机运行稳定，POE 供电正常，无端口离线 | 正常 | - | XXX |
| 20:00 | 无线网络 | 接入终端数 158 台，带宽利用率 25%，无缝漫游成功率 99.8% | 正常 | 游客返程，接入量下降 | XXX |

3. 每周汇总记录（示例：2026 年第 36 周）

| 监测项目 | 统计数据 | 异常情况 | 处理结果 | 运行亮点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络稳定性 | 平均运行时间 168 小时 / 周，中断时间 0 分钟 | 无 | - | 双链路备份保障零中断 |
| 带宽利用率 | 平均 35%，峰值 58%（周末 10:00-16:00） | 无 | - | 带宽预留充足，无拥堵 |
| 接入终端数 | 日均最高 320 台，最低 85 台 | 无 | - | 支持多终端同时接入 |
| 设备运行状态 | 设备正常运行率 100%，无故障 | 无 | - | 设备散热良好，参数稳定 |
| 安全事件 | 拦截异常访问 86 次，无安全漏洞 | 无 | - | 防火墙防护效果显著 |

4. 月度运行分析（2026 年 9 月）

4.1 核心数据统计

- 网络平均运行时间：720 小时 / 月，中断时间 0 分钟，运行稳定性 100%；

- 带宽利用率：平均 38%，峰值 62%（中秋假期），无带宽不足导致的卡顿；

- 接入终端数：日均 295 台，节假日峰值 380 台，满足游客及工作人员使用需求；

- 安全防护：拦截异常访问 328 次，未发生数据泄露、网络攻击等安全事件。

4.2 关键分析

- 覆盖效果：无线 AP 覆盖无死角，室内外信号强度均≥-70dBm，无缝漫游成功率 99.8%，游客移动过程中网络不中断；

- 性能表现：核心链路带宽利用率最高 62%，仍有充足余量，支持未来 5G 设备、智能终端等扩展接入；

- 安全保障：防火墙与入侵检测系统协同工作，有效拦截恶意访问，病毒库实时更新，网络安全风险可控；

- 优化建议：节假日高峰期公共区域接入终端密集，建议新增 8 台无线 AP，进一步提升并发接入能力。

4.3 结论

- 信息网络系统运行稳定，覆盖范围、传输速率、安全防护均满足设计要求；

- 系统能够支撑 BAS 系统数据传输、视频监控、智能照明等智能化设备协同运行；

- 后续需持续监控网络状态，按计划开展设备维护，根据实际使用需求优化网络配置。

三、智能化设计图纸及设计说明（完整版）

1. 图纸目录

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZN-01 | 智能化系统总平面图 | 1:500 | 各智能化系统设备分布、管线走向、机房位置 | GB 50314-2015 |
| ZN-02 | 信息网络系统拓扑图 | 1:50 | 核心层、汇聚层、接入层设备连接逻辑 | GB 50311-2016 |
| ZN-03 | 综合布线系统平面图 | 1:100 | 信息点布置、线缆敷设、弱电井位置 | GB 50311-2016 |
| ZN-04 | 无线网络覆盖平面图 | 1:100 | 无线 AP 安装位置、信号覆盖范围 | GB 50314-2015 |
| ZN-05 | 视频监控系统平面图 | 1:100 | 摄像头安装位置、监控范围、传输线路 | GB 50395-2007 |
| ZN-06 | 入侵报警系统平面图 | 1:100 | 报警探测器安装位置、联动逻辑 | GB 50394-2007 |
| ZN-07 | 楼宇对讲系统平面图 | 1:100 | 对讲分机安装位置、线路连接 | GB 50314-2015 |
| ZN-08 | 机房工程平面图 | 1:30 | 服务器、交换机、UPS 设备布置、接地系统 | GB 50174-2017 |
| ZN-09 | 智能化系统联动原理图 | 1:50 | 各系统联动控制逻辑（如监控与报警联动） | GB 50314-2015 |

2. 设计说明（完整版）

2.1 工程概况

- 智能化系统涵盖信息网络、视频监控、入侵报警、楼宇对讲、BAS 联动五大子系统，实现 “智能安防、智能管控、智能服务” 一体化管理；

- 系统集中部署在地下机房，设置智能化控制中心，配备 24 小时监控终端，实现全局可视化管理；

- 所有智能化系统通过信息网络互联互通，支持数据共享与协同联动。

2.2 核心设计参数

| 系统类型 | 设计参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 摄像头分辨率≥400 万像素，帧率 25fps，夜间红外距离≥30m；存储时间≥30 天 | 关键区域（出入口、文物展厅）采用 AI 智能摄像头，支持人脸识别、行为分析 |
| 入侵报警系统 | 报警响应时间≤2 秒，误报率≤1%；支持与视频监控、照明系统联动 | 历史建筑门窗、文物区域部署震动探测器、红外探测器 |
| 楼宇对讲系统 | 通话清晰度≥85dB，开锁响应时间≤1 秒；支持密码、刷卡、人脸识别开锁 | 办公区域、设备机房入口设置对讲分机 |
| 机房工程 | 机房温度 20±2℃，湿度 40%~60%；UPS 电源续航时间≥2 小时 | 采用精密空调、气体灭火系统，保障设备安全运行 |
| 系统联动 | 报警触发时，自动开启对应区域照明、切换监控画面、发送报警通知 | 支持手机 APP 远程接收报警信息、查看监控视频 |

2.3 关键设计要求

- 历史建筑区域智能化设备采用隐蔽式安装，摄像头、探测器外观与建筑风貌协调，管线暗敷避免破坏古建筑结构；

- 视频监控覆盖所有出入口、通道、设备机房、文物展厅等关键区域，无监控盲区；

- 智能化系统电源采用双回路供电，配备 UPS 电源，确保断电后核心设备正常运行；

- 综合布线系统采用 “一区一缆” 设计，便于维护与扩展，线缆标识清晰，符合规范要求。

3. 系统联动设计

3.1 核心联动逻辑

- 安防联动：入侵探测器触发报警时，对应区域摄像头自动抓拍画面，监控中心弹出报警提示，同时开启该区域照明，联动门禁系统锁定出入口；

- 消防联动：火灾报警时，智能化系统自动切断非消防电源，开启应急照明与疏散指示，切换监控画面至火灾区域，为救援提供可视化支持；

- BAS 联动：信息网络系统为 BAS 系统提供数据传输通道，实现温度、湿度等参数实时上传，支持远程控制空调、遮阳、照明等设备；

- 服务联动：游客求助按钮触发时，联动楼宇对讲系统接通监控中心，同时显示求助位置监控画面，便于快速响应。