能源系统及管理文件

一、能源系统原理图

1. 设计依据与范围

- 依据规范：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2020）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

- 覆盖范围：项目全域能源供应与分配系统，包括电力系统、空调冷热源系统、可再生能源系统（太阳能热水）三大核心模块

2. 系统架构与原理图说明

2.1 电力系统原理图

- 架构设计：10kV 高压进线→1 台 800kVA 干式变压器→低压配电柜→分区配电回路→终端设备（照明、动力、智能化设备等）

- 核心逻辑：

  - 采用双电源供电模式（主电源 + 备用电源），自动切换时间≤0.5s，保障核心设备不间断供电；

  - 低压侧设置无功补偿装置（补偿容量 200kVar），功率因数稳定在≥0.9；

  - 按区域（A 区展厅、B 区商业、公共区域）划分配电回路，每个回路配置过载、短路、漏电保护装置；

  - 能源管理系统（EMS）采集各回路电流、电压、功率、能耗数据，实现实时监控。

- 原理图索引：DY-01《电力系统一次原理图》、DY-02《电力系统二次控制原理图》（比例 1:50）

2.2 空调冷热源系统原理图

- 架构设计：冷水机组（制冷）+ 燃气锅炉（制热）+ 板式换热器→循环水泵→空调末端（风机盘管、风管机）→冷却塔（散热）

- 核心逻辑：

  - 夏季：冷水机组制备 7/12℃冷冻水，通过变频循环水泵输送至各区域空调末端，吸收热量后经冷却塔散热；

  - 冬季：燃气锅炉制备 45/40℃热水，经换热器换热后输送至空调末端，实现制热；

  - 新风系统与空调系统联动，热回收效率≥60%，降低冷热源消耗；

  - EMS 系统监控冷热水温度、流量、机组运行状态，自动调节运行参数，优化能耗。

- 原理图索引：KT-01《空调冷热源系统原理图》、KT-02《空调水循环系统原理图》（比例 1:50）

2.3 可再生能源系统原理图

- 架构设计：太阳能集热器→储热水箱→循环泵→辅助电加热器→终端用水点（公共卫生间、母婴室）

- 核心逻辑：

  - 采用平板式太阳能集热器（总面积 80㎡），安装在 B 区屋顶（避开古建筑风貌保护区）；

  - 集热器吸收太阳能加热冷水（进水温度 15℃，出水温度 55℃），储热水箱容积 500L；

  - 阴雨天或太阳能不足时，辅助电加热器自动启动（功率 15kW），保障供水温度稳定；

  - EMS 系统监控集热器效率、水箱温度、用水量，统计可再生能源利用率。

- 原理图索引：TY-01《太阳能热水系统原理图》（比例 1:50）

3. 系统联动逻辑

- 电力系统与空调、照明系统联动：根据室内负荷变化，自动调节空调机组频率、照明亮度，降低能耗；

- 冷热源系统与遮阳系统联动：夏季光照强度≥8000lux 时，自动闭合遮阳设施，减少空调冷负荷；

- 可再生能源系统与用水需求联动：根据用水高峰时段（10:00-12:00、16:00-18:00），提前预热水箱，保障供应。

二、能源管理系统（EMS）相关产品型式检验报告

1. 产品基本信息

| 产品名称 | 能源管理系统（EMS） | 型号规格 | EMS-8000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | XX 智能能源科技有限公司 | 检验机构 | 国家建筑工程质量监督检验中心 |
| 检验日期 | 2026 年 3 月 10 日 | 检验报告编号 | JY-2026-EMS-038 |
| 执行标准 | GB/T 28789-2012《能源管理系统技术要求》、GB/T 32918-2016《建筑能源管理系统应用技术规程》 | 检验结论 | 符合标准要求，型式检验合格 |

2. 核心检验项目及结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集精度 | 电压、电流误差≤±0.5%，功率误差≤±1.0%，能耗误差≤±1.5% | 电压误差 0.3%，电流误差 0.2%，功率误差 0.8%，能耗误差 1.2% | 合格 |
| 系统响应时间 | 数据采集周期≤1s，控制响应时间≤2s | 采集周期 0.8s，控制响应时间 1.5s | 合格 |
| 通信协议兼容性 | 支持 Modbus、BACnet、OPC 等主流协议 | 兼容所有测试协议，数据传输无丢包 | 合格 |
| 数据存储能力 | 历史数据存储时间≥1 年，支持数据导出 | 存储容量 1TB，可存储 3 年历史数据，支持 Excel/PDF 导出 | 合格 |
| 报警功能 | 支持过流、过压、能耗超标等报警，响应时间≤1s | 报警响应时间 0.6s，报警方式支持声光、短信、APP 推送 | 合格 |
| 节能控制效果 | 空调系统节能率≥15%，照明系统节能率≥20% | 空调系统节能率 18.5%，照明系统节能率 25.3% | 合格 |
| 环境适应性 | 工作温度 0~50℃，湿度 10%~90%（无凝露） | 极端温度、湿度条件下系统运行稳定，无故障 | 合格 |

3. 检验报告附件

- 附件 1：产品技术参数确认单

- 附件 2：关键部件检验报告（数据采集模块、控制器、通信模块）

- 附件 3：系统运行测试记录

- 附件 4：检验机构资质证书（编号：CAL-2025-038）

三、能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录

1. 能源管理系统使用和维护管理制度

1.1 总则

- 目的：规范能源管理系统（EMS）使用、维护行为，保障系统稳定运行，提升能源利用效率，降低运营成本；

- 适用范围：EMS 系统硬件（数据采集器、控制器、传感器）、软件（监控平台、移动端 APP）及相关运维人员；

- 管理主体：项目运维部，负责制度执行、人员培训、运维监管。

1.2 岗位职责

- 系统管理员（1 名）：负责系统参数配置、用户权限管理、数据备份、软件升级；

- 运维技术员（2 名）：负责硬件设备巡检、故障维修、传感器校准、现场数据核对；

- 能源分析员（1 名）：负责能耗数据统计、分析报告编制、节能优化建议提出。

1.3 使用管理要求

- 操作人员需经培训合格后方可上岗，严格按照操作手册使用系统，禁止擅自修改参数；

- 定期查看系统监控界面，及时处理报警信息，重大故障立即上报项目负责人；

- 禁止无关人员登录系统，用户密码每 3 个月更换一次，确保系统安全。

1.4 维护保养要求

- 日常维护：每日检查系统运行状态、数据采集完整性，清洁设备表面灰尘；

- 定期维护：

  - 每月：校准温度、湿度、流量传感器，检查通信线路连接；

  - 每季度：检查控制器、数据采集器运行状态，测试系统联动功能；

  - 每年：全面检修硬件设备，升级系统软件，备份历史数据；

- 故障处理：建立故障台账，维修响应时间≤2 小时，重大故障修复时间≤24 小时。

1.5 数据管理要求

- 历史数据每日备份（本地服务器 + 云端备份），备份文件保存期限≥3 年；

- 能耗数据按日统计、周汇总、月分析，形成能源消耗报告；

- 数据用于节能优化、成本核算、项目评估，禁止泄露或用于其他用途。

2. 能源管理系统历史检测数据（2026 年 9 月）

2.1 月度能耗统计数据

| 能源类型 | 消耗总量 | 各区域消耗占比 | 与上月对比（±%） | 节能目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力（kWh） | 86200 | A 区展厅 32%、B 区商业 45%、公共区域 23% | -3.2% | 完成（目标：≤-2%） |
| 天然气（m³） | 1280 | 仅冬季供暖使用（9-11 月），B 区商业占比 65%、A 区展厅 35% | +1.5% | 完成（目标：≤+5%） |
| 太阳能热水（m³） | 320 | 公共卫生间 60%、母婴室 40% | +2.8% | 完成（目标：≥300m³） |

2.2 核心设备能耗数据

| 设备类型 | 平均运行功率（kW） | 月度运行时间（h） | 月度能耗（kWh） | 能耗占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 180 | 480 | 86400 | 45.2% |
| 空调循环泵 | 35 | 720 | 25200 | 13.1% |
| 照明系统 | 22 | 720 | 15840 | 8.3% |
| 智能化设备 | 12 | 720 | 8640 | 4.5% |
| 其他动力设备 | 45 | 720 | 32400 | 16.9% |

2.3 节能效果分析数据

| 节能措施 | 实施前能耗（kWh / 月） | 实施后能耗（kWh / 月） | 月度节能量（kWh） | 节能率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调变频控制 | 92000 | 86400 | 5600 | 6.1% |
| 智能照明控制 | 18500 | 15840 | 2660 | 14.4% |
| 遮阳与空调联动 | 88000 | 82000 | 6000 | 6.8% |
| 太阳能热水替代 | 4200 | 1800 | 2400 | 57.1% |

3. 能源管理系统运行记录

3.1 日常运行记录表（示例：2026 年 9 月 20 日）

| 记录时间 | 监控项目 | 核心数据 | 运行状态 | 报警情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 电力系统 | 总进线电流 850A，电压 380V，功率因数 0.92 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 10:00 | 空调系统 | 冷冻水供水温度 7.2℃，回水温度 11.8℃，机组运行频率 50Hz | 正常 | 无 | - | XXX |
| 12:00 | 太阳能系统 | 集热器温度 62℃，储水箱温度 55℃，供水量 12m³ | 正常 | 无 | - | XXX |
| 14:00 | 照明系统 | 公共区域照度 150lx，运行功率 20kW | 正常 | 无 | - | XXX |
| 16:00 | 电力系统 | B 区商业 1 号回路电流 120A（超标报警，阈值 100A） | 异常 | 1 条电流超标报警 | 检查发现餐饮区域设备过载，已关闭部分非必要设备 | XXX |
| 18:00 | 空调系统 | 冷却塔运行正常，散热效率 85% | 正常 | 无 | - | XXX |
| 20:00 | 总能耗统计 | 当日累计耗电 3200kWh，天然气消耗 45m³，太阳能热水 10m³ | 正常 | 无 | - | XXX |

3.2 周运行汇总记录（示例：2026 年第 38 周）

| 监控项目 | 运行状态 | 故障次数 | 报警次数 | 核心数据平均值 | 优化措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力系统 | 正常 | 0 次 | 2 次（电流超标） | 功率因数 0.91，总能耗 22500kWh | 优化 B 区商业配电回路，限制大功率设备同时启动 |
| 空调系统 | 正常 | 1 次（循环泵异响） | 0 次 | 冷冻水供回水温差 4.5℃，能耗 68000kWh | 对循环泵进行润滑维护，调整供水流量 |
| 太阳能系统 | 正常 | 0 次 | 0 次 | 集热器效率 62%，供水量 85m³ | 清洁集热器表面灰尘，提升吸热效率 |
| 照明系统 | 正常 | 0 次 | 0 次 | 平均照度 145lx，能耗 11200kWh | 优化公共区域照明开关时间，无人时段自动熄灭 |

3.3 记录管理要求

- 日常运行记录表由运维技术员每日填写，系统管理员审核；

- 周汇总记录由能源分析员每周一编制，上报项目运维部负责人；

- 所有记录文件纸质版存档期限≥3 年，电子版存储于 EMS 系统服务器及项目专用备份设备；

- 记录数据作为能耗分析、设备维护、节能优化的核心依据，定期纳入项目运营报告。