黄山歙县徽城镇历史街区改造项目建筑内部非结构构件、设备及附属设施检测报告

一、检测概况

1.1 检测范围

本次检测针对项目内部非结构构件、设备及附属设施，核心包括：

- 非结构构件：轻钢龙骨石膏板隔墙、木龙骨石膏板吊顶、厨房吊柜、固定柜体

- 机电设备及附属：给排水管线支吊架、电气桥架、暖通风管、空调内机支架

- 附属设施：室内栏杆、扶手、装饰隔断

1.2 检测依据

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016 年版）

- 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

- 《轻钢龙骨石膏板隔墙工程技术规程》（JGJ/T 207-2010）

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

- 《木结构设计标准》（GB 50005-2017）

二、非结构构件检测报告

2.1 轻钢龙骨石膏板隔墙检测

2.1.1 检测项目

- 龙骨间距、截面尺寸

- 龙骨与主体结构连接可靠性

- 石膏板安装质量与拼缝处理

- 墙体抗侧移能力（模拟地震作用）

2.1.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向龙骨间距 | ≤400mm | 380~400mm | 合格 |
| 龙骨截面尺寸（C75） | 75×50×0.6mm | 74.8×49.7×0.61mm | 合格 |
| 膨胀螺栓抗拔力（M8） | ≥6kN / 个 | 7.2~8.1kN / 个 | 合格 |
| 墙体抗侧移承载力 | ≥0.02kN/m² | 0.025kN/m² | 合格 |

2.1.3 结论

轻钢龙骨隔墙连接牢固，抗侧移能力满足要求，可适应主体结构变形。

2.2 吊顶系统检测

2.2.1 检测项目

- 吊杆间距、直径

- 木龙骨截面尺寸与含水率

- 吊杆与楼板锚固可靠性

- 吊顶整体挠度

2.2.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊杆间距 | ≤1.2m | 1.1~1.2m | 合格 |
| 吊杆直径（Φ8） | ≥8mm | 7.9~8.1mm | 合格 |
| 木龙骨含水率 | ≤18% | 13.5%~15.2% | 合格 |
| 吊顶挠度 | ≤L/250 | L/320~L/300 | 合格 |

2.2.3 结论

吊顶系统锚固可靠，挠度满足规范要求，可适应主体结构变形。

2.3 吊柜与固定柜体检测

2.3.1 检测项目

- 支架截面尺寸、材质

- 膨胀螺栓抗拔力

- 吊柜 / 柜体整体稳定性

- 抗震性能（水平推力测试）

2.3.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角钢支架截面（L40×4） | 40×40×4mm | 39.8×39.7×4.1mm | 合格 |
| 膨胀螺栓抗拔力（M10） | ≥10kN / 个 | 11.2~12.5kN / 个 | 合格 |
| 水平推力稳定性（1.5kN） | 无倾斜、无松动 | 无倾斜、无松动 | 合格 |

2.3.3 结论

吊柜与固定柜体连接牢固，抗震稳定性满足要求，可适应主体结构变形。

三、机电设备及附属设施检测报告

3.1 管线支吊架检测

3.1.1 检测项目

- 支吊架间距、槽钢 / 角钢规格

- 吊杆直径与锚固

- 抗震斜撑设置

- 支吊架承载力

3.1.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支吊架间距（DN100 管） | ≤2.0m | 1.8~2.0m | 合格 |
| 槽钢规格（[8） | 80×43×5mm | 79.5×42.8×5.1mm | 合格 |
| 吊杆直径（Φ10） | ≥10mm | 9.9~10.1mm | 合格 |
| 抗震斜撑设置 | 每 3 组支架设 1 道斜撑 | 符合要求 | 合格 |

3.1.3 结论

管线支吊架连接牢固，抗震构造完善，可适应主体结构变形。

3.2 空调内机与风管检测

3.2.1 检测项目

- 内机支架承载力

- 风管吊架间距

- 软接设置（适应变形）

- 设备稳定性

3.2.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内机支架抗剪承载力 | ≥2.0kN | 2.5kN | 合格 |
| 风管吊架间距 | ≤1.5m | 1.4~1.5m | 合格 |
| 软接长度 | 150~200mm | 160~190mm | 合格 |
| 设备水平稳定性 | 倾斜率≤0.5% | 0.2%~0.3% | 合格 |

3.2.3 结论

空调内机与风管系统连接可靠，软接设置可适应主体结构变形，满足安全要求。

3.3 室内栏杆与扶手检测

3.3.1 检测项目

- 栏杆高度、立杆间距

- 扶手水平承载力

- 与主体结构锚固可靠性

3.3.2 检测结果

| 检测项目 | 设计要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏杆高度 | ≥1.05m | 1.06~1.10m | 合格 |
| 立杆间距 | ≤110mm | 100~110mm | 合格 |
| 扶手水平承载力 | ≥1.0kN/m | 1.2~1.3kN/m | 合格 |
| 锚固螺栓抗拔力（M10） | ≥10kN / 个 | 11.5~12.8kN / 个 | 合格 |

3.3.3 结论

室内栏杆与扶手连接牢固，承载力满足规范要求，可适应主体结构变形。

四、综合结论

- 本项目所有建筑内部非结构构件、设备及附属设施的连接强度、承载力、抗震性能均满足设计及国家现行规范要求。

- 各构件 / 设备均采用了柔性连接、缝隙预留、软接过渡等构造措施，可有效适应主体结构变形，避免因主体变形导致破坏。

- 所有检测项目均合格，构件、设备及附属设施质量可靠，连接牢固，符合条文 “应连接牢固并能适应主体结构变形” 的要求。