电梯产品说明书及无障碍设计详图

一、电梯产品说明书

1. 产品基本信息

| 产品名称 | 无障碍乘客电梯 | 型号规格 | TKJ1600/1.0-JXW（无障碍型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | XX 电梯股份有限公司 | 执行标准 | GB 7588-2023《电梯制造与安装安全规范》、GB 21739-2015《无障碍电梯制造与安装安全规范》 |
| 适用场景 | A 区历史建筑展厅、B 区商业区公共区域 | 安装数量 | 3 台（A 区 1 台，B 区 2 台） |
| 额定载重量 | 1600kg（约 21 人） | 额定速度 | 1.0m/s |
| 停靠楼层 | A 区：地下 1 层～地上 3 层（共 4 层）；B 区：地下 1 层～地上 4 层（共 5 层） | 提升高度 | A 区：12.8m；B 区：15.6m |

2. 核心技术参数

2.1 基本性能参数

| 参数类别 | 具体数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢尺寸 | 宽 2.0m× 深 2.4m× 高 2.5m（净尺寸） | 满足轮椅回旋空间要求（直径≥1.5m） |
| 门型 | 中分门，开门宽度 1.4m | 便于轮椅进出，开门时间 0.8~1.2s 可调 |
| 井道尺寸 | 宽 2.8m× 深 3.2m（净尺寸） | 含导轨、对重装置安装空间 |
| 运行噪音 | 轿厢内≤50dB (A)，机房内≤75dB (A) | 低噪音设计，适配历史建筑静谧环境 |
| 平层精度 | ±5mm | 符合 GB 7588-2023 一级精度要求 |
| 电源要求 | 三相五线制，AC 380V±10%，50Hz，额定功率 30kW | 双电源供电，自动切换时间≤0.5s |

2.2 无障碍功能参数

| 功能名称 | 技术要求 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 轮椅通行 | 轿厢地面防滑处理（防滑系数≥0.5），无高低坎（最大落差≤5mm） | 地面采用防滑大理石，边缘做倒角处理 |
| 呼叫按钮 | 轿厢内外按钮高度 0.9~1.1m，按钮直径≥30mm，带盲文标识 | 盲文凸起高度≥0.5mm，触感清晰 |
| 语音播报 | 具备楼层、方向、开门状态语音提示，音量 0~80dB 可调 | 支持中英文双语播报，语速适中 |
| 照明系统 | 轿厢内照度≥200lx，应急照明续航≥1 小时 | 采用 LED 节能灯具，无眩光设计 |
| 紧急求助 | 轿厢内设置紧急呼叫按钮（高度 1.2m）、对讲装置、监控摄像头 | 与智能化控制中心联动，求助响应时间≤30 秒 |
| 载重限制 | 具备超载报警功能（超载 10% 时报警），禁止运行 | 报警方式为声光同步提示 |

3. 结构与配置说明

3.1 核心部件配置

| 部件名称 | 品牌 / 型号 | 技术特点 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 | XX-YJ-100 | 永磁同步无齿轮曳引机，能效等级 1 级，噪音低、能耗小 |
| 控制柜 | XX-KZ-200 | 集成智能控制模块，支持故障自诊断、远程监控（接入项目智能化系统） |
| 门机系统 | XX-MJ-300 | 变频门机，运行平稳，具备防夹人保护（红外光幕探测） |
| 安全部件 | 限速器（XX-XS-50）、安全钳（XX-AQ-80） | 符合 GB 7588-2023 安全标准，双重保护 |
| 轿厢装饰 | 定制徽派风格 | 详见 “无障碍电梯室内设计详图” |

3.2 安全保护功能

- 超速保护：限速器与安全钳联动，超速时自动制动；

- 过载保护：超载时停止运行并报警，直至载荷符合要求；

- 防夹保护：门机红外光幕探测，遇到障碍物自动开门；

- 应急救援：断电时 UPS 电源启动，支持手动盘车或自动平层救援；

- 消防联动：接收消防信号后，自动返回基站，开门待命（与项目消防系统联动）。

4. 安装与维护说明

4.1 安装要求

- 井道垂直度偏差≤0.5mm/m，地面平整度偏差≤2mm；

- 机房通风良好，温度保持 5~40℃，湿度≤85%（无凝露）；

- 安装过程中避免破坏历史建筑结构，与木构接触部位做防火、防腐处理。

4.2 维护保养

- 日常维护：每日检查运行状态、门机功能、应急装置，清洁轿厢内部；

- 定期保养：每月检查曳引机、控制柜、安全部件，每季度进行全面检测校准；

- 质保期：整机质保 2 年，核心部件（曳引机、控制柜）质保 5 年，质保期内免费维修更换。

二、无障碍电梯室内设计详图

1. 设计依据与原则

- 依据规范：《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《徽派建筑装饰艺术规范》

- 设计原则：

  - 无障碍适配：满足轮椅使用者、老年人、残障人士使用需求，符合 GB 50763-2012 全部要求；

  - 风貌协调：室内装饰融入徽派元素，与历史建筑整体风格统一，不破坏原有建筑风貌；

  - 安全实用：材质环保耐用、防滑防火，功能布局合理，操作便捷；

  - 视觉舒适：色彩搭配柔和，避免强光刺激，兼顾美观与实用性。

2. 轿厢室内设计

2.1 材质与色彩

| 设计部位 | 材质选择 | 色彩搭配 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢壁板 | 仿徽派木雕纹饰不锈钢板（304 材质） | 深棕色（哑光） | 表面雕刻徽派经典 “回” 字纹、莲花纹，厚度 1.2mm，防刮耐磨 |
| 轿厢地面 | 防滑大理石（芝麻灰） | 浅灰色（自然纹理） | 表面拉毛处理，防滑系数≥0.5，无接缝，边缘倒角 R5mm |
| 轿厢吊顶 | 铝扣板 + 徽派元素吊灯 | 米白色 + 深棕色 | 铝扣板为米白色哑光，中间嵌入圆形徽派木构吊灯（木质框架 + 磨砂玻璃），照度均匀 |
| 轿厢门 | 透明钢化玻璃 + 不锈钢边框 | 透明 + 深棕色边框 | 玻璃厚度 12mm，边框雕刻简化徽派 “冰裂纹”，既保证通透又体现风格 |

2.2 功能布局设计

| 布局部位 | 设计细节 | 无障碍适配说明 |
| --- | --- | --- |
| 呼叫按钮面板 | 安装在轿厢右侧壁，高度 0.9~1.1m，按钮间距≥50mm | 盲文标识清晰，按钮带夜光功能，便于低视力者操作 |
| 轮椅停靠区 | 轿厢左侧设置轮椅专用停靠位，标注 “无障碍停靠区” 标识 | 地面贴防滑警示条，预留轮椅固定装置接口 |
| 扶手设计 | 轿厢两侧安装水平扶手，高度 0.85~0.9m，长度 1.2m | 扶手材质为实木（胡桃木），表面防滑处理，直径 35mm，便于抓握 |
| 信息显示屏 | 安装在轿厢前壁上方，高度 2.0~2.2m | 屏幕尺寸≥7 英寸，字体大小≥20 号，支持中英文显示楼层、方向、运行状态 |
| 应急装置 | 轿厢后壁下方设置紧急呼叫按钮、对讲麦克风、监控摄像头 | 按钮高度 1.2m，对讲装置音量可调，摄像头角度覆盖整个轿厢 |

3. 电梯厅设计

3.1 厅门及周边设计

| 设计部位 | 材质与风格 | 无障碍要求 |
| --- | --- | --- |
| 厅门 | 与轿厢门一致（透明钢化玻璃 + 深棕色不锈钢边框） | 厅门宽度 1.4m，无高低坎，与地面平齐 |
| 厅外呼叫面板 | 安装在厅门右侧，高度 0.9~1.1m，带盲文标识 | 按钮直径≥30mm，夜光功能，支持上下行呼叫、无障碍专用呼叫 |
| 电梯厅地面 | 与楼层地面材质一致（防滑地砖），设置导向盲道 | 盲道从电梯厅入口延伸至厅门，宽度 300mm，凸起高度 5mm |
| 标识系统 | 厅门上方设置电梯标识牌（“无障碍电梯”），下方设置楼层显示 | 标识牌采用徽派木质牌匾风格，字体为黑体，字高≥80mm，带夜光功能 |

3.2 等候区域设计

- 电梯厅等候区域最小尺寸≥1.8m×1.8m，满足轮椅回旋需求；

- 等候区设置休息座椅（木质，徽派风格），座椅高度 0.45m，旁边预留轮椅停靠空间；

- 墙面安装电梯使用说明标识牌（含无障碍使用指南），字高≥25mm，配图示说明。

4. 设计详图索引

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | 电梯轿厢平面布置图 | 1:20 | 轿厢尺寸、扶手位置、按钮面板布局、轮椅停靠区 | GB 50763-2012 |
| DT-02 | 电梯轿厢立面图（前 / 后 / 左 / 右） | 1:20 | 壁板纹饰、吊顶样式、扶手高度、信息屏位置 | GB 50763-2012 |
| DT-03 | 电梯厅平面布置图 | 1:50 | 厅门位置、呼叫面板布局、盲道走向、等候区域尺寸 | GB 50352-2019 |
| DT-04 | 轿厢装饰节点详图 | 1:5 | 壁板拼接、扶手安装、吊顶固定、地面收口 | GB 50210-2018 |
| DT-05 | 无障碍设施细节图 | 1:10 | 盲文按钮、盲道、轮椅停靠区、应急装置安装细节 | GB 50763-2012 |

5. 施工要求

- 装饰材质需符合环保标准（甲醛释放量≤0.124mg/m³），防火等级≥B1 级；

- 所有木质构件需做防腐、防虫处理，表面涂刷环保清漆，保持徽派风格原色；

- 安装过程中需保护电梯核心部件，装饰施工完成后进行无障碍功能检测，确保符合设计要求；

- 与智能化系统联动：电梯运行状态、故障信息实时上传至项目智能化控制中心，支持远程监控与应急调度。