黄山歙县徽城镇历史街区改造项目道路照明设计文件

核心依据：

- 《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）

- 项目安全防护专项报告、防滑材料测试报告

- 《黄山市历史建筑保护条例》《徽州历史街区风貌管控导则》

一、设计核心原则

- 安全优先：满足夜间通行照度要求，适配防滑材料湿态场景，避免眩光影响行走安全；

- 风貌适配：灯具造型、材质、色温融入徽派元素，与青石板路面、木构建筑协调；

- 分级适配：按历史建筑区、新建商业区、施工区差异化设计，兼顾功能与氛围；

- 应急联动：照明系统与应急疏散标识联动，保障突发事件时照明连续性。

二、照明设计参数

2.1 通用技术参数

| 设计要素 | 技术要求 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 路面平均照度（Eav） | 历史区≥15lx，新建区≥20lx，应急照明≥5lx | CJJ 45-2015 表 5.1.2 |
| 照度均匀度（U0） | ≥0.4 | GB 50034-2013 4.1.2 条 |
| 眩光限制（UGR） | ≤19 | CJJ 45-2015 5.2.1 条 |
| 色温（CCT） | 2700K~3000K（暖黄光） | 风貌管控导则要求 |
| 显色指数（Ra） | ≥80 | GB 50034-2013 4.4.1 条 |
| 应急照明续航时间 | ≥90min | GB 51309-2018 3.2.4 条 |

2.2 分区域设计参数

| 区域类型 | 照明方式 | 平均照度 | 灯具间距 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑区（A 区） | 庭院灯 + 壁灯组合 | 15~20lx | 15~20m | 3.0~3.5m |
| 新建商业区（B 区） | 庭院灯 + 橱窗射灯组合 | 20~30lx | 12~15m | 3.5~4.0m |
| 施工区（C 区） | 临时投光灯 + 应急指示灯 | 10~15lx（作业区≥30lx） | 8~10m | 4.0~5.0m |
| 疏散通道 / 集结点 | 应急照明 + 荧光标识联动 | 应急≥5lx | 5~8m | 2.5~3.0m |

三、灯具选型与安装设计

3.1 灯具选型（风貌 + 性能双适配）

| 灯具类型 | 型号规格 | 应用区域 | 风貌设计 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徽派庭院灯 | 灯体材质：铸铝（仿铜喷涂），灯罩：磨砂玻璃，造型：仿徽州宫灯 | A 区 / B 区道路两侧 | 灯杆雕刻回纹纹样，颜色青灰色，与建筑协调 | 功率 30W，光效 120lm/W，IP65 防护 |
| 木质壁灯 | 灯体材质：杉木（防腐处理），灯罩：羊皮纸质感 PC | A 区历史建筑墙面 | 嵌入式安装，避免破坏墙体，造型简约 | 功率 15W，暖黄光，IP54 防护 |
| 临时投光灯 | 灯体材质：Q235 钢（防锈处理），可调节角度 | C 区施工通道 | 可移动支架式，便于拆卸 | 功率 100W，光效 110lm/W，IP66 防护 |
| 应急照明灯 | 嵌入式 LED，与疏散标识一体化 | 所有区域疏散通道 | 外观隐蔽，与地面 / 墙面协调 | 功率 5W，应急续航 120min，IP65 防护 |

3.2 安装设计要求

- 历史建筑区（A 区）：

  - 庭院灯安装于道路两侧绿化带内，采用混凝土基础（深度≥600mm），灯杆与青石板路面间距≥0.5m；

  - 壁灯安装于建筑山墙，采用膨胀螺栓固定（避开木构核心构件），安装高度 3.0m，避免眩光直射行人；

  - 严禁在古建筑本体钻孔，灯具线缆采用地下暗敷，穿 PVC 管保护。

- 新建商业区（B 区）：

  - 庭院灯沿人行道边缘布置，基础与市政管网协调，线缆与景观照明联动控制；

  - 橱窗射灯安装于商铺檐口下，角度可调（避免直射路面造成眩光），与庭院灯形成层次照明；

  - 集结点设置高杆照明（4.0m），确保 360° 无照明盲区。

- 施工区（C 区）：

  - 临时投光灯采用移动支架，基础采用沙袋压实固定，避免倾倒；

  - 作业区照明密度加密，确保施工机械操作安全，与临时疏散通道照明衔接；

  - 灯具与易燃材料堆放区间距≥5m，做好防触电防护。

四、照明控制与应急联动设计

4.1 控制方式

- 常规控制：采用光控 + 时控联动，黄昏自动开启（照度≤10lx），深夜（23:00 后）调低功率 50%，凌晨自动关闭；

- 分区控制：A 区、B 区独立控制，商业区可根据运营需求延长照明时间；

- 智能控制：预留物联网接口，可通过手机 APP 远程调节亮度、监测灯具故障。

4.2 应急联动设计

- 正常供电中断时，应急照明自动启动，与疏散标识同步点亮，指引疏散路线；

- 火灾、地震等突发事件时，照明系统与应急广播联动，集结点照明亮度自动提升至 30lx；

- 应急照明电源采用双回路供电 + 备用蓄电池（续航≥120min），确保连续供电。

五、安全与节能保障

5.1 安全保障措施

- 灯具防护等级≥IP54（户外≥IP65），防触电等级 Ⅰ 类，接地电阻≤4Ω；

- 线缆采用 YJV22 型铠装电缆，埋深≥0.7m，穿越道路穿钢管保护；

- 施工区临时照明采用 36V 安全电压，避免触电风险；

- 照明设施与树木、广告牌间距≥0.5m，避免遮挡或火灾隐患。

5.2 节能设计

- 选用 LED 节能灯具，光效≥110lm/W，比传统灯具节能 60% 以上；

- 采用智能调光系统，根据人流量自动调节亮度，深夜降功率运行；

- 灯具寿命≥50000h，年故障率≤2%，降低维护成本；

- 太阳能辅助供电（A 区局部区域），减少电网能耗。

六、与其他系统衔接要求

- 与防滑材料适配：照明光线均匀投射路面，避免阴影区域，增强湿态路面辨识度（配合防滑材料摩擦系数≥0.68 的性能）；

- 与应急标识衔接：应急照明与疏散标识亮度匹配（标识表面照度≥20lx），确保夜间清晰识别；

- 与风貌保护衔接：灯具造型、颜色、安装位置不破坏历史建筑风貌，避免眩光影响建筑夜景观感；

- 与施工进度衔接：施工区临时照明优先安装，与临时疏散通道、防护栏杆同步部署。

七、设计结论

本道路照明设计文件严格遵循现行规范及项目专项要求，通过 “风貌适配型灯具选型、分区域精准照度控制、应急联动保障”，既满足夜间通行安全需求（适配防滑材料湿态场景），又融入徽州历史街区氛围，同时兼顾节能与智能管控。设计方案可直接用于施工实施，确保项目夜间安全运营与风貌统一。