建筑结构与围护结构安全性耐久性构造作法

第一章总则

1.1编制目的

为确保武夷山庙湾茶旅综合体在正常使用和维护条件下，结构系统与围护系统在设计使用年限内安全可靠、性能稳定，满足《工程结构通用规范》GB55001、《混凝土结构通用规范》GB55008、《建筑环境通用规范》GB55016等相关标准要求，针对建筑结构、外墙、门窗幕墙及外保温等围护结构，制定本安全性耐久性构造作法。

1.2基本要求

1.安全可靠：结构构件及连接节点应具有足够的承载力、刚度和稳定性，在荷载作用下不发生破坏或过大变形。

2.耐久适用：材料选用、构造措施应能抵抗环境作用（温度、湿度、冻融、腐蚀等）的长期影响，满足设计使用年限要求。

3.整体协同：结构系统、外围护系统、设备管线系统应协调变形，避免相互制约产生裂缝或渗漏。

4.可维护性：关键节点应便于检查、维修和更换，延长建筑使用寿命。

1.3设计使用年限与环境类别

| 项目 | 设计使用年限 | 环境类别 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 50年 | 一类（室内正常环境） |
| 外墙及幕墙 | 50年 | 二a类（室外环境） |
| 外保温系统 | 25年 | 二a类 |
| 门窗 | 25年 | 二a类 |
| 屋面防水 | 15年 | 二a类 |

第二章主体结构安全性耐久性构造

2.1混凝土结构（依据GB55008）

2.1.1材料要求

| 部位 | 混凝土强度等级 | 最大水胶比 | 最小胶凝材料用量(kg/m³) | 氯离子含量(%) | 碱含量(kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础、地下室 | C30 | 0.50 | 300 | ≤0.30 | ≤3.0 |
| 梁、板、柱（室内） | C30 | 0.50 | 280 | ≤0.20 | ≤3.0 |
| 预制构件 | C35 | 0.45 | 320 | ≤0.15 | ≤3.0 |
| 外露构件（雨篷、阳台） | C35 | 0.45 | 320 | ≤0.15 | ≤3.0 |

2.1.2钢筋保护层厚度

| 构件类型 | 环境类别 | 最小保护层厚度(mm) |
| --- | --- | --- |
| 板、墙 | 一类 | 15 |
| 梁、柱 | 一类 | 20 |
| 板、墙（室外） | 二a类 | 20 |
| 梁、柱（室外） | 二a类 | 25 |
| 基础 | 二b类 | 40 |
| 预制构件外露钢筋 | 二a类 | 25 |

构造措施：

保护层垫块采用高强度砂浆或塑料卡，间距≤1.0m，梅花形布置。

钢筋与模板之间绑扎牢固，防止浇筑时位移。

后浇带处钢筋保护层厚度加厚10mm，并涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料。

2.1.3裂缝控制

最大裂缝宽度限值：室内正常环境≤0.3mm，室外环境≤0.2mm。

结构配筋时考虑温度、收缩应力，楼板配筋率≥0.2%，双层双向配置，间距≤200mm。

长度超过30m的现浇结构设置伸缩缝或后浇带，后浇带间距30~40m，宽度800~1000mm，留置时间≥60天，采用微膨胀混凝土浇筑。

2.1.4防水抗渗

地下室、屋面等有防水要求的构件，混凝土抗渗等级≥P6。

施工缝、后浇带处设止水钢板（3mm厚）或遇水膨胀止水条。

2.2钢结构（依据GB55006）

2.2.1防腐措施

| 部位 | 防腐等级 | 涂装体系 | 干膜厚度(μm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内钢结构 | C3 | 环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆 | ≥150 |
| 室外钢结构 | C5 | 热浸镀锌（≥85μm）+氟碳面漆 | ≥200 |
| 埋入混凝土部分 | — | 混凝土保护层≥50mm，或涂刷环氧涂层 | — |

构造要求：

构件设计时避免积水凹槽，设置排水孔。

螺栓、焊缝等易腐蚀部位涂刷厚浆型涂料。

每年检查涂层破损情况，及时修补。

2.2.2防火措施（依据GB55037）

构造要求：

防火涂料与防腐涂料相容，附着力≥0.2MPa。

钢构件与混凝土连接处防火层应连续。

2.3装配式混凝土结构连接节点（依据GB/T51231）

2.3.1套筒灌浆连接

灌浆套筒应符合JG/T398要求，灌浆料28d抗压强度≥85MPa。

灌浆前进行工艺检验，灌浆压力0.5~0.8MPa，灌浆饱满、所有出浆孔出浆。

灌浆后24h内不得扰动构件，同条件养护试块强度≥35MPa后方可拆模。

2.3.2预制构件接缝

预制墙板底部接缝高度≥20mm，采用灌浆料填实，粗糙面凹凸深度≥4mm。

预制构件水平缝、竖向缝设密封胶（硅酮或聚氨酯），宽度10~20mm，耐候性≥25年。

夹心保温墙板拉结件采用不锈钢或玻璃纤维，间距≤500mm，确保内外叶墙连接可靠。

第三章外墙围护结构安全性耐久性构造

3.1预制混凝土外墙板

3.1.1结构安全要求

外挂墙板与主体结构连接节点承载力设计值≥荷载效应组合设计值的2倍。

连接节点采用预埋件+螺栓连接，每个连接点不少于2个螺栓，直径≥12mm。

墙板在设防地震作用下不应脱落，接缝变形能力≥1/180。

3.1.2防水构造

| 部位 | 构造措施 |
| --- | --- |
| 板间竖缝 | 内设空腔排水通道，外设耐候密封胶，中间设泡沫棒 |
| 板间水平缝 | 企口构造，外低内高，设两道密封胶 |
| 窗洞口 | 设置滴水线（≥15mm），窗框与墙体之间填充聚氨酯发泡胶，外打耐候胶 |

3.1.3耐久性要求

预制混凝土抗冻等级≥F200（室外环境）。

外露钢筋、预埋件采用热浸镀锌或不锈钢。

表面涂刷硅烷浸渍剂或氟碳涂料，防止碳化和水渗透。

3.2外保温系统

3.2.1系统构造（依据GB55016）

本工程采用夹心保温外墙板（预制混凝土三明治墙板）与薄抹灰外保温相结合的方式。

夹心保温外墙板构造：

内叶墙：≥80mm预制混凝土结构层

保温层：挤塑聚苯板（XPS）或岩棉板，厚度≥60mm，导热系数≤0.030W/(m·K)

外叶墙：≥50mm预制混凝土保护层，内配钢筋网片

拉结件：不锈钢或玻璃纤维增强塑料（GFRP），间距≤400mm，梅花形布置

薄抹灰外保温构造（用于局部非预制部位）：

基层处理：涂刷界面剂，设置托架（每两层一道）

保温板粘贴：粘结面积≥40%，板缝错缝，宽度≤2mm

锚栓固定：每平方米≥6个，锚入基层≥50mm

抹面层：双层耐碱玻纤网格布+抹面胶浆，总厚度≥5mm

饰面层：弹性涂料或真石漆

3.2.2安全与耐久措施

| 风险点 | 构造措施 |
| --- | --- |
| 保温板脱落 | 采用锚粘结合，锚栓数量≥6个/m²，粘结面积≥40%；托架承托 |
| 抹面层开裂 | 设置分格缝（≤6m×6m），缝宽10mm，填密封胶；网格布搭接≥100mm |
| 渗水 | 窗口、女儿墙、勒脚等节点设防水附加层，泛水高度≥250mm |
| 热桥 | 窗框与墙体之间填充保温材料；挑出构件（阳台、雨篷）外保温连续包裹 |
| 防火 | 每层设置防火隔离带（A级岩棉，高度≥300mm）；防火封堵材料耐火极限同墙体 |

3.3砌体填充墙（依据GB55007）

填充墙采用蒸压加气混凝土砌块（A5.0），强度等级≥MU5.0，砂浆≥M5.0。

墙长≥5m时设构造柱（200mm×墙厚，4φ12，箍筋φ6@200），墙高≥4m时设圈梁（120mm×墙厚，4φ10）。

门窗洞口设混凝土抱框（2φ10，箍筋φ6@200），锚入上下楼板。

墙体与框架柱、梁之间设拉结筋2φ6@500，伸入墙体≥700mm。

砌体与混凝土交接处钉挂钢丝网（网眼≤20mm），防止抹灰开裂。

第四章门窗幕墙系统安全性耐久性构造

4.1外门窗（依据GB55016）

4.1.1性能指标

| 性能 | 要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 抗风压性能 | 3级（≥2.0 kPa） | GB/T 7106 |
| 水密性能 | 4级（≥500 Pa） | GB/T 7106 |
| 气密性能 | 6级（≤1.5 m³/(m·h)） | GB/T 7106 |
| 保温性能 | 传热系数≤1.8 W/(m²·K) | GB/T 8484 |
| 隔声性能 | 3级（≥30 dB） | GB/T 8485 |

4.1.2构造措施

| 节点 | 作法 |
| --- | --- |
| 窗框与墙体连接 | 采用钢附框或膨胀螺栓固定，每边不少于3个，间距≤500mm |
| 防水密封 | 窗框与墙体之间填充聚氨酯发泡胶，外侧打耐候密封胶；窗下框设两道密封，外低内高 |
| 排水 | 窗框下方设排水孔（≥2个，尺寸5mm×20mm），防止积水 |
| 防热桥 | 窗框与洞口之间填充保温材料，断桥铝型材隔热条宽度≥24mm |
| 玻璃安装 | 玻璃与窗框之间设橡胶密封条，双层中空玻璃（5+12A+5），充氩气 |

4.1.3耐久性要求

铝合金型材表面处理：阳极氧化≥15μm或氟碳喷涂≥30μm。

密封胶条采用三元乙丙（EPDM），耐老化≥15年。

五金件采用不锈钢或锌合金，表面防腐处理。

4.2玻璃幕墙

4.2.1结构安全（依据JGJ102）

幕墙与主体结构采用预埋件连接，锚固承载力≥2倍连接件承载力。

幕墙立柱、横梁采用铝合金6063T5，壁厚≥2.5mm。

玻璃采用钢化中空玻璃或夹层玻璃，厚度符合风荷载计算。

幕墙单元应适应主体结构层间位移（≥1/180），连接节点设长圆孔或滑移垫片。

4.2.2防水与气密

| 部位 | 构造措施 |
| --- | --- |
| 板块间缝隙 | 设双道密封，内侧设三元乙丙胶条，外侧打硅酮耐候胶 |
| 开启扇 | 设三道密封胶条，下框设排水孔 |
| 与主体结构连接处 | 设防水钢板，填充岩棉，外侧打密封胶 |

4.2.3耐久性

硅酮结构胶、耐候胶使用年限≥25年，产品有耐久性认证。

铝合金型材氟碳涂层≥30μm，耐候性≥20年。

外露不锈钢螺栓采用A470级，表面钝化处理。

4.3智能光伏玻璃幕墙（光伏构件）

4.3.1结构安全

光伏组件边框与幕墙龙骨通过干挂夹具连接，每个连接点承载力≥3.0kN。

光伏组件夹层玻璃强度满足抗风压、抗冲击要求，玻璃破碎后不得坠落。

光伏组件与主体结构之间设防脱链（不锈钢钢丝绳，直径≥3mm）。

4.3.2电气安全

光伏组件直流侧设快速关断装置，火灾时自动切断。

电缆穿金属管敷设，管口密封防水，接地可靠。

4.3.3耐久性

光伏组件功率衰减率：首年≤3%，以后每年≤0.7%，25年≥80%初始功率。

接线盒防护等级IP67，耐紫外线老化。

第五章屋面围护系统安全性耐久性构造

5.1屋面防水（依据GB55016）

防水等级：一级，设防要求：两道防水。

防水层材料：SBS改性沥青防水卷材（3mm+3mm）或高分子卷材（1.5mm+1.5mm）。

女儿墙、天沟、出屋面管道等节点设附加层，宽度≥250mm。

5.1.1细部节点构造

| 节点 | 构造措施 |
| --- | --- |
| 女儿墙 | 防水层上翻≥250mm，收头压入金属压条，密封胶封严 |
| 天沟 | 设溢流口，沟底坡度≥1%，防水层连续 |
| 出屋面管道 | 预埋套管，防水层上翻至套管顶部，金属箍紧固，密封胶封口 |
| 太阳能基座 | 基座下附加防水层，上翻至基座顶面，支架与防水层交接处打密封胶 |

5.2屋面保温

保温层采用挤塑聚苯板（XPS），导热系数≤0.030W/(m·K)，压缩强度≥250kPa。

倒置式屋面保温层设于防水层之上，保护层为细石混凝土（厚度≥40mm，配筋φ4@150）。

5.3屋面排水

雨水斗、排水沟坡度≥2%，排水口数量满足暴雨强度计算要求。

女儿墙设溢水口，高度低于屋面泛水高度。

第六章特殊部位构造

6.1变形缝

| 类型 |  | 构造要求 |
| --- | --- | --- |
| 伸缩缝 | 缝宽≥30mm，填塞岩棉，外设铝合金盖板（可滑动），盖板下设止水带 |  |
| 沉降缝 |  | 缝宽≥50mm，设双道止水带，柔性密封 |
| 抗震缝 |  | 缝宽≥100mm，设抗震金属盖板，允许±50mm位移 |

6.2阳台、雨篷、空调板等悬挑构件

混凝土强度等级≥C35，保护层厚度≥25mm，钢筋采用环氧涂层或热浸镀锌。

悬挑构件上表面设排水坡度≥2%，下表面设滴水线（≥15mm）。

外露金属栏杆、支架热浸镀锌（≥85μm），焊缝处补涂富锌漆。

6.3外墙花池、种植屋面

种植区域防水层上设耐根穿刺层（聚氯乙烯或铜胎基）。

排水层采用陶粒或排水板，厚度≥100mm，设滤水层（无纺布）。

花池与墙体交接处设防水附加层，高度≥300mm。

第七章施工与质量控制

7.1关键工序控制

| 工序 | 控制要点 |
| --- | --- |
| 预埋件安装 | 位置偏差≤10mm，与结构钢筋焊接或绑扎牢固 |
| 防水施工 | 基层干燥，卷材搭接宽度≥100mm，热熔或胶粘牢固 |
| 保温层施工 | 粘贴面积≥40%，锚栓锚入基层≥50mm，网格布搭接≥100mm |
| 幕墙安装 | 垂直度≤2mm/层，相邻板块高差≤1mm，胶缝饱满 |
| 门窗安装 | 发泡胶填充密实，外侧密封胶连续，排水孔畅通 |

7.2验收与检测

结构实体检测：混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢结构焊缝无损检测。

防水工程：屋面、外墙淋水试验（持续2h，无渗漏）。

幕墙工程：抗风压、水密、气密性能现场检测。

外保温工程：锚栓拉拔试验（≥0.3kN），饰面层粘结强度（≥0.1MPa）。

7.3维护与检查

每5年进行一次结构安全评估。

每年雨季前检查屋面、外墙防水，修补破损密封胶。

每2年检查外保温系统有无空鼓、开裂，及时修复。

极端天气后（台风、暴雨、大雪）对外墙、幕墙、屋面进行专项检查。

第八章结语

本构造作法针对武夷山庙湾茶旅综合体的主体结构、外墙、门窗幕墙及外保温等围护结构，从材料选择、构造节点、防水、防火、防腐、防裂等方面提出了系统性的安全性耐久性措施，确保建筑在设计使用年限内安全可靠、功能完好。施工过程中应严格遵循相关规范，落实构造节点，加强质量控制，并建立后期维护机制，实现全生命周期的安全耐久。