热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-商丘 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13303962038 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 新风负荷表	7

15 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 河南-商丘 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.00 |  |
| 东经 | 115.66 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2373.58 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 河南-商丘-商丘 |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -6.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.324 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.305 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.399 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.902 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.902 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.999 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.47 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 9058761 | 2373.58 | 3816.49 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2261.16 | 4006.25 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[餐厅] | 173.10 | 20 | 5212 | 26054 | 0 | 3127 | 1731 | 34392 | 36123 | 198.7 | 208.7 |
|  | 1002[特色商店] | 127.95 | 20 | 2298 | 4815 | 0 | 711 | 1280 | 7823 | 9103 | 61.1 | 71.1 |
|  | 1003[大厅] | 150.92 | 18 | 4213 | 681 | 0 | 489 | 1509 | 5383 | 6892 | 35.7 | 45.7 |
|  | 1004[厨房] | 120.08 | 18 | 2274 | 113763 | 0 | 11604 | 1201 | 127641 | 128842 | 1062.9 | 1072.9 |
|  | 1005[会客室] | 74.46 | 20 | 1335 | 3502 | 0 | 484 | 745 | 5320 | 6065 | 71.5 | 81.5 |
|  | 1006[自宅] | 68.63 | 22 | 2834 | 428453 | 0 | 43129 | 686 | 474415 | 475102 | 6913.0 | 6923.0 |
|  | 1008[客房] | 64.00 | 22 | 1286 | 399566 | 0 | 40085 | 640 | 440937 | 441577 | 6889.6 | 6899.6 |
|  | 1009[客房] | 64.00 | 22 | 1439 | 399566 | 0 | 40101 | 640 | 441106 | 441746 | 6892.3 | 6902.3 |
|  | 1010,2003,3001,3002[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1317 | 399566 | 0 | 40088 | 640 | 440971 | 441611 | 6890.2 | 6900.2 |
|  | 1011[会客室] | 64.00 | 20 | 1733 | 3010 | 0 | 474 | 640 | 5217 | 5857 | 81.5 | 91.5 |
|  | 1012[会客室] | 64.00 | 20 | 1506 | 3010 | 0 | 452 | 640 | 4968 | 5608 | 77.6 | 87.6 |
|  | 1013[会客室] | 53.62 | 20 | 815 | 2522 | 0 | 334 | 536 | 3671 | 4207 | 68.5 | 78.5 |
|  | 1014[中医理疗室] | 46.94 | 18 | 1137 | 529 | 0 | 167 | 469 | 1833 | 2303 | 39.1 | 49.1 |
|  | 1015[客房] | 32.00 | 22 | 860 | 199783 | 0 | 20064 | 320 | 220707 | 221027 | 6897.1 | 6907.1 |
|  | 1016[客房] | 32.00 | 22 | 660 | 199783 | 0 | 20044 | 320 | 220488 | 220808 | 6890.2 | 6900.2 |
|  | 1017,2008,2009,3007,3009[客房] | 32.00 | 22 | 617 | 199783 | 0 | 20040 | 320 | 220440 | 220760 | 6888.7 | 6898.7 |
|  | 1018[布草间] | 31.98 | 20 | 568 | 1203 | 0 | 177 | 320 | 1948 | 2268 | 60.9 | 70.9 |
|  | 1019[客房] | 32.00 | 22 | 818 | 199783 | 0 | 20060 | 320 | 220661 | 220981 | 6895.7 | 6905.7 |
|  | 1020[储存室] | 23.92 | 22 | 596 | 332 | 0 | 93 | 239 | 1020 | 1260 | 42.7 | 52.7 |
|  | 1022[普通办公室] | 16.80 | 20 | 679 | 790 | 0 | 147 | 168 | 1616 | 1784 | 96.2 | 106.2 |
|  | 1024[卫生间] | 14.40 | 18 | 538 | 0 | 0 | 54 | 144 | 591 | 735 | 41.1 | 51.1 |
|  | 1025[卫生间] | 14.40 | 18 | 521 | 0 | 0 | 52 | 144 | 574 | 718 | 39.8 | 49.8 |
|  | 2001[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1549 | 399566 | 0 | 40111 | 640 | 441226 | 441866 | 6894.2 | 6904.2 |
|  | 2002[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1243 | 399566 | 0 | 40081 | 640 | 440889 | 441529 | 6888.9 | 6898.9 |
|  | 2004[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1701 | 399566 | 0 | 40127 | 640 | 441393 | 442033 | 6896.8 | 6906.8 |
|  | 2005[客房] | 32.01 | 22 | 860 | 199841 | 0 | 20070 | 320 | 220770 | 221091 | 6897.1 | 6907.1 |
|  | 2006[3星客房] | 32.00 | 22 | 961 | 199783 | 0 | 20074 | 320 | 220818 | 221138 | 6900.6 | 6910.6 |
|  | 2007[客房] | 32.00 | 22 | 1158 | 199783 | 0 | 20094 | 320 | 221035 | 221355 | 6907.3 | 6917.3 |
|  | 2010[客房] | 31.98 | 22 | 818 | 199689 | 0 | 20051 | 320 | 220558 | 220878 | 6895.7 | 6905.7 |
|  | 2011[客房] | 31.98 | 22 | 1472 | 199668 | 0 | 20114 | 320 | 221254 | 221574 | 6918.2 | 6928.2 |
|  | 3003[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1165 | 399566 | 0 | 40073 | 640 | 440804 | 441444 | 6887.6 | 6897.6 |
|  | 3004[客房] | 32.00 | 22 | 818 | 199783 | 0 | 20060 | 320 | 220661 | 220981 | 6895.7 | 6905.7 |
|  | 3005[客房] | 32.00 | 22 | 860 | 199783 | 0 | 20064 | 320 | 220707 | 221027 | 6897.1 | 6907.1 |
|  | 3006[客房] | 32.00 | 22 | 864 | 199783 | 0 | 20065 | 320 | 220712 | 221032 | 6897.2 | 6907.2 |
|  | 3008[客房] | 32.00 | 22 | 667 | 199783 | 0 | 20045 | 320 | 220495 | 220815 | 6890.5 | 6900.5 |
|  | 3010[客房] | 31.98 | 22 | 1280 | 199668 | 0 | 20095 | 320 | 221043 | 221363 | 6911.6 | 6921.6 |
|  | 合计 | 2261.16 |  | 55091 | 8180146 | 0 | 823524 | 22612 | 9058761 | 9081373 | 3996.2 | 4006.2 |
| 总计 |  | 2261.16 |  | 55091 | 8180146 | 0 | 823524 |  | 9058761 |  | 4006.2 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[餐厅] | 173.10 | 20 | 5212 | 26054 | 0 | 3127 | 1731 | 34392 | 36123 | 198.7 | 208.7 |
|  | 1002[特色商店] | 127.95 | 20 | 2298 | 4815 | 0 | 711 | 1280 | 7823 | 9103 | 61.1 | 71.1 |
|  | 1003[大厅] | 150.92 | 18 | 4213 | 681 | 0 | 489 | 1509 | 5383 | 6892 | 35.7 | 45.7 |
|  | 1004[厨房] | 120.08 | 18 | 2274 | 113763 | 0 | 11604 | 1201 | 127641 | 128842 | 1062.9 | 1072.9 |
|  | 1005[会客室] | 74.46 | 20 | 1335 | 3502 | 0 | 484 | 745 | 5320 | 6065 | 71.5 | 81.5 |
|  | 1006[自宅] | 68.63 | 22 | 2834 | 428453 | 0 | 43129 | 686 | 474415 | 475102 | 6913.0 | 6923.0 |
|  | 1008[客房] | 64.00 | 22 | 1286 | 399566 | 0 | 40085 | 640 | 440937 | 441577 | 6889.6 | 6899.6 |
|  | 1009[客房] | 64.00 | 22 | 1439 | 399566 | 0 | 40101 | 640 | 441106 | 441746 | 6892.3 | 6902.3 |
|  | 1010[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1317 | 399566 | 0 | 40088 | 640 | 440971 | 441611 | 6890.2 | 6900.2 |
|  | 1011[会客室] | 64.00 | 20 | 1733 | 3010 | 0 | 474 | 640 | 5217 | 5857 | 81.5 | 91.5 |
|  | 1012[会客室] | 64.00 | 20 | 1506 | 3010 | 0 | 452 | 640 | 4968 | 5608 | 77.6 | 87.6 |
|  | 1013[会客室] | 53.62 | 20 | 815 | 2522 | 0 | 334 | 536 | 3671 | 4207 | 68.5 | 78.5 |
|  | 1014[中医理疗室] | 46.94 | 18 | 1137 | 529 | 0 | 167 | 469 | 1833 | 2303 | 39.1 | 49.1 |
|  | 1015[客房] | 32.00 | 22 | 860 | 199783 | 0 | 20064 | 320 | 220707 | 221027 | 6897.1 | 6907.1 |
|  | 1016[客房] | 32.00 | 22 | 660 | 199783 | 0 | 20044 | 320 | 220488 | 220808 | 6890.2 | 6900.2 |
|  | 1017[客房] | 32.00 | 22 | 617 | 199783 | 0 | 20040 | 320 | 220440 | 220760 | 6888.7 | 6898.7 |
|  | 1018[布草间] | 31.98 | 20 | 568 | 1203 | 0 | 177 | 320 | 1948 | 2268 | 60.9 | 70.9 |
|  | 1019[客房] | 32.00 | 22 | 818 | 199783 | 0 | 20060 | 320 | 220661 | 220981 | 6895.7 | 6905.7 |
|  | 1020[储存室] | 23.92 | 22 | 596 | 332 | 0 | 93 | 239 | 1020 | 1260 | 42.7 | 52.7 |
|  | 1022[普通办公室] | 16.80 | 20 | 679 | 790 | 0 | 147 | 168 | 1616 | 1784 | 96.2 | 106.2 |
|  | 1024[卫生间] | 14.40 | 18 | 538 | 0 | 0 | 54 | 144 | 591 | 735 | 41.1 | 51.1 |
|  | 1025[卫生间] | 14.40 | 18 | 521 | 0 | 0 | 52 | 144 | 574 | 718 | 39.8 | 49.8 |
|  | 合计 | 1365.20 |  | 33256 | 2586492 | 0 | 261975 |  | 2868071 |  | 2100.8 |  |
| 2层 | 2001[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1549 | 399566 | 0 | 40111 | 640 | 441226 | 441866 | 6894.2 | 6904.2 |
|  | 2002[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1243 | 399566 | 0 | 40081 | 640 | 440889 | 441529 | 6888.9 | 6898.9 |
|  | 2003[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1317 | 399566 | 0 | 40088 | 640 | 440971 | 441611 | 6890.2 | 6900.2 |
|  | 2004[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1701 | 399566 | 0 | 40127 | 640 | 441393 | 442033 | 6896.8 | 6906.8 |
|  | 2005[客房] | 32.01 | 22 | 860 | 199841 | 0 | 20070 | 320 | 220770 | 221091 | 6897.1 | 6907.1 |
|  | 2006[3星客房] | 32.00 | 22 | 961 | 199783 | 0 | 20074 | 320 | 220818 | 221138 | 6900.6 | 6910.6 |
|  | 2007[客房] | 32.00 | 22 | 1158 | 199783 | 0 | 20094 | 320 | 221035 | 221355 | 6907.3 | 6917.3 |
|  | 2008,2009[客房] | 32.00 | 22 | 617 | 199783 | 0 | 20040 | 320 | 220440 | 220760 | 6888.7 | 6898.7 |
|  | 2010[客房] | 31.98 | 22 | 818 | 199689 | 0 | 20051 | 320 | 220558 | 220878 | 6895.7 | 6905.7 |
|  | 2011[客房] | 31.98 | 22 | 1472 | 199668 | 0 | 20114 | 320 | 221254 | 221574 | 6918.2 | 6928.2 |
|  | 合计 | 479.98 |  | 12312 | 2996592 | 0 | 300890 |  | 3304995 |  | 6885.8 |  |
| 3层 | 3001,3002[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1317 | 399566 | 0 | 40088 | 640 | 440971 | 441611 | 6890.2 | 6900.2 |
|  | 3003[家庭客房] | 64.00 | 22 | 1165 | 399566 | 0 | 40073 | 640 | 440804 | 441444 | 6887.6 | 6897.6 |
|  | 3004[客房] | 32.00 | 22 | 818 | 199783 | 0 | 20060 | 320 | 220661 | 220981 | 6895.7 | 6905.7 |
|  | 3005[客房] | 32.00 | 22 | 860 | 199783 | 0 | 20064 | 320 | 220707 | 221027 | 6897.1 | 6907.1 |
|  | 3006[客房] | 32.00 | 22 | 864 | 199783 | 0 | 20065 | 320 | 220712 | 221032 | 6897.2 | 6907.2 |
|  | 3007,3009[客房] | 32.00 | 22 | 617 | 199783 | 0 | 20040 | 320 | 220440 | 220760 | 6888.7 | 6898.7 |
|  | 3008[客房] | 32.00 | 22 | 667 | 199783 | 0 | 20045 | 320 | 220495 | 220815 | 6890.5 | 6900.5 |
|  | 3010[客房] | 31.98 | 22 | 1280 | 199668 | 0 | 20095 | 320 | 221043 | 221363 | 6911.6 | 6921.6 |
|  | 合计 | 415.98 |  | 9523 | 2597062 | 0 | 260659 |  | 2863084 |  | 6882.7 |  |
| 总计 |  | 2261.16 |  | 55091 | 8180146 | 0 | 823524 |  | 9058761 |  | 4006.2 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 173.10 | 2077.20 | 26054 | 150.51 |
|  | 1002[特色商店] | 127.95 | 383.86 | 4815 | 37.63 |
|  | 1003[大厅] | 150.92 | 60.37 | 681 | 4.51 |
|  | 1004[厨房] | 120.08 | 10087.12 | 113763 | 947.35 |
|  | 1005[会客室] | 74.46 | 279.21 | 3502 | 47.03 |
|  | 1006[自宅] | 68.63 | 30882.14 | 428453 | 6243.21 |
|  | 1008,1009[客房];1010[家庭客房] | 64.00 | 28800.00 | 399566 | 6243.21 |
|  | 1011,1012[会客室] | 64.00 | 240.00 | 3010 | 47.03 |
|  | 1013[会客室] | 53.62 | 201.07 | 2522 | 47.03 |
|  | 1014[中医理疗室] | 46.94 | 46.94 | 529 | 11.28 |
|  | 1015,1016,1017,1019[客房] | 32.00 | 14400.00 | 199783 | 6243.21 |
|  | 1018[布草间] | 31.98 | 95.94 | 1203 | 37.63 |
|  | 1020[储存室] | 23.92 | 23.92 | 332 | 13.87 |
|  | 1022[普通办公室] | 16.80 | 63.00 | 790 | 47.03 |
|  | 1024,1025[卫生间] | 14.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1365.20 | 188680.78 | 2586492 | 1894.59 |
| 2层 | 2001,2002,2003,2004[家庭客房] | 64.00 | 28800.00 | 399566 | 6243.21 |
|  | 2005[客房] | 32.01 | 14404.16 | 199841 | 6243.21 |
|  | 2006[3星客房];2007,2008,2009[客房] | 32.00 | 14400.00 | 199783 | 6243.21 |
|  | 2010[客房] | 31.98 | 14393.24 | 199689 | 6243.21 |
|  | 2011[客房] | 31.98 | 14391.72 | 199668 | 6243.21 |
|  | 合计 | 479.98 | 215989.13 | 2996592 | 6243.21 |
| 3层 | 3001,3002,3003[家庭客房] | 64.00 | 28800.00 | 399566 | 6243.21 |
|  | 3004[客房] | 32.00 | 14400.00 | 199783 | 6243.21 |
|  | 3005[客房] | 32.00 | 14400.00 | 199783 | 6243.21 |
|  | 3006,3007,3008,3009[客房] | 32.00 | 14400.00 | 199783 | 6243.21 |
|  | 3010[客房] | 31.98 | 14391.72 | 199668 | 6243.21 |
|  | 合计 | 415.98 | 187191.72 | 2597062 | 6243.21 |
| 总计 |  | 2261.16 | 591861.63 | 8180146 | 3617.68 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[餐厅] | 屋顶 | 173.10 | 0.32 | 20 | 26.3 | 1.0 | 1475.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1475.0 | 0.00 | 1475.0 |
|  | 西外墙 | 24.56 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 197.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.2 | 0.00 | 187.2 |
|  | 南外墙 | 24.06 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 193.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 0.00 | 164.0 |
|  | 东外墙 | 24.30 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 194.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.00 | 185.2 |
|  | 北外墙 | 6.30 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 50.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 468.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 398.4 | 0.00 | 398.4 |
|  | 东外窗 | 16.20 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 937.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 890.5 | 0.00 | 890.5 |
|  | 西外窗 | 19.60 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 1134.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1077.4 | 0.00 | 1077.4 |
|  | 西外门 | 3.84 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 199.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.2 | 0.00 | 189.2 |
|  | 南外门 | 3.84 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 199.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 169.3 | 0.00 | 169.3 |
|  | 东外门 | 7.50 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 389.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.5 | 0.00 | 369.5 |
|  | 内墙 | 29.70 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.00 | 53.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26053.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3126.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1731.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36123 |
| 1002[特色商店] | 屋顶 | 127.95 | 0.32 | 20 | 26.3 | 1.0 | 1090.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1090.3 | 0.00 | 1090.3 |
|  | 东外墙 | 19.14 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 153.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.9 | 0.00 | 145.9 |
|  | 南外墙 | 10.49 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 84.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 781.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 663.9 | 0.00 | 663.9 |
|  | 东外门 | 4.86 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 252.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.5 | 0.00 | 239.5 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4814.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9103 |
| 1003[大厅] | 屋顶 | 150.92 | 0.32 | 18 | 24.3 | 1.0 | 1188.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1188.2 | 0.00 | 1188.2 |
|  | 南外墙 | 22.88 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 169.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 东外墙 | 6.00 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 44.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.2 |
|  | 北外墙 | 49.09 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 363.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.0 | 0.00 | 382.0 |
|  | 西外墙 | 8.13 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 60.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 东外窗 | 18.00 | 2.20 | 18 | 24.3 | 1.0 | 962.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 914.2 | 0.00 | 914.2 |
|  | 西外窗 | 6.15 | 2.20 | 18 | 24.3 | 1.0 | 328.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.3 | 0.00 | 312.3 |
|  | 南外门 | 9.72 | 1.97 | 18 | 24.3 | 1.0 | 465.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 395.9 | 0.00 | 395.9 |
|  | 北外门 | 7.50 | 1.97 | 18 | 24.3 | 1.0 | 359.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 377.4 |
|  | 西外门 | 9.72 | 1.97 | 18 | 24.3 | 1.0 | 465.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 442.5 | 0.00 | 442.5 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.3 | 0.00 | -43.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1509.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6892 |
| 1004[厨房] | 屋顶 | 120.08 | 0.32 | 18 | 24.3 | 1.0 | 945.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.5 | 0.00 | 945.5 |
|  | 西外墙 | 22.51 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 166.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.5 | 0.00 | 158.5 |
|  | 南外墙 | 6.30 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 46.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 东外墙 | 9.18 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 68.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
|  | 北外墙 | 1.98 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 14.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 西外窗 | 5.13 | 2.20 | 18 | 24.3 | 1.0 | 274.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.5 | 0.00 | 260.5 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 2.20 | 18 | 24.3 | 1.0 | 230.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.4 | 0.00 | 219.4 |
|  | 北外门 | 4.32 | 1.97 | 18 | 24.3 | 1.0 | 207.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.4 | 0.00 | 217.4 |
|  | 内墙 | 45.80 | 0.90 | 18 | -4.0 | 1.0 | -165.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165.3 | 0.00 | -165.3 |
|  | 内墙 | 29.70 | 0.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.6 | 0.00 | -53.6 |
|  | 内墙 | 10.50 | 0.90 | 18 | -4.0 | 1.0 | -37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.9 | 0.00 | -37.9 |
|  | 内墙 | 24.12 | 0.90 | 18 | 24.3 | 0.7 | 370.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.0 | 0.00 | 370.0 |
|  | 内墙 | 7.26 | 0.90 | 18 | 24.3 | 0.7 | 111.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.00 | 111.4 |
|  | 内墙 | 22.08 | 0.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.8 | 0.00 | -39.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | -4.0 | 1.0 | -25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.9 | 0.00 | -25.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 24.3 | 0.7 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 24.3 | 0.7 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.9 | 0.00 | -25.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113762.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11603.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128842 |
| 1005[会客室] | 屋顶 | 74.46 | 0.32 | 20 | 26.3 | 1.0 | 634.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.4 | 0.00 | 634.4 |
|  | 北外墙 | 19.14 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 153.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.2 | 0.00 | 161.2 |
|  | 西外墙 | 36.00 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 288.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
|  | 北外门 | 4.86 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 252.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.7 | 0.00 | 264.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3502.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6065 |
| 1006[自宅] | 屋顶 | 68.63 | 0.32 | 22 | 28.3 | 1.0 | 629.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.3 | 0.00 | 629.3 |
|  | 东外墙 | 24.54 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 211.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.2 | 0.00 | 201.2 |
|  | 北外墙 | 10.31 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 89.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.00 | 93.4 |
|  | 南外墙 | 17.63 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 152.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 西外墙 | 13.11 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 113.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.5 | 0.00 | 107.5 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 672.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 638.8 | 0.00 | 638.8 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 224.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.5 | 0.00 | 190.5 |
|  | 北外窗 | 7.02 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 437.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.9 | 0.00 | 458.9 |
|  | 北外门 | 2.88 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 160.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.8 | 0.00 | 168.8 |
|  | 内墙 | 10.50 | 0.90 | 22 | 4.0 | 1.0 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
|  | 内墙 | 9.97 | 0.90 | 22 | 28.3 | 0.7 | 178.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.1 | 0.00 | 178.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428453.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43128.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475102 |
| 1008[客房] | 南外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.2 | 0.00 | 159.2 |
|  | 北外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 北外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.00 | 878.6 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 22 | 2.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40085.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441577 |
| 1009[客房] | 南外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.2 | 0.00 | 159.2 |
|  | 北外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 北外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.00 | 878.6 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40100.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441746 |
| 1010[家庭客房] | 东外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 北外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.00 | 196.7 |
|  | 南外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 南外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.00 | 711.3 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40088.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441611 |
| 1011[会客室] | 顶板 | 64.00 | 3.00 | 20 | -2.0 | 1.0 | -383.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -383.9 | 0.00 | -383.9 |
|  | 南外墙 | 24.00 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 192.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.00 | 163.6 |
|  | 东外墙 | 6.08 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 48.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外墙 | 24.00 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 192.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.1 | 0.00 | 202.1 |
|  | 西外墙 | 10.20 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 81.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 东外窗 | 11.20 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 648.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 615.6 | 0.00 | 615.6 |
|  | 东外门 | 6.72 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 348.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 331.1 | 0.00 | 331.1 |
|  | 西外门 | 13.80 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 715.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 679.9 | 0.00 | 679.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3010.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5857 |
| 1012[会客室] | 顶板 | 64.00 | 3.00 | 20 | -2.0 | 1.0 | -383.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -383.9 | 0.00 | -383.9 |
|  | 南外墙 | 14.01 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 112.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.5 | 0.00 | 95.5 |
|  | 西外墙 | 8.07 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 64.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.5 | 0.00 | 61.5 |
|  | 北外墙 | 19.50 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 156.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.2 | 0.00 | 164.2 |
|  | 南外窗 | 9.99 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 578.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 491.3 | 0.00 | 491.3 |
|  | 西外窗 | 15.93 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 921.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 875.6 | 0.00 | 875.6 |
|  | 北外门 | 4.50 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 233.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.1 | 0.00 | 245.1 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 20 | -2.0 | 1.0 | -43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.3 | 0.00 | -43.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3010.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5608 |
| 1013[会客室] | 屋顶 | 53.62 | 0.32 | 20 | 26.3 | 1.0 | 456.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.9 | 0.00 | 456.9 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 96.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
|  | 南外墙 | 21.58 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 173.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.2 |
|  | 南外窗 | 2.43 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 140.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2522.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4207 |
| 1014[中医理疗室] | 屋顶 | 46.94 | 0.32 | 18 | 24.3 | 1.0 | 369.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.6 | 0.00 | 369.6 |
|  | 北外墙 | 13.55 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 100.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 0.00 | 105.5 |
|  | 南外墙 | 11.93 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 88.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 177.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 南外窗 | 5.67 | 2.20 | 18 | 24.3 | 1.0 | 303.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 257.7 | 0.00 | 257.7 |
|  | 北外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 24.3 | 1.0 | 194.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.8 | 0.00 | 203.8 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.3 | 0.00 | -43.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2303 |
| 1015[客房] | 北外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.5 | 0.00 | 217.5 |
|  | 西外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 东外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 东外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.00 | 397.5 |
|  | 西外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20064.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221027 |
| 1016[客房] | 南外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 北外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 南外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.00 | 355.6 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 22 | 2.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20044.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220808 |
| 1017[客房] | 南外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 北外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 南外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.00 | 355.6 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20040.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220760 |
| 1018[布草间] | 顶板 | 31.98 | 3.00 | 20 | -2.0 | 1.0 | -191.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191.8 | 0.00 | -191.8 |
|  | 北外墙 | 5.27 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 42.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.00 | 44.4 |
|  | 南外墙 | 9.69 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 77.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 西外墙 | 24.00 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 192.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.9 | 0.00 | 182.9 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 388.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 408.3 | 0.00 | 408.3 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 20 | 26.3 | 1.0 | 119.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.00 | 101.4 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 20 | -2.0 | 1.0 | -43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.3 | 0.00 | -43.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2268 |
| 1019[客房] | 西外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 南外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 东外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 东外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.00 | 397.5 |
|  | 西外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20060.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220981 |
| 1020[储存室] | 屋顶 | 23.92 | 0.32 | 22 | 28.3 | 1.0 | 219.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.4 | 0.00 | 219.4 |
|  | 西外墙 | 10.25 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 88.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 西外窗 | 1.71 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 106.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 内墙 | 45.80 | 0.90 | 22 | 4.0 | 1.0 | 165.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.3 | 0.00 | 165.3 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |
| 1022[普通办公室] | 屋顶 | 16.80 | 0.32 | 20 | 26.3 | 1.0 | 143.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.2 | 0.00 | 143.2 |
|  | 北外墙 | 13.14 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
|  | 西外墙 | 8.40 | 0.31 | 20 | 26.3 | 1.0 | 67.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 北外窗 | 4.86 | 2.20 | 20 | 26.3 | 1.0 | 281.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.3 | 0.00 | 295.3 |
|  | 内墙 | 22.08 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.00 | 39.8 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |
| 1024[卫生间] | 屋顶 | 14.40 | 0.32 | 18 | 24.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 东外墙 | 10.20 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 75.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 北外墙 | 10.80 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 80.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 71.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 2.20 | 18 | 24.3 | 1.0 | 96.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
|  | 西外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 24.3 | 1.0 | 115.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.3 | 0.00 | 109.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |
| 1025[卫生间] | 屋顶 | 14.40 | 0.32 | 18 | 24.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 西外墙 | 9.60 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 71.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 南外墙 | 10.80 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 80.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 东外墙 | 10.20 | 0.31 | 18 | 24.3 | 1.0 | 75.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 2.20 | 18 | 24.3 | 1.0 | 96.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
|  | 西外门 | 2.40 | 1.97 | 18 | 24.3 | 1.0 | 115.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.3 | 0.00 | 109.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2881723 |
| 2001[家庭客房] | 南外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 东外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 北外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.5 | 0.00 | 217.5 |
|  | 西外墙 | 18.60 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 160.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.5 | 0.00 | 152.5 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 336.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.4 | 0.00 | 319.4 |
|  | 东外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 底板 | 64.00 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 383.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.9 | 0.00 | 383.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40111.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441866 |
| 2002[家庭客房] | 南外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.2 | 0.00 | 159.2 |
|  | 北外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 北外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.00 | 878.6 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40080.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441529 |
| 2003[家庭客房] | 东外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 北外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.00 | 196.7 |
|  | 南外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 南外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.00 | 711.3 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40088.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441611 |
| 2004[家庭客房] | 南外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 西外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 北外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.00 | 196.7 |
|  | 南外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.00 | 711.3 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 底板 | 64.00 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 383.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.9 | 0.00 | 383.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40126.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442033 |
| 2005[客房] | 北外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.5 | 0.00 | 217.5 |
|  | 西外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 东外墙 | 5.29 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.00 | 43.4 |
|  | 东外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.00 | 397.5 |
|  | 西外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199840.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20070.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221091 |
| 2006[3星客房] | 屋顶 | 32.00 | 0.32 | 22 | 28.3 | 1.0 | 293.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.4 | 0.00 | 293.4 |
|  | 北外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 47.9 |
|  | 南外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 0.00 | 71.2 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.00 | 439.3 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20074.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221138 |
| 2007[客房] | 屋顶 | 32.00 | 0.32 | 22 | 28.3 | 1.0 | 293.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.4 | 0.00 | 293.4 |
|  | 北外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 47.9 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 南外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 0.00 | 71.2 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.00 | 439.3 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20094.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221355 |
| 2008,2009[客房] | 南外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 北外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 南外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.00 | 355.6 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20040.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220760 |
| 2010[客房] | 南外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 西外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 东外墙 | 5.27 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 东外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.00 | 397.5 |
|  | 西外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199689.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20050.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220878 |
| 2011[客房] | 北外墙 | 5.27 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 南外墙 | 9.69 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.1 | 0.00 | 71.1 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.00 | 439.3 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 22 | 28.3 | 1.0 | 612.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.6 | 0.00 | 612.6 |
|  | 底板 | 31.98 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 191.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.8 | 0.00 | 191.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199668.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20114.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221574 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3309794 |
| 3001[家庭客房] | 东外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 北外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.00 | 196.7 |
|  | 南外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 南外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.00 | 711.3 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40088.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441611 |
| 3002[家庭客房] | 南外墙 | 10.56 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 西外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 北外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.00 | 196.7 |
|  | 南外窗 | 13.44 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.00 | 711.3 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40088.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441611 |
| 3003[家庭客房] | 南外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 东外墙 | 21.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 187.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.9 | 0.00 | 177.9 |
|  | 北外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.5 | 0.00 | 217.5 |
|  | 西外墙 | 18.60 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 160.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.5 | 0.00 | 152.5 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 336.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.4 | 0.00 | 319.4 |
|  | 东外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399565.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40073.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441444 |
| 3004[客房] | 西外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 南外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 东外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 东外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.00 | 397.5 |
|  | 西外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20060.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220981 |
| 3005[客房] | 北外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.5 | 0.00 | 217.5 |
|  | 西外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 东外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 东外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.5 | 0.00 | 397.5 |
|  | 西外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20064.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221027 |
| 3006[客房] | 北外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 47.9 |
|  | 东外墙 | 24.00 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 207.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 南外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 0.00 | 71.2 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.00 | 439.3 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20064.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221032 |
| 3007,3009[客房] | 南外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.00 | 38.7 |
|  | 北外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 南外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.00 | 355.6 |
|  | 北外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20040.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220760 |
| 3008[客房] | 北外墙 | 5.28 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 47.9 |
|  | 南外墙 | 9.70 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 0.00 | 71.2 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.00 | 439.3 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199782.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20045.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220815 |
| 3010[客房] | 北外墙 | 5.27 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 45.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 南外墙 | 9.69 | 0.31 | 22 | 28.3 | 1.0 | 83.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.1 | 0.00 | 71.1 |
|  | 北外窗 | 6.72 | 2.20 | 22 | 28.3 | 1.0 | 418.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.00 | 439.3 |
|  | 南外门 | 2.30 | 1.97 | 22 | 28.3 | 1.0 | 128.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.00 | 109.1 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.90 | 22 | 28.3 | 1.0 | 612.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.6 | 0.00 | 612.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199668.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20094.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221363 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2867244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9058761 |