光合书院·照明设计方案

第一章 项目概况

1.1 工程简介

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 光合书院· |
| 项目地点 | 浙江省嘉兴市南湖区 |
| 建筑面积 | 总建筑面积3121㎡（地上2278㎡，地下843㎡） |
| 建筑层数 | 地上2层，地下1层 |
| 功能分区 | 阅览区、办公区、珍善本书库、数据中心、多功能厅 |

1.2 设计目标

| 目标 | 指标 |
| --- | --- |
| 照度标准 | 符合GB 50034《建筑照明设计标准》 |
| 照明功率密度 | 低于GB 50034规定值20%以上 |
| 显色指数 | 阅览区Ra≥90，其他区域Ra≥80 |
| 统一眩光值 | 阅览区UGR≤19，其他区域UGR≤22 |
| 节能目标 | 较传统照明节能50%以上 |

1.3 设计依据

| 规范编号 | 规范名称 |
| --- | --- |
| GB 50034-2013 | 建筑照明设计标准 |
| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |
| JGJ/T 163-2008 | 城市夜景照明设计规范 |
| 本项目 | 建筑、装修设计图纸 |

第二章 照明设计原则

2.1 设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 以人为本 | 满足不同功能空间的视觉需求，创造舒适光环境 |
| 绿色节能 | 选用高光效LED灯具，采用智能控制技术 |
| 自然光利用 | 与采光天窗、遮阳系统联动，优先利用自然光 |
| 分区控制 | 根据功能分区和时段，实施精细化控制 |
| 安全可靠 | 满足消防、应急照明要求，保障人员安全 |

2.2 照明方式

| 照明方式 | 应用区域 |
| --- | --- |
| 一般照明 | 走廊、楼梯间、设备用房 |
| 分区一般照明 | 阅览区、办公区 |
| 局部照明 | 书架区、工作台 |
| 重点照明 | 展陈区、入口门厅 |
| 混合照明 | 多功能厅、阅览区 |

第三章 照度标准与照明质量

3.1 各区域照度标准

| 区域 | 照度标准（lx） | 显色指数Ra | 统一眩光值UGR | 色温（K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 |  |  |  |  |
| 一般阅览区 | 500 | ≥90 | ≤19 | 4000 |
| 老年阅览区 | 500 | ≥90 | ≤19 | 4000 |
| 儿童阅览区 | 500 | ≥90 | ≤19 | 4000 |
| 书架区 | 300 | ≥80 | ≤22 | 4000 |
| 办公区 |  |  |  |  |
| 普通办公室 | 300 | ≥80 | ≤19 | 4000 |
| 会议室 | 300 | ≥80 | ≤19 | 4000 |
| 服务台 | 300 | ≥80 | ≤22 | 4000 |
| 公共区域 |  |  |  |  |
| 门厅 | 200 | ≥80 | ≤22 | 3000-4000 |
| 走廊 | 100 | ≥80 | ≤25 | 3000-4000 |
| 楼梯间 | 100 | ≥80 | ≤25 | 3000-4000 |
| 卫生间 | 150 | ≥80 | ≤25 | 4000 |
| 特殊区域 |  |  |  |  |
| 珍善本书库 | 200 | ≥90 | ≤19 | 3000（无紫外） |
| 数据中心 | 500 | ≥80 | ≤19 | 4000 |
| 多功能厅 | 300（可变） | ≥80 | ≤19 | 3000-4000 |
| 室外区域 |  |  |  |  |
| 入口广场 | 50 | — | — | 3000 |
| 绿地景观 | 10-20 | — | — | 3000 |

3.2 照明质量要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 照度均匀度 | ≥0.7（阅览区、办公区） |
| 眩光控制 | 采用防眩光灯具，格栅或乳白板 |
| 色温一致性 | 同一区域色温偏差≤200K |
| 频闪控制 | 波动深度≤5% |

第四章 照明系统设计

4.1 灯具选型

4.1.1 室内灯具

| 灯具类型 | 型号 | 功率 | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 应用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式LED面板灯 | GH-PL-40W | 40W | 4800 lm | 4000K | ≥90 | 阅览区、办公室 |
| 吊装式LED线性灯 | GH-LN-40W | 40W | 4800 lm | 4000K | ≥90 | 阅览区、多功能厅 |
| LED筒灯 | GH-DL-15W | 15W | 1350 lm | 4000K | ≥80 | 走廊、卫生间 |
| LED轨道射灯 | GH-TR-15W | 15W | 1200 lm | 3000K | ≥90 | 书架区、展陈区 |
| LED吸顶灯 | GH-CL-20W | 20W | 1800 lm | 4000K | ≥80 | 设备用房、库房 |
| 应急照明灯 | GH-EM-5W | 5W | 400 lm | 5000K | — | 疏散通道 |
| 安全出口灯 | GH-EX-3W | 3W | 240 lm | — | — | 安全出口 |

4.1.2 室外灯具

| 灯具类型 | 型号 | 功率 | 光通量 | 色温 | 防护等级 | 应用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED庭院灯 | GH-YL-30W | 30W | 3000 lm | 3000K | IP65 | 园路、广场 |
| LED草坪灯 | GH-CP-10W | 10W | 800 lm | 3000K | IP65 | 绿地 |
| LED投光灯 | GH-FL-50W | 50W | 5000 lm | 3000K | IP65 | 建筑立面、景观 |

4.2 灯具数量统计

| 灯具类型 | 一层 | 二层 | 地下一层 | 室外 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式面板灯 | 28 | 24 | 8 | — | 60 |
| 吊装式线性灯 | 18 | 16 | — | — | 34 |
| LED筒灯 | 36 | 32 | 20 | — | 88 |
| LED轨道射灯 | 12 | 8 | — | — | 20 |
| LED吸顶灯 | 6 | 4 | 12 | — | 22 |
| 应急照明灯 | 12 | 10 | 6 | — | 28 |
| 安全出口灯 | 6 | 4 | 4 | — | 14 |
| 庭院灯 | — | — | — | 12 | 12 |
| 草坪灯 | — | — | — | 8 | 8 |
| 投光灯 | — | — | — | 6 | 6 |
| 合计 | 118 | 98 | 50 | 26 | 292 |

第五章 智能照明控制系统

5.1 控制方式

| 控制方式 | 说明 | 应用区域 |
| --- | --- | --- |
| 就地控制 | 墙面智能面板，手动开关/调光 | 办公室、会议室 |
| 传感器控制 | 照度传感器、动静探测器自动控制 | 阅览区、走廊、卫生间 |
| 时间表控制 | 按预设时间自动开关/调光 | 公共区域、室外照明 |
| 中央控制 | 监控工作站集中控制 | 全区域 |
| 场景控制 | 一键切换预设场景 | 多功能厅 |

5.2 控制策略

5.2.1 阅览区照明控制

| 控制策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 自然光联动 | 与采光天窗、遮阳系统联动，优先利用自然光 |
| 照度反馈 | 根据工作面照度自动调节人工照明 |
| 分区控制 | 不同阅览区独立控制，适应不同需求 |

自然光联动逻辑：

| 自然光照度 | 人工照明控制 | 节能效果 |
| --- | --- | --- |
| >500 lux | 自动调暗至20%亮度 | 最大化节能 |
| 200-500 lux | 按比例补光（20%-80%） | 平衡节能与舒适度 |
| <200 lux | 全开（100%） | 保证阅读照度 |

5.2.2 公共区域照明控制

| 区域 | 控制策略 |
| --- | --- |
| 走廊 | 动静探测器，人来灯亮，人走延时3分钟调暗至20%，10分钟无活动关闭 |
| 卫生间 | 动静探测器，人来灯亮，人走延时5分钟关闭 |
| 楼梯间 | 动静探测器，常闭，感应时开启 |
| 电梯厅 | 动静探测器+时间表，夜间节能模式 |

5.2.3 办公区照明控制

| 控制策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间表控制 | 工作日08:00-18:00正常照明 |
| 加班模式 | 18:00-22:00开启50%照明 |
| 夜间模式 | 22:00后关闭，保留应急照明 |
| 手动优先 | 员工可根据需求手动调节 |

5.2.4 多功能厅照明控制

| 场景模式 | 照度设置 |
| --- | --- |
| 讲座模式 | 主席台300lx，观众席200lx |
| 会议模式 | 均匀300lx |
| 演出模式 | 舞台重点照明，观众席暗 |
| 清洁模式 | 50%亮度 |
| 节能模式 | 30%亮度 |

5.2.5 室外照明控制

| 时段 | 控制策略 |
| --- | --- |
| 日落-22:00 | 景观照明、庭院灯全开 |
| 22:00-24:00 | 保留50%庭院灯 |
| 24:00-日出 | 关闭景观照明，保留安全照明 |
| 日出-日落 | 关闭室外照明 |

5.3 控制系统设备配置

| 设备名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能照明控制器（主） | 1台 | 中央控制，通讯管理 |
| 区域控制箱 | 8台 | 各区域照明回路控制 |
| 调光模块 | 32个 | 0-10V调光控制 |
| 开关模块 | 48个 | 开关控制 |
| 智能控制面板 | 12个 | 就地手动控制 |
| 照度传感器 | 6个 | 阅览区、门厅 |
| 动静探测器 | 24个 | 走廊、卫生间、楼梯间 |

第六章 应急照明设计

6.1 应急照明设置

| 应急照明类型 | 设置区域 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 疏散照明 | 疏散走道、安全出口、楼梯间 | 地面照度≥1lx |
| 安全照明 | 珍善本书库、数据中心 | 正常照度≥5% |
| 备用照明 | 消防控制室、配电室、水泵房 | 正常照度100% |

6.2 应急照明设备

| 设备类型 | 型号 | 应急时间 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急照明灯 | GH-EM-5W | ≥90分钟 | 疏散走道、楼梯间 |
| 安全出口指示灯 | GH-EX-3W | ≥90分钟 | 安全出口上方 |
| 疏散方向指示灯 | GH-EX-2W | ≥90分钟 | 疏散走道转角处 |

6.3 应急照明控制

| 控制方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 正常状态 | 应急灯处于充电状态 |
| 市电断电 | 自动切换至蓄电池供电 |
| 消防联动 | 火灾报警时，强制点亮疏散照明 |
| 定期测试 | 每月进行应急测试，确保功能正常 |

第七章 照明配电与节能

7.1 照明配电

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 电源电压 | AC 220V / 50Hz |
| 配电方式 | 放射式与树干式结合 |
| 回路划分 | 按功能分区、控制需求划分 |
| 保护装置 | 微型断路器，漏电保护≤30mA |
| 导线选型 | 照明回路BV-2.5mm²，应急回路NH-BV-2.5mm² |

7.2 照明功率密度

| 区域 | LPD目标值（W/m²） | GB 50034限值（W/m²） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阅览区 | 6.5 | 8.0 | -18.8% |
| 办公室 | 6.0 | 8.0 | -25% |
| 会议室 | 6.0 | 8.0 | -25% |
| 走廊 | 2.5 | 3.5 | -28.6% |
| 卫生间 | 3.0 | 4.0 | -25% |
| 门厅 | 5.0 | 6.0 | -16.7% |
| 设备用房 | 3.5 | 5.0 | -30% |

7.3 照明节能计算

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 照明总安装功率 | 约18.5 kW |
| 年运行时间 | 3000小时（平均） |
| 年照明用电量 | 55,500 kWh |
| 传统照明用电量（估算） | 92,500 kWh |
| 年节电量 | 37,000 kWh |
| 年节约电费 | 约3.7万元 |
| 年减排CO₂ | 约29吨 |

第八章 特殊区域照明设计

8.1 珍善本书库照明

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 照度 | 200 lx |
| 显色指数 | Ra≥90 |
| 色温 | 3000K |
| 紫外线控制 | 灯具无紫外线辐射，使用防紫外LED |
| 控制方式 | 手动控制，设置延时关闭 |

8.2 数据中心照明

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 照度 | 500 lx |
| 显色指数 | Ra≥80 |
| 控制方式 | 独立控制，与机柜布局匹配 |
| 应急照明 | 备用照明，保证维护需求 |

8.3 书架区照明

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 照度 | 300 lx（垂直面） |
| 灯具形式 | 轨道射灯、LED线性灯 |
| 安装位置 | 距书架0.5-0.8m |
| 防眩光 | 灯具深藏，遮光角≥30° |

第九章 照明安装要求

9.1 安装高度

| 灯具类型 | 安装高度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式面板灯 | 与吊顶平齐 | 吊顶高度2.6-3.0m |
| 吊装式线性灯 | 距地2.4-2.8m | 阅览区 |
| LED筒灯 | 嵌入式 | 与吊顶平齐 |
| 轨道射灯 | 轨道安装 | 距书架0.5m |

9.2 安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 灯具固定 | 牢固可靠，符合抗震要求 |
| 接线 | 接线盒内连接，绝缘良好 |
| 接地 | 金属外壳可靠接地 |
| 调光线 | 屏蔽双绞线，与电源线分开敷设 |

第十章 照明维护管理

10.1 日常维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 灯具清洁 | 每季度 | 清洁灯罩、透镜 |
| 照度检测 | 每年 | 检测工作面照度 |
| 应急测试 | 每月 | 应急照明功能测试 |
| 传感器检查 | 每月 | 检查灵敏度、清洁探头 |

10.2 故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 灯具不亮 | 电源断电、光源损坏 | 检查回路，更换灯具 |
| 灯具闪烁 | 驱动器故障 | 更换驱动器 |
| 调光失效 | 信号线断开 | 检查调光线路 |
| 感应失效 | 传感器被遮挡 | 清理遮挡物 |

第十一章 附则

第一条 本方案由光合书院·项目设计单位负责解释。

第二条 本方案自设计文件确认之日起生效，施工及验收时以最终设计图纸为准。