光合书院·建筑电力交互系统设计文件

第一章 项目概况

1.1 工程简介

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 光合书院· |
| 项目地点 | 浙江省嘉兴市南湖区 |
| 建筑面积 | 总建筑面积3121㎡（地上2278㎡，地下843㎡） |
| 建筑层数 | 地上2层，地下1层 |
| 用电等级 | 二级负荷（重要设备） |
| 供电电源 | 双重10kV高压电源 + 柴油发电机组 |

1.2 设计目标

| 目标 | 指标 |
| --- | --- |
| 供电可靠性 | 重要负荷双电源+应急电源保障 |
| 能源交互 | 光伏发电优先消纳，余电上网或储能 |
| 负荷响应 | 具备需求侧响应能力，可参与电网调峰 |
| 能效管理 | 实时监测、分析、优化用电 |
| 绿色电力 | 可再生能源利用率≥10% |

1.3 设计依据

| 规范编号 | 规范名称 |
| --- | --- |
| GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| GB 50053-2013 | 20kV及以下变电所设计规范 |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| GB 51348-2019 | 民用建筑电气设计标准 |
| GB/T 19964-2012 | 光伏发电站接入电力系统技术规定 |
| NB/T 33015-2014 | 分布式光伏发电系统接入电网技术规程 |

第二章 系统架构

2.1 电力交互系统总体架构

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        电力交互系统架构图                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                      市政电网                               │   │

│   │                  双重10kV电源接入                           │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                              │                                      │

│                              ▼                                      │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                   10kV/0.4kV变电站                          │   │

│   │              SCB18-630kVA 节能型变压器                       │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                              │                                      │

│         ┌────────────────────┼────────────────────┐                │

│         ▼                    ▼                    ▼                │

│   ┌───────────┐      ┌───────────┐      ┌───────────┐             │

│   │ 光伏系统  │      │ 储能系统  │      │ 柴油发电  │             │

│   │ 22kWp     │      │ 50kW/100kWh│     │ 200kW     │             │

│   └───────────┘      └───────────┘      └───────────┘             │

│         │                    │                    │                │

│         └────────────────────┼────────────────────┘                │

│                              ▼                                      │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    0.4kV母线系统                            │   │

│   │              重要负荷 + 普通负荷                            │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                              │                                      │

│         ┌────────────────────┼────────────────────┐                │

│         ▼                    ▼                    ▼                │

│   ┌───────────┐      ┌───────────┐      ┌───────────┐             │

│   │ 空调系统  │      │ 照明系统  │      │ 动力设备  │             │

│   └───────────┘      └───────────┘      └───────────┘             │

│                                                                     │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                    能源管理系统                             │   │

│   │        （实时监测 + 优化调度 + 需求响应）                    │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2 系统组成

| 子系统 | 功能 | 主要设备 |
| --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 电能接入与分配 | 变压器、高低压柜、配电箱 |
| 光伏发电系统 | 可再生能源发电 | 光伏组件、逆变器 |
| 储能系统 | 电能存储与调节 | 储能电池、储能变流器 |
| 应急电源系统 | 重要负荷应急供电 | 柴油发电机组 |
| 能量管理系统 | 监测、控制、优化 | EMS平台、智能电表 |
| 需求响应系统 | 与电网交互响应 | 需求响应终端 |

第三章 供配电系统设计

3.1 负荷分级

| 负荷等级 | 设备类型 | 供电要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级负荷 | 消防设备、应急照明、数据中心 | 双电源+应急电源 |
| 二级负荷 | 安防系统、主要照明、电梯 | 双电源 |
| 三级负荷 | 普通照明、空调、插座 | 单电源 |

3.2 重要负荷清单

| 设备名称 | 容量（kW） | 负荷等级 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水泵 | 30 | 一级 | 双电源+柴发 |
| 消防风机 | 15 | 一级 | 双电源+柴发 |
| 应急照明 | 5 | 一级 | 双电源+柴发 |
| 数据中心 | 20 | 一级 | 双电源+柴发 |
| 珍善本书库环境控制 | 10 | 一级 | 双电源+柴发 |
| 安防系统 | 5 | 二级 | 双电源 |
| 电梯 | 15 | 二级 | 双电源 |
| 主要照明 | 18 | 二级 | 双电源 |

3.3 供电电源

| 电源类型 | 来源 | 容量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主电源 | 市政电网（一路） | 630kVA | 日常供电 |
| 备用电源 | 市政电网（二路） | 630kVA | 主电源故障时投入 |
| 应急电源 | 柴油发电机组 | 200kW | 重要负荷应急供电 |

3.4 变压器选型

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | SCB18-630/10 |
| 额定容量 | 630 kVA |
| 额定电压 | 10kV / 0.4kV |
| 联结组别 | Dyn11 |
| 空载损耗 | ≤750 W |
| 负载损耗 | ≤5200 W |
| 能效等级 | 1级 |

3.5 无功补偿

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 补偿方式 | 自动投切电容器组 |
| 补偿容量 | 300 kvar |
| 目标功率因数 | ≥0.95 |

第四章 光伏发电系统设计

4.1 系统参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 组件类型 | 单晶硅光伏组件 |
| 组件功率 | 550 Wp |
| 组件数量 | 40块 |
| 总装机容量 | 22 kWp |
| 安装方式 | BIPV建筑光伏一体化 |
| 安装位置 | 屋顶 |

4.2 发电量预测

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年预计发电量 | 22,000 kWh |
| 年等效利用小时数 | 1000 h |
| 自用比例 | ≥90% |
| 年碳减排量 | 约12吨 |

4.3 并网方式

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 并网方式 | 自发自用，余电上网 |
| 逆变器类型 | 组串式逆变器 |
| 逆变器容量 | 20 kW |
| 最大效率 | 98.5% |
| MPPT路数 | 2路 |

4.4 光伏系统与电网交互

| 交互方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 优先自用 | 光伏发电优先供给建筑内部负荷 |
| 余电上网 | 富余电量通过并网柜送入市政电网 |
| 防逆流 | 设置防逆流保护，防止倒送电（可选） |

第五章 储能系统设计

5.1 系统参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 100 kWh |
| 额定功率 | 50 kW |
| 充放电深度 | 90% |
| 循环寿命 | ≥6000次 |
| 系统效率 | ≥90% |
| 安装方式 | 户外柜式/室内 |

5.2 储能系统功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 削峰填谷 | 低谷充电，高峰放电，降低电费 |
| 平滑光伏出力 | 减少光伏发电波动性 |
| 应急备用 | 市电中断时提供应急供电 |
| 需求响应 | 参与电网调峰、调频 |

5.3 能量调度策略

| 时段 | 电价 | 调度策略 |
| --- | --- | --- |
| 23:00-07:00 | 谷电 | 储能系统充电 |
| 07:00-09:00 | 峰电 | 储能系统放电 |
| 09:00-11:00 | 平电 | 光伏发电自用，储能待机 |
| 11:00-13:00 | 峰电 | 储能系统放电 |
| 13:00-17:00 | 平电 | 光伏发电自用，储能待机 |
| 17:00-21:00 | 峰电 | 储能系统放电 |
| 21:00-23:00 | 平电 | 储能待机 |

第六章 应急电源系统设计

6.1 柴油发电机组参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | 200GF |
| 额定功率 | 200 kW |
| 额定电压 | 400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 功率因数 | 0.8 |
| 启动方式 | 自动/手动 |
| 启动时间 | ≤15秒 |
| 燃油消耗率 | ≤210 g/kWh |

6.2 重要负荷供电

| 负荷类型 | 容量（kW） | 供电方式 |
| --- | --- | --- |
| 消防设备 | 50 | 柴发主供 |
| 数据中心 | 20 | 柴发+UPS |
| 应急照明 | 5 | 柴发+电池 |
| 珍善本书库 | 10 | 柴发+UPS |
| 安防系统 | 5 | 柴发+UPS |

6.3 自动切换控制

| 状态 | 控制逻辑 |
| --- | --- |
| 市电正常 | 市电供电，柴发待机 |
| 一路市电故障 | 自动切换至另一路市电 |
| 两路市电故障 | 柴发自动启动，切换至柴发供电 |
| 市电恢复 | 切换回市电，柴发延时停机 |

第七章 能量管理系统（EMS）

7.1 系统功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时监测 | 监测电压、电流、功率、电量、频率 |
| 发电预测 | 光伏发电量预测，储能充放电优化 |
| 负荷预测 | 建筑负荷预测，指导调度策略 |
| 优化调度 | 协调光伏、储能、电网、柴发能量流 |
| 需求响应 | 接收电网指令，调整用电负荷 |
| 报表分析 | 能耗统计、能效分析、碳排计算 |

7.2 能量调度策略

| 调度优先级 | 策略 |
| --- | --- |
| 第一优先 | 光伏发电直接供给建筑负荷 |
| 第二优先 | 储能系统在峰电时段放电 |
| 第三优先 | 储能系统在谷电时段充电 |
| 第四优先 | 多余光伏发电向储能充电 |
| 第五优先 | 仍有富余则余电上网 |

7.3 与电网交互接口

| 接口 | 协议 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 数据接口 | IEC 61850 / Modbus | 上传运行数据 |
| 控制接口 | IEC 60870-5-104 | 接收电网调度指令 |
| 需求响应 | OpenADR | 参与需求响应 |

第八章 需求响应系统设计

8.1 需求响应能力

| 响应类型 | 响应能力 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 削峰响应 | 50 kW | ≤30秒 |
| 填谷响应 | 50 kW | ≤30秒 |
| 紧急响应 | 80 kW | ≤10秒 |

8.2 可调负荷资源

| 资源类型 | 容量（kW） | 调节方式 |
| --- | --- | --- |
| 储能系统 | 50 | 充放电调节 |
| 空调系统 | 30 | 温度设定、变频调节 |
| 照明系统 | 15 | 调光控制 |
| 充电桩（预留） | 20 | 充电功率调节 |

8.3 响应策略

| 响应指令 | 执行策略 |
| --- | --- |
| 削峰指令 | 储能放电、空调降功率、照明调暗 |
| 填谷指令 | 储能充电、空调预冷/预热 |
| 紧急指令 | 储能最大出力、非必要负荷切除 |

第九章 电力监控与计量

9.1 计量点位

| 计量层级 | 计量点 | 电表类型 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级计量 | 总进线 | 0.5S级 | 双向计量 |
| 二级计量 | 光伏并网点 | 0.5S级 | 双向计量 |
| 二级计量 | 储能并网点 | 0.5S级 | 双向计量 |
| 二级计量 | 柴发输出 | 1.0级 | — |
| 三级计量 | 空调系统 | 1.0级 | — |
| 三级计量 | 照明系统 | 1.0级 | — |
| 三级计量 | 动力设备 | 1.0级 | — |

9.2 监测参数

| 参数类型 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 电气参数 | 电压、电流、功率、功率因数、频率 |
| 电能质量 | 谐波、电压波动 |
| 电量参数 | 有功电量、无功电量 |
| 运行状态 | 开关状态、设备状态 |

第十章 运行维护

10.1 日常巡检

| 设备 | 巡检内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 温度、声音、油位 | 每日 |
| 配电柜 | 仪表读数、指示灯 | 每日 |
| 光伏组件 | 外观、清洁度 | 每月 |
| 储能系统 | 电池状态、温度 | 每日 |
| 柴油发电机组 | 油位、冷却液、蓄电池 | 每周 |

10.2 定期维护

| 设备 | 维护内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 绝缘测试、接线紧固 | 每年 |
| 光伏系统 | 组件清洁、逆变器检查 | 每季度 |
| 储能系统 | 电池均衡、BMS检查 | 每半年 |
| 柴发机组 | 空载试运行、更换机油 | 每月 |

10.3 应急预案

| 事件 | 应急措施 |
| --- | --- |
| 市电中断 | 自动切换至柴发，储能系统应急供电 |
| 光伏故障 | 自动断开，切换至市电 |
| 储能故障 | 自动隔离，切换至市电 |
| 需求响应失败 | 上报电网，手动调节负荷 |

第十一章 附则

第一条 本文件由光合书院·项目设计单位负责解释。

第二条 本文件自设计文件确认之日起生效，施工及验收时以最终设计图纸为准。

附件

- 供配电系统图

- 光伏发电系统接线图

- 储能系统接线图

- 能量管理系统架构图

- 计量点位布置图

- 电力交互接口规范

编制单位：光合书院·项目设计组
编制日期：2026年03月
版本：V1.0