光合书院·用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明

第一章 系统概述

1.1 系统建设目标

为提升光合书院（以下简称“本项目”）水资源管理精细化水平，保障用水安全，实现节水降耗目标，本项目建立用水远传计量系统与水质在线监测与发布系统。两大系统协同运行，形成从水源取水、用水计量到水质保障的全过程智慧化管理体系。

1.2 系统建设依据

- 《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）

- 《城市供水水质标准》（CJ/T 206）

- 《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》（GB/T 51188）

- 本项目《工程项目说明》及相关设计文件

1.3 系统架构

| 子系统 | 功能定位 | 核心设备 |
| --- | --- | --- |
| 用水远传计量系统 | 实时监测用水量、分级计量、漏损预警 | 智能水表、数据采集器、传输网络、管理平台 |
| 水质在线监测系统 | 实时监测水质参数、超标报警 | 多参数水质传感器、数据采集器、分析平台 |
| 水质信息发布系统 | 信息公开、健康宣传 | 信息发布屏、移动端接口、公示平台 |

第二章 用水远传计量系统

2.1 系统组成

用水远传计量系统由以下部分组成：

- 计量仪表：智能远传水表（机械式/超声波式）

- 数据采集终端：采集器、集中器

- 传输网络：LoRa、NB-IoT、4G/5G或RS485总线

- 管理平台：用水监测软件、数据库、分析工具

2.2 计量点位设置

本项目按照“分级计量、分类统计”原则设置计量点位：

| 计量层级 | 计量点位 | 水表类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级计量 | 市政供水总引入管（双路） | DN100超声波水表 | 总用水量计量 |
| 一级计量 | 雨水回收系统进水管 | DN80智能水表 | 雨水利用量计量 |
| 二级计量 | 生活给水系统 | DN65智能水表 | 生活用水计量 |
| 二级计量 | 消防水池补水 | DN100智能水表 | 消防补水计量 |
| 二级计量 | 绿化灌溉系统 | DN50智能水表 | 绿化用水计量 |
| 三级计量 | 卫生间冲厕 | DN40智能水表 | 冲厕用水计量（含雨水回用） |
| 三级计量 | 厨房/茶水间 | DN25智能水表 | 饮用水计量 |
| 三级计量 | 冷却塔补水 | DN50智能水表 | 空调系统用水计量 |

2.3 智能水表技术要求

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 计量精度 | 2级（符合GB/T 778） |
| 通讯方式 | NB-IoT / LoRa / M-Bus |
| 数据上传频率 | 每小时1次（可设置） |
| 电池寿命 | ≥6年 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 水平或垂直安装 |

2.4 数据采集与传输

- 采集频率：

  - 累计流量：每小时采集1次

  - 瞬时流量：每15分钟采集1次

  - 异常状态（倒流、停水、泄漏）：实时上报

- 传输方式：

  - 室内水表：RS485总线汇聚至集中器，经局域网传至管理平台

  - 室外水表：NB-IoT直连运营商网络

- 数据存储：

  - 现场采集器存储不少于30天的数据

  - 管理平台存储不少于3年的历史数据

2.5 系统功能

实时监测

- 展示各计量点位的瞬时流量、累计流量、压力、水表状态

- 图形化展示（柱状图、曲线图、仪表盘）

分级计量与统计

- 自动生成总用水量、各分项用水量报表

- 支持按日、周、月、年统计

- 计算人均用水量、单位面积用水量

漏损预警

- 夜间（00:00-05:00）最小流量监测，超过设定阈值自动报警

- 连续用水时间异常报警（如卫生间长流水）

- 用水量突增/突降报警

水平衡分析

- 自动计算各级计量差值，识别管网漏损点

- 生成水平衡测试报告

报表功能

- 日报：每日用水量、同比/环比

- 月报：月度用水分析、节水建议

- 年报：年度用水总结、节水成效评估

2.6 节能与雨水利用统计

系统单独统计以下节水指标：

| 指标 | 计算公式 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 雨水利用率 | 雨水利用量 / 总用水量 ×100% | ≥30% |
| 非传统水源利用率 | （雨水+中水）利用量 / 总用水量 ×100% | ≥20% |
| 人均用水量 | 总用水量 / 服务人数 | ≤15m³/人·年 |

第三章 水质在线监测系统

3.1 系统组成

水质在线监测系统由以下部分组成：

- 水质传感器：多参数水质分析仪

- 数据采集终端：采集器、控制器

- 传输网络：有线/无线网络

- 分析平台：水质监测软件、报警模块、趋势分析工具

3.2 监测点位设置

| 监测点位 | 监测目的 | 监测参数 |
| --- | --- | --- |
| 市政供水引入管 | 保障生活饮用水安全 | 浊度、余氯、pH、电导率、温度 |
| 雨水回收系统出水 | 保障雨水回用水质安全 | pH、浊度、COD、氨氮、大肠菌群（定期） |
| 二次供水水箱出水 | 保障二次供水水质 | 浊度、余氯、pH、温度 |
| 重点区域（茶水间） | 末端水质保障 | 浊度、余氯（抽检） |

3.3 监测参数与标准

生活饮用水监测标准（GB 5749）

| 参数 | 在线监测限值 | 超标报警值 |
| --- | --- | --- |
| 浊度 | ≤1 NTU | >1 NTU |
| 余氯 | 0.3-4.0 mg/L | <0.3 或 >4.0 mg/L |
| pH | 6.5-8.5 | <6.5 或 >8.5 |
| 电导率 | — | 突变>20% |

雨水回用水监测标准（城市污水再生利用 城市杂用水水质 GB/T 18920）

| 参数 | 标准限值 | 超标报警值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.0-9.0 | <6.0 或 >9.0 |
| 浊度 | ≤5 NTU | >5 NTU |
| COD | ≤30 mg/L | >30 mg/L |
| 氨氮 | ≤8 mg/L | >8 mg/L |
| 大肠菌群 | 不得检出（定期送检） | 检出时报警 |

3.4 传感器技术要求

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量方式 | 在线连续测量 |
| 数据上传频率 | 每5-15分钟1次 |
| 传感器寿命 | pH/电导率：1-2年；浊度：2-3年；余氯：6-12个月 |
| 清洗方式 | 自动清洗（超声波/刮刷） |
| 防护等级 | IP68 |

3.5 系统功能

实时监测

- 展示各监测点位的水质参数实时值

- 图形化展示变化趋势

- 显示设备运行状态

超标报警

- 水质参数超限时自动报警

- 报警方式：系统弹窗、短信通知、APP推送

- 报警分级：预警、超标、严重超标

历史数据查询

- 支持按时间范围查询历史数据

- 生成水质趋势曲线

- 导出Excel/CSV格式

数据分析

- 水质合格率统计（按日、月、年）

- 水质参数相关性分析

- 水质变化趋势预测

远程控制

- 支持远程设置报警阈值

- 支持远程校准指令下发

- 支持远程重启、自检

3.6 运维管理要求

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 传感器清洁 | 每周 | 清洁探头，防止生物附着 |
| 零点校准 | 每月 | 使用标准溶液校准零点 |
| 量程校准 | 每季度 | 使用标准溶液校准量程 |
| 试剂更换 | 按需 | 更换余氯、COD等试剂 |
| 传感器更换 | 按寿命 | 达到使用寿命时更换 |
| 数据比对 | 每月 | 与便携式仪器或实验室数据进行比对 |

第四章 水质信息发布系统

4.1 系统组成

水质信息发布系统由以下部分组成：

- 信息发布屏：室内LED/LCD显示屏

- 发布管理平台：信息编辑、审核、发布

- 移动端接口：微信公众号、APP接口

4.2 发布内容

| 发布渠道 | 发布内容 | 更新频率 |
| --- | --- | --- |
| 主入口信息屏 | 市政供水浊度、余氯、pH；雨水回用水pH、浊度 | 实时 |
| 茶水间信息屏 | 饮用水浊度、余氯、水温 | 实时 |
| 微信公众号 | 月度水质报告、水质知识科普 | 每月 |
| 官网 | 年度水质报告 | 每年 |

4.3 信息屏技术要求

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 显示尺寸 | 主入口：55英寸；茶水间：21.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 亮度 | ≥500 cd/m² |
| 安装方式 | 壁挂/立式 |
| 数据接口 | 以太网/Wi-Fi |

4.4 发布管理

- 信息审核：所有发布内容须经物业管理部门审核。

- 异常提示：当水质参数超标时，信息屏自动显示“水质异常，正在处理”提示。

- 历史记录：发布平台保存所有发布记录，保存期限不少于1年。

4.5 用户互动

- 设置水质意见反馈二维码，读者可扫码提交水质相关建议或投诉。

- 每季度开展一次水质满意度调查。

第五章 系统集成与联动

5.1 与建筑设备自控系统（BAS）集成

用水远传计量系统和水质监测系统与BAS系统集成，实现以下联动：

- 水质超标时联动控制阀门，自动切换水源或停止供水

- 用水量异常时联动报警，通知运维人员检查

- 雨水水位不足时联动切换至市政供水

5.2 与BIM运维平台集成

- 在BIM模型中可视化展示计量点位、监测点位位置

- 点击模型可查看实时数据和历史曲线

- 维护记录与设备台账关联

5.3 与能源管理系统集成

- 将用水数据纳入综合能耗统计

- 计算综合水耗指标

- 生成水-电-冷热协同分析报告

第六章 运行管理

6.1 日常运行

| 时间 | 工作内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 查看用水数据，核对总用水量 | 物业管理员 |
| 每日 | 查看水质监测数据，确认无超标 | 水质管理员 |
| 每日 | 记录异常情况，通知运维处理 | 物业管理员 |
| 每周 | 清洁水质传感器探头 | 运维人员 |

6.2 定期检测

| 检测项目 | 频率 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| 市政供水水质 | 每月 | 采样送第三方检测 |
| 雨水回用水质 | 每月 | 采样送第三方检测 |
| 二次供水水箱 | 每半年 | 清洗并检测水质 |
| 在线监测设备比对 | 每季度 | 与便携式仪器比对 |

6.3 异常处理

| 异常类型 | 处理措施 |
| --- | --- |
| 用水量突增 | 立即排查管网，检查是否存在泄漏 |
| 夜间最小流量超标 | 连续3天超标时，安排夜间巡查 |
| 水质超标 | 立即停止供水（如适用），排查原因，通知相关部门 |
| 传感器故障 | 2小时内响应，24小时内修复或更换 |

第七章 维护管理

7.1 维护计划

| 设备 | 维护项目 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 智能水表 | 外观检查、数据核对 | 每月 |
| 水质传感器 | 清洁、校准 | 每月 |
| 数据采集器 | 检查通讯状态、重启 | 每月 |
| 管理平台 | 数据库优化、日志清理 | 每季度 |
| 信息发布屏 | 清洁屏幕、检查网络 | 每周 |

7.2 备品备件

| 备件名称 | 建议库存 |
| --- | --- |
| 智能水表（各规格） | 各2只 |
| pH传感器 | 2支 |
| 浊度传感器 | 1支 |
| 余氯传感器 | 2支 |
| 数据采集模块 | 2个 |

第八章 报告与公示

8.1 内部报告

| 报告类型 | 报送对象 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 用水日报 | 物业经理、工程主管 | 每日 |
| 水质日报 | 物业经理、运营负责人 | 每日 |
| 用水月报 | 项目运营单位 | 每月 |
| 水质月报 | 项目运营单位 | 每月 |
| 年度水资源报告 | 上级主管部门 | 每年 |

8.2 对外公示

- 月度水质报告：通过微信公众号发布，内容包括：

  - 市政供水水质检测结果

  - 雨水回用水质检测结果

  - 水质合格率统计

  - 水质知识科普

- 年度水资源报告：通过官网发布，内容包括：

  - 年度用水总量及构成

  - 雨水利用量及利用率

  - 节水措施与成效

  - 下年度节水目标

第九章 附则

第一条 本说明由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 本说明自系统调试验收合格之日起实施。