公共建筑换气次数计算书

绿境之窗—面向低碳未来的生态酒店设计

设计编号：BKA80389

| 工程地点 | ： | 杭州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： | 浙江科技大学 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19817130557 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2946.01 | ㎡ |
| 总面积 | 3130.46 | ㎡ |
| 面积比例RR | 94.11 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[会议室] | 420.98 | 100.23 | 10.02 |
| 1002[会议室] | 333.39 | 79.38 | 24.52 |
| 1002[普通办公室] | 65.16 | 15.51 | 32.95 |
| 1003[休息室] | 3885.50 | 925.12 | 27.59 |
| 1004[普通办公室] | 247.51 | 58.93 | 51.29 |
| 1008[普通办公室] | 82.89 | 19.73 | 32.50 |
| 1017[会议室] | 185.28 | 44.11 | 32.38 |
| 1039[餐厅] | 183.79 | 43.76 | 29.88 |
| 1040[厨房] | 231.47 | 55.11 | 10.87 |
| 1041[健身房] | 322.86 | 76.87 | 2.21 |
| 1043[健身房] | 341.08 | 81.21 | 3.93 |
| 1045[浴室] | 34.82 | 8.29 | 0.00 |
| 1052[浴室] | 35.12 | 8.36 | 0.00 |
| 1055[会议室] | 163.26 | 38.87 | 22.30 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002[3星客房] | 101.67 | 24.21 | 37.80 |
| 2003[3星客房] | 105.89 | 25.21 | 11.48 |
| 2005[布草间] | 120.48 | 28.69 | 39.04 |
| 2009[3星客房] | 122.41 | 29.14 | 32.30 |
| 2010[3星客房] | 123.24 | 29.34 | 17.72 |
| 2011[3星客房] | 130.81 | 31.14 | 26.77 |
| 2013[3星客房] | 119.69 | 28.50 | 32.44 |
| 2017[3星客房] | 120.53 | 28.70 | 27.55 |
| 2025[3星客房] | 156.02 | 37.15 | 20.49 |
| 2026[3星客房] | 142.15 | 33.85 | 15.79 |
| 2034[3星客房] | 124.53 | 29.65 | 25.12 |
| 2037[3星客房] | 123.89 | 29.50 | 28.71 |
| 2041[3星客房] | 123.40 | 29.38 | 30.13 |
| 2049[3星客房] | 123.23 | 29.34 | 30.91 |
| 2066[会客室] | 165.92 | 39.51 | 0.00 |
| 2067[休息室] | 162.52 | 38.70 | 17.18 |
| 2068[浴室] | 47.26 | 11.25 | 12.51 |
| 2069[休息室] | 146.57 | 34.90 | 22.06 |
| 2070[浴室] | 44.80 | 10.67 | 0.00 |
| 2072[3星客房] | 183.03 | 43.58 | 19.91 |
| 2075[浴室] | 27.90 | 6.64 | 0.00 |
| 2078[浴室] | 20.05 | 4.77 | 0.00 |
| 2086[浴室] | 16.30 | 3.88 | 0.00 |
| 2087[浴室] | 11.39 | 2.71 | 0.00 |
| 2089[3星客房] | 156.46 | 37.25 | 23.99 |
| 2090[浴室] | 17.25 | 4.11 | 0.00 |
| 2101[3星客房] | 123.60 | 29.43 | 0.00 |
| 2103[3星客房] | 123.45 | 29.39 | 31.94 |
| 2111[3星客房] | 123.56 | 29.42 | 33.95 |
| 2113[3星客房] | 125.26 | 29.82 | 0.00 |
| 2114[3星客房] | 119.76 | 28.51 | 18.64 |
| 2115[房间] | 14.73 | 3.51 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3005[布草间] | 120.48 | 28.69 | 38.46 |
| 3009[3星客房] | 122.41 | 29.14 | 31.38 |
| 3010[3星客房] | 123.24 | 29.34 | 16.88 |
| 3011[3星客房] | 130.81 | 31.14 | 26.16 |
| 3013[3星客房] | 119.69 | 28.50 | 31.77 |
| 3017[3星客房] | 120.53 | 28.70 | 26.65 |
| 3025[3星客房] | 156.02 | 37.15 | 19.63 |
| 3026[3星客房] | 142.15 | 33.85 | 15.25 |
| 3034[3星客房] | 124.53 | 29.65 | 24.16 |
| 3037[3星客房] | 123.89 | 29.50 | 28.28 |
| 3042[3星客房] | 123.40 | 29.38 | 29.42 |
| 3050[3星客房] | 123.23 | 29.34 | 30.41 |
| 3067[健身房] | 85.79 | 20.43 | 4.82 |
| 3068[3星客房] | 122.95 | 29.27 | 24.90 |
| 3069[3星客房] | 130.63 | 31.10 | 24.44 |
| 3070[健身房] | 79.53 | 18.94 | 11.70 |
| 3072[健身房] | 81.70 | 19.45 | 5.11 |
| 3074[3星客房] | 183.03 | 43.58 | 20.97 |
| 3075[健身房] | 83.98 | 19.99 | 32.86 |
| 3079[健身房] | 78.80 | 18.76 | 31.14 |
| 3083[健身房] | 68.82 | 16.39 | 15.53 |
| 3086[3星客房] | 156.46 | 37.25 | 23.61 |
| 3094[3星客房] | 123.60 | 29.43 | 0.00 |
| 3096[3星客房] | 123.45 | 29.39 | 32.66 |
| 3104[3星客房] | 123.56 | 29.42 | 34.28 |
| 3106[3星客房] | 125.26 | 29.82 | 16.94 |
| 3107[3星客房] | 135.23 | 32.20 | 15.53 |
| 3108[房间] | 13.91 | 3.31 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为94.11%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[会议室] | C3015 | 南 | 1.28 |
|  |  | C3015 | 南 | 1.27 |
|  | 1001[库房] | C3015 | 南 | -0.43 |
|  |  | C3015 | 东 | -1.94 |
|  | 1002[会议室] | C3015 | 南 | 1.30 |
|  |  | C3015 | 南 | 1.32 |
|  | 1002[普通办公室] | C3015 | 东 | -1.96 |
|  | 1003[休息室] | C3015 | 西 | 0.00 |
|  |  | C3015 | 西 | 0.00 |
|  |  | HC3030 | 北 | 0.00 |
|  |  | M1021 | 北 | -2.20 |
|  |  | M1021 | 西 | -2.21 |
|  |  | M0821 | 北 | -2.13 |
|  |  | M0821 | 北 | -2.10 |
|  |  | M0821 | 北 | -2.11 |
|  |  | HC8915 | 东 | -2.11 |
|  |  | M0821 | 东 | -2.05 |
|  |  | C3015 | 东 | 0.00 |
|  |  | C3015 | 东 | 0.00 |
|  |  | C3015 | 北 | -2.29 |
|  |  | M0821 | 北 | -2.09 |
|  |  | M1021 | 东 | -1.69 |
|  |  | M1021 | 东 | -1.69 |
|  |  | HC2615 | 东 | -1.72 |
|  |  | M1021 | 东 | -1.67 |
|  |  | M1021 | 东 | -1.67 |
|  |  | HC2815 | 东 | -1.66 |
|  |  | HC3515 | 北 | -1.64 |
|  |  | M1021 | 南 | 1.05 |
|  |  | HC12515 | 西 | 1.09 |
|  |  | M1021 | 南 | 0.66 |
|  |  | C17815 | 北 | 0.40 |
|  |  | M1021 | 北 | 0.64 |
|  |  | C26815 | 北 | -0.11 |
|  |  | M0821 | 南 | 2.22 |
|  | 1004[普通办公室] | C3015 | 南 | 0.37 |
|  |  | C3015 | 南 | 0.33 |
|  | 1005[卫生间] | C1515 | 南 | 0.51 |
|  | 1006[卫生间] |  |  |  |
|  | 1007[卫生间] |  |  |  |
|  | 1008[普通办公室] | HC3615 | 东 | -1.71 |
|  | 1009[卫生间] | C0815 | 南 | 0.36 |
|  | 1010[卫生间] |  |  |  |
|  | 1011[卫生间] |  |  |  |
|  | 1012[卫生间] |  |  |  |
|  | 1013[空房间] |  |  |  |
|  | 1014[空房间] |  |  |  |
|  | 1015[设备间] |  |  |  |
|  | 1016[卫生间] | M0821 | 南 | -2.11 |
|  | 1017[会议室] | C3015 | 南 | 1.09 |
|  | 1018[设备间] |  |  |  |
|  | 1019[卫生间] |  |  |  |
|  | 1020[卫生间] | C1515 | 南 | 0.00 |
|  | 1021[卫生间] |  |  |  |
|  | 1022[卫生间] |  |  |  |
|  | 1023[卫生间] | C1515 | 南 | 0.00 |
|  | 1024[卫生间] |  |  |  |
|  | 1025[卫生间] |  |  |  |
|  | 1026[卫生间] |  |  |  |
|  | 1027[卫生间] |  |  |  |
|  | 1028[卫生间] |  |  |  |
|  | 1029[卫生间] |  |  |  |
|  | 1030[卫生间] |  |  |  |
|  | 1031[卫生间] |  |  |  |
|  | 1032[卫生间] |  |  |  |
|  | 1033[卫生间] |  |  |  |
|  | 1034[卫生间] |  |  |  |
|  | 1035[卫生间] |  |  |  |
|  | 1036[卫生间] |  |  |  |
|  | 1037[卫生间] |  |  |  |
|  | 1038[卫生间] |  |  |  |
|  | 1039[餐厅] | C3015 | 南 | 0.62 |
|  | 1040[厨房] | HC3030 | 南 | 0.00 |
|  |  | HC3030 | 南 | 0.00 |
|  | 1041[健身房] | HC3030 | 西 | 0.00 |
|  |  | HC3030 | 南 | 0.00 |
|  | 1042[楼梯间] | M1021 | 南 | -1.85 |
|  |  | C3015 | 西 | -1.48 |
|  |  | C3015 | 东 | -2.10 |
|  | 1043[健身房] | C3015 | 西 | 0.00 |
|  |  | C3015 | 西 | 0.00 |
|  | 1044[卫生间] |  |  |  |
|  | 1045[浴室] | C1615 | 西 | 1.07 |
|  | 1046[卫生间] |  |  |  |
|  | 1047[卫生间] |  |  |  |
|  | 1048[卫生间] |  |  |  |
|  | 1049[卫生间] |  |  |  |
|  | 1050[卫生间] |  |  |  |
|  | 1051[卫生间] |  |  |  |
|  | 1052[浴室] | C1615 | 西 | 0.98 |
|  | 1053[卫生间] |  |  |  |
|  | 1054[卫生间] |  |  |  |
|  | 1055[会议室] | C3015 | 南 | 1.17 |
|  | 1056[空房间] | C1515 | 南 | 0.00 |
|  | 1057[空房间] |  |  |  |
|  | 1058[空房间] |  |  |  |
|  | 1059[空房间] |  |  |  |
|  | 1060[设备间] |  |  |  |
|  | 1061[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 2001[走廊] | HC20915 | 东 | -1.62 |
|  |  | C3015 | 东 | -2.00 |
|  |  | HC8915 | 东 | -2.11 |
|  |  | C7715 | 西 | -2.17 |
|  |  | HC10915 | 北 | -2.18 |
|  |  | HC6415 | 北 | -2.23 |
|  |  | C13115 | 东 | -2.11 |
|  |  | HC12515 | 西 | 1.09 |
|  |  | C17815 | 北 | 0.40 |
|  |  | C6815 | 西 | -2.16 |
|  |  | C8315 | 西 | -2.15 |
|  |  | C3015 | 东 | -2.10 |
|  |  | C3015 | 东 | -2.12 |
|  |  | C3015 | 西 | -1.67 |
|  |  | C4815 | 西 | -1.99 |
|  |  | C26815 | 北 | -0.11 |
|  | 2002[3星客房] | C3015 | 南 | 0.33 |
|  | 2003[3星客房] | C3015 | 南 | 0.46 |
|  | 2004[卫生间] |  |  |  |
|  | 2005[布草间] | C3015 | 南 | 0.27 |
|  | 2006[卫生间] |  |  |  |
|  | 2007[卫生间] |  |  |  |
|  | 2008[空房间] |  |  |  |
|  | 2009[3星客房] | C3015 | 南 | 1.28 |
|  | 2010[3星客房] | C3015 | 东 | -1.64 |
|  | 2011[3星客房] | C3015 | 南 | 1.27 |
|  | 2012[卫生间] |  |  |  |
|  | 2013[3星客房] | C3015 | 南 | 1.30 |
|  | 2014[卫生间] |  |  |  |
|  | 2015[设备间] |  |  |  |
|  | 2016[卫生间] |  |  |  |
|  | 2017[3星客房] | C3015 | 南 | 1.39 |
|  | 2018[卫生间] |  |  |  |
|  | 2019[卫生间] |  |  |  |
|  | 2020[卫生间] |  |  |  |
|  | 2021[卫生间] |  |  |  |
|  | 2022[卫生间] |  |  |  |
|  | 2023[卫生间] |  |  |  |
|  | 2024[卫生间] |  |  |  |
|  | 2025[3星客房] | C3015 | 南 | 1.27 |
|  | 2026[3星客房] | C3015 | 东 | -2.02 |
|  | 2027[卫生间] |  |  |  |
|  | 2028[卫生间] |  |  |  |
|  | 2029[设备间] |  |  |  |
|  | 2030[设备间] |  |  |  |
|  | 2031[设备间] |  |  |  |
|  | 2032[卫生间] |  |  |  |
|  | 2033[卫生间] |  |  |  |
|  | 2034[3星客房] | C3015 | 南 | 1.21 |
|  | 2035[卫生间] |  |  |  |
|  | 2036[卫生间] |  |  |  |
|  | 2037[3星客房] | C3015 | 南 | 1.10 |
|  | 2038[卫生间] |  |  |  |
|  | 2039[卫生间] |  |  |  |
|  | 2040[卫生间] |  |  |  |
|  | 2041[3星客房] | C3015 | 南 | 1.06 |
|  | 2042[卫生间] |  |  |  |
|  | 2043[卫生间] |  |  |  |
|  | 2044[卫生间] |  |  |  |
|  | 2045[卫生间] |  |  |  |
|  | 2046[设备间] |  |  |  |
|  | 2047[设备间] |  |  |  |
|  | 2048[设备间] |  |  |  |
|  | 2049[3星客房] | C3015 | 南 | 1.03 |
|  | 2050[卫生间] |  |  |  |
|  | 2051[卫生间] |  |  |  |
|  | 2052[卫生间] |  |  |  |
|  | 2053[卫生间] |  |  |  |
|  | 2054[卫生间] |  |  |  |
|  | 2055[卫生间] |  |  |  |
|  | 2056[卫生间] |  |  |  |
|  | 2057[设备间] |  |  |  |
|  | 2058[卫生间] |  |  |  |
|  | 2059[卫生间] |  |  |  |
|  | 2060[卫生间] |  |  |  |
|  | 2061[卫生间] |  |  |  |
|  | 2062[卫生间] |  |  |  |
|  | 2063[卫生间] |  |  |  |
|  | 2064[设备间] |  |  |  |
|  | 2065[卫生间] |  |  |  |
|  | 2066[会客室] |  |  |  |
|  | 2067[休息室] | C3015 | 南 | 0.49 |
|  | 2068[浴室] | C1715 | 东 | -2.04 |
|  | 2069[休息室] | HC3115 | 南 | 0.19 |
|  | 2070[浴室] | C1715 | 东 | -2.02 |
|  | 2071[卫生间] | C1515 | 东 | -2.02 |
|  | 2072[3星客房] | HC3715 | 南 | 1.83 |
|  |  | HC2915 | 南 | 0.78 |
|  | 2073[走廊] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[浴室] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[浴室] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[卫生间] |  |  |  |
|  | 2083[卫生间] |  |  |  |
|  | 2084[卫生间] |  |  |  |
|  | 2085[卫生间] |  |  |  |
|  | 2086[浴室] |  |  |  |
|  | 2087[浴室] |  |  |  |
|  | 2088[卫生间] | C3015 | 东 | -2.17 |
|  | 2089[3星客房] | HC6015 | 西 | 2.07 |
|  | 2090[浴室] |  |  |  |
|  | 2091[卫生间] |  |  |  |
|  | 2092[卫生间] |  |  |  |
|  | 2093[卫生间] |  |  |  |
|  | 2094[卫生间] |  |  |  |
|  | 2095[卫生间] |  |  |  |
|  | 2096[卫生间] |  |  |  |
|  | 2097[设备间] |  |  |  |
|  | 2098[设备间] |  |  |  |
|  | 2099[卫生间] |  |  |  |
|  | 2100[卫生间] |  |  |  |
|  | 2101[3星客房] | C3015 | 西 | 1.82 |
|  | 2102[卫生间] |  |  |  |
|  | 2103[3星客房] | C3015 | 西 | 1.64 |
|  | 2104[卫生间] |  |  |  |
|  | 2105[卫生间] |  |  |  |
|  | 2106[卫生间] |  |  |  |
|  | 2107[设备间] |  |  |  |
|  | 2108[设备间] |  |  |  |
|  | 2109[卫生间] |  |  |  |
|  | 2110[卫生间] |  |  |  |
|  | 2111[3星客房] | C3015 | 西 | 1.26 |
|  | 2112[卫生间] |  |  |  |
|  | 2113[3星客房] |  |  |  |
|  | 2114[3星客房] | C3015 | 东 | -1.72 |
|  | 2115[房间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[走廊] | C3015 | 西 | -0.74 |
|  |  | C3015 | 东 | -2.09 |
|  |  | HC3315 | 东 | -2.41 |
|  |  | HC14915 | 东 | -1.59 |
|  |  | C7415 | 北 | -1.61 |
|  |  | HC8915 | 东 | -2.13 |
|  |  | HC14115 | 北 | -2.19 |
|  |  | C13115 | 东 | -2.11 |
|  |  | HC12515 | 西 | 0.63 |
|  |  | C17815 | 北 | 0.41 |
|  |  | C6815 | 西 | -2.14 |
|  |  | C8315 | 西 | -2.16 |
|  |  | C3015 | 东 | -2.12 |
|  |  | C3015 | 东 | -2.24 |
|  |  | C7915 | 西 | -1.60 |
|  |  | C26815 | 北 | -0.14 |
|  | 3002[卫生间] | C3015 | 南 | 0.62 |
|  | 3003[卫生间] | C3015 | 南 | 0.71 |
|  | 3004[卫生间] |  |  |  |
|  | 3005[布草间] | C3015 | 南 | 1.03 |
|  | 3006[卫生间] |  |  |  |
|  | 3007[卫生间] |  |  |  |
|  | 3008[卫生间] |  |  |  |
|  | 3009[3星客房] | C3015 | 南 | 1.15 |
|  | 3010[3星客房] | C3015 | 东 | -1.64 |
|  | 3011[3星客房] | C3015 | 南 | 1.26 |
|  | 3012[卫生间] |  |  |  |
|  | 3013[3星客房] | C3015 | 南 | 1.43 |
|  | 3014[卫生间] |  |  |  |
|  | 3015[设备间] |  |  |  |
|  | 3016[卫生间] |  |  |  |
|  | 3017[3星客房] | C3015 | 南 | 1.52 |
|  | 3018[卫生间] |  |  |  |
|  | 3019[卫生间] |  |  |  |
|  | 3020[卫生间] |  |  |  |
|  | 3021[卫生间] |  |  |  |
|  | 3022[卫生间] |  |  |  |
|  | 3023[卫生间] |  |  |  |
|  | 3024[卫生间] |  |  |  |
|  | 3025[3星客房] | C3015 | 南 | 1.42 |
|  | 3026[3星客房] | C3015 | 东 | -2.32 |
|  | 3027[卫生间] |  |  |  |
|  | 3028[卫生间] |  |  |  |
|  | 3029[设备间] |  |  |  |
|  | 3030[设备间] |  |  |  |
|  | 3031[设备间] |  |  |  |
|  | 3032[卫生间] |  |  |  |
|  | 3033[卫生间] |  |  |  |
|  | 3034[3星客房] | C3015 | 南 | 1.28 |
|  | 3035[卫生间] |  |  |  |
|  | 3036[卫生间] |  |  |  |
|  | 3037[3星客房] | C3015 | 南 | 1.08 |
|  | 3038[卫生间] |  |  |  |
|  | 3039[卫生间] |  |  |  |
|  | 3040[卫生间] |  |  |  |
|  | 3041[卫生间] |  |  |  |
|  | 3042[3星客房] | C3015 | 南 | 1.06 |
|  | 3043[卫生间] |  |  |  |
|  | 3044[卫生间] |  |  |  |
|  | 3045[卫生间] |  |  |  |
|  | 3046[卫生间] |  |  |  |
|  | 3047[设备间] |  |  |  |
|  | 3048[设备间] |  |  |  |
|  | 3049[设备间] |  |  |  |
|  | 3050[3星客房] | C3015 | 南 | 1.00 |
|  | 3051[卫生间] |  |  |  |
|  | 3052[卫生间] |  |  |  |
|  | 3053[卫生间] |  |  |  |
|  | 3054[卫生间] |  |  |  |
|  | 3055[卫生间] |  |  |  |
|  | 3056[卫生间] |  |  |  |
|  | 3057[卫生间] |  |  |  |
|  | 3058[设备间] |  |  |  |
|  | 3059[卫生间] |  |  |  |
|  | 3060[卫生间] |  |  |  |
|  | 3061[卫生间] |  |  |  |
|  | 3062[卫生间] |  |  |  |
|  | 3063[卫生间] |  |  |  |
|  | 3064[卫生间] |  |  |  |
|  | 3065[设备间] |  |  |  |
|  | 3066[卫生间] |  |  |  |
|  | 3067[健身房] | C3015 | 东 | -2.08 |
|  | 3068[3星客房] | C3015 | 南 | 0.25 |
|  | 3069[3星客房] | HC3115 | 南 | 0.06 |
|  | 3070[健身房] | C3015 | 东 | -2.08 |
|  | 3071[卫生间] |  |  |  |
|  | 3072[健身房] | C3015 | 东 | -2.10 |
|  | 3073[卫生间] |  |  |  |
|  | 3074[3星客房] | HC3715 | 南 | 2.84 |
|  |  | HC2915 | 南 | 1.28 |
|  | 3075[健身房] | C3015 | 西 | -2.14 |
|  | 3076[设备间] |  |  |  |
|  | 3077[卫生间] |  |  |  |
|  | 3078[卫生间] |  |  |  |
|  | 3079[健身房] | C3015 | 西 | -1.67 |
|  | 3080[设备间] |  |  |  |
|  | 3081[卫生间] |  |  |  |
|  | 3082[卫生间] |  |  |  |
|  | 3083[健身房] | HC2615 | 西 | -0.86 |
|  | 3084[卫生间] |  |  |  |
|  | 3085[卫生间] |  |  |  |
|  | 3086[3星客房] | HC6015 | 西 | 2.77 |
|  | 3087[卫生间] |  |  |  |
|  | 3088[卫生间] |  |  |  |
|  | 3089[卫生间] |  |  |  |
|  | 3090[设备间] |  |  |  |
|  | 3091[设备间] |  |  |  |
|  | 3092[卫生间] |  |  |  |
|  | 3093[卫生间] |  |  |  |
|  | 3094[3星客房] | C3015 | 西 | 2.25 |
|  | 3095[卫生间] |  |  |  |
|  | 3096[3星客房] | C3015 | 西 | 2.09 |
|  | 3097[卫生间] |  |  |  |
|  | 3098[卫生间] |  |  |  |
|  | 3099[卫生间] |  |  |  |
|  | 3100[设备间] |  |  |  |
|  | 3101[设备间] |  |  |  |
|  | 3102[卫生间] |  |  |  |
|  | 3103[卫生间] |  |  |  |
|  | 3104[3星客房] | C3015 | 西 | 1.82 |
|  | 3105[卫生间] |  |  |  |
|  | 3106[3星客房] | C3015 | 东 | -1.61 |
|  | 3107[3星客房] | C3015 | 东 | -1.81 |
|  | 3108[房间] |  |  |  |