[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 绿境之窗—面向低碳未来的生态酒店设计

	设计编号：BKA80389

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	杭州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	浙江科技大学

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19817130557
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=ChA 2
P




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]m



/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]m



）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]



式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]m



/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	2946.01
	㎡

	总面积
	3130.46
	㎡

	面积比例RR
	94.11
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[会议室]
	420.98
	100.23
	8.06

	 1002[会议室]
	333.39
	79.38
	19.23

	 1002[普通办公室]
	65.16
	15.51
	44.51

	 1003[休息室]
	3885.50
	925.12
	30.08

	 1004[普通办公室]
	247.51
	58.93
	24.83

	 1008[普通办公室]
	82.89
	19.73
	33.01

	 1017[会议室]
	185.28
	44.11
	25.94

	 1039[餐厅]
	183.79
	43.76
	23.23

	 1040[厨房]
	231.47
	55.11
	4.89

	 1041[健身房]
	322.86
	76.87
	2.79

	 1043[健身房]
	341.08
	81.21
	4.97

	 1045[浴室]
	34.82
	8.29
	0.00

	 1052[浴室]
	35.12
	8.36
	0.00

	 1055[会议室]
	163.26
	38.87
	18.57

	 2层
	
	
	

	 2002[3星客房]
	101.67
	24.21
	28.32

	 2003[3星客房]
	105.89
	25.21
	8.77

	 2005[布草间]
	120.48
	28.69
	27.55

	 2009[3星客房]
	122.41
	29.14
	28.17

	 2010[3星客房]
	123.24
	29.34
	9.20

	 2011[3星客房]
	130.81
	31.14
	23.69

	 2013[3星客房]
	119.69
	28.50
	29.39

	 2017[3星客房]
	120.53
	28.70
	26.28

	 2025[3星客房]
	156.02
	37.15
	19.89

	 2026[3星客房]
	142.15
	33.85
	10.89

	 2034[3星客房]
	124.53
	29.65
	24.58

	 2037[3星客房]
	123.89
	29.50
	27.28

	 2041[3星客房]
	123.40
	29.38
	27.18

	 2049[3星客房]
	123.23
	29.34
	27.06

	 2066[会客室]
	165.92
	39.51
	0.00

	 2067[休息室]
	162.52
	38.70
	15.92

	 2068[浴室]
	47.26
	11.25
	15.72

	 2069[休息室]
	146.57
	34.90
	18.26

	 2070[浴室]
	44.80
	10.67
	0.00

	 2072[3星客房]
	183.03
	43.58
	38.01

	 2075[浴室]
	27.90
	6.64
	0.00

	 2078[浴室]
	20.05
	4.77
	0.00

	 2086[浴室]
	16.30
	3.88
	0.00

	 2087[浴室]
	11.39
	2.71
	0.00

	 2089[3星客房]
	156.46
	37.25
	26.99

	 2090[浴室]
	17.25
	4.11
	0.00

	 2101[3星客房]
	123.60
	29.43
	0.00

	 2103[3星客房]
	123.45
	29.39
	30.30

	 2111[3星客房]
	123.56
	29.42
	28.25

	 2113[3星客房]
	125.26
	29.82
	0.00

	 2114[3星客房]
	119.76
	28.51
	10.30

	 2115[房间]
	14.73
	3.51
	0.00

	 3层
	
	
	

	 3005[布草间]
	120.48
	28.69
	31.53

	 3009[3星客房]
	122.41
	29.14
	26.63

	 3010[3星客房]
	123.24
	29.34
	9.48

	 3011[3星客房]
	130.81
	31.14
	23.46

	 3013[3星客房]
	119.69
	28.50
	28.90

	 3017[3星客房]
	120.53
	28.70
	26.66

	 3025[3星客房]
	156.02
	37.15
	20.29

	 3026[3星客房]
	142.15
	33.85
	13.02

	 3034[3星客房]
	124.53
	29.65
	24.72

	 3037[3星客房]
	123.89
	29.50
	26.94

	 3042[3星客房]
	123.40
	29.38
	26.42

	 3050[3星客房]
	123.23
	29.34
	26.73

	 3067[健身房]
	85.79
	20.43
	21.78

	 3068[3星客房]
	122.95
	29.27
	21.90

	 3069[3星客房]
	130.63
	31.10
	19.34

	 3070[健身房]
	79.53
	18.94
	27.91

	 3072[健身房]
	81.70
	19.45
	26.44

	 3074[3星客房]
	183.03
	43.58
	39.81

	 3075[健身房]
	83.98
	19.99
	23.70

	 3079[健身房]
	78.80
	18.76
	20.08

	 3083[健身房]
	68.82
	16.39
	29.51

	 3086[3星客房]
	156.46
	37.25
	29.22

	 3094[3星客房]
	123.60
	29.43
	0.00

	 3096[3星客房]
	123.45
	29.39
	32.35

	 3104[3星客房]
	123.56
	29.42
	31.03

	 3106[3星客房]
	125.26
	29.82
	9.11

	 3107[3星客房]
	135.23
	32.20
	11.13

	 3108[房间]
	13.91
	3.31
	0.00

	 4层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为94.11%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[会议室]
	C3015
	南
	1.28

	
	
	C3015
	南
	1.27

	
	1001[库房]
	C3015
	南
	-0.43

	
	
	C3015
	东
	-1.94

	
	1002[会议室]
	C3015
	南
	1.30

	
	
	C3015
	南
	1.32

	
	1002[普通办公室]
	C3015
	东
	-1.96

	
	1003[休息室]
	C3015
	西
	0.00

	
	
	C3015
	西
	0.00

	
	
	HC3030
	北
	0.00

	
	
	M1021
	北
	-2.20

	
	
	M1021
	西
	-2.21

	
	
	M0821
	北
	-2.13

	
	
	M0821
	北
	-2.10

	
	
	M0821
	北
	-2.11

	
	
	HC8915
	东
	-2.11

	
	
	M0821
	东
	-2.05

	
	
	C3015
	东
	0.00

	
	
	C3015
	东
	0.00

	
	
	C3015
	北
	-2.29

	
	
	M0821
	北
	-2.09

	
	
	M1021
	东
	-1.69

	
	
	M1021
	东
	-1.69

	
	
	HC2615
	东
	-1.72

	
	
	M1021
	东
	-1.67

	
	
	M1021
	东
	-1.67

	
	
	HC2815
	东
	-1.66

	
	
	HC3515
	北
	-1.64

	
	
	M1021
	南
	1.05

	
	
	HC12515
	西
	1.09

	
	
	M1021
	南
	0.66

	
	
	C17815
	北
	0.40

	
	
	M1021
	北
	0.64

	
	
	C26815
	北
	-0.11

	
	
	M0821
	南
	2.22

	
	1004[普通办公室]
	C3015
	南
	0.37

	
	
	C3015
	南
	0.33

	
	1005[卫生间]
	C1515
	南
	0.51

	
	1006[卫生间]
	
	
	

	
	1007[卫生间]
	
	
	

	
	1008[普通办公室]
	HC3615
	东
	-1.71

	
	1009[卫生间]
	C0815
	南
	0.36

	
	1010[卫生间]
	
	
	

	
	1011[卫生间]
	
	
	

	
	1012[卫生间]
	
	
	

	
	1013[空房间]
	
	
	

	
	1014[空房间]
	
	
	

	
	1015[设备间]
	
	
	

	
	1016[卫生间]
	M0821
	南
	-2.11

	
	1017[会议室]
	C3015
	南
	1.09

	
	1018[设备间]
	
	
	

	
	1019[卫生间]
	
	
	

	
	1020[卫生间]
	C1515
	南
	0.00

	
	1021[卫生间]
	
	
	

	
	1022[卫生间]
	
	
	

	
	1023[卫生间]
	C1515
	南
	0.00

	
	1024[卫生间]
	
	
	

	
	1025[卫生间]
	
	
	

	
	1026[卫生间]
	
	
	

	
	1027[卫生间]
	
	
	

	
	1028[卫生间]
	
	
	

	
	1029[卫生间]
	
	
	

	
	1030[卫生间]
	
	
	

	
	1031[卫生间]
	
	
	

	
	1032[卫生间]
	
	
	

	
	1033[卫生间]
	
	
	

	
	1034[卫生间]
	
	
	

	
	1035[卫生间]
	
	
	

	
	1036[卫生间]
	
	
	

	
	1037[卫生间]
	
	
	

	
	1038[卫生间]
	
	
	

	
	1039[餐厅]
	C3015
	南
	0.62

	
	1040[厨房]
	HC3030
	南
	0.00

	
	
	HC3030
	南
	0.00

	
	1041[健身房]
	HC3030
	西
	0.00

	
	
	HC3030
	南
	0.00

	
	1042[楼梯间]
	M1021
	南
	-1.85

	
	
	C3015
	西
	-1.48

	
	
	C3015
	东
	-2.10

	
	1043[健身房]
	C3015
	西
	0.00

	
	
	C3015
	西
	0.00

	
	1044[卫生间]
	
	
	

	
	1045[浴室]
	C1615
	西
	1.07

	
	1046[卫生间]
	
	
	

	
	1047[卫生间]
	
	
	

	
	1048[卫生间]
	
	
	

	
	1049[卫生间]
	
	
	

	
	1050[卫生间]
	
	
	

	
	1051[卫生间]
	
	
	

	
	1052[浴室]
	C1615
	西
	0.98

	
	1053[卫生间]
	
	
	

	
	1054[卫生间]
	
	
	

	
	1055[会议室]
	C3015
	南
	1.17

	
	1056[空房间]
	C1515
	南
	0.00

	
	1057[空房间]
	
	
	

	
	1058[空房间]
	
	
	

	
	1059[空房间]
	
	
	

	
	1060[设备间]
	
	
	

	
	1061[空房间]
	
	
	

	2层
	2001[走廊]
	HC20915
	东
	-1.62

	
	
	C3015
	东
	-2.00

	
	
	HC8915
	东
	-2.11

	
	
	C7715
	西
	-2.17

	
	
	HC10915
	北
	-2.18

	
	
	HC6415
	北
	-2.23

	
	
	C13115
	东
	-2.11

	
	
	HC12515
	西
	1.09

	
	
	C17815
	北
	0.40

	
	
	C6815
	西
	-2.16

	
	
	C8315
	西
	-2.15

	
	
	C3015
	东
	-2.10

	
	
	C3015
	东
	-2.12

	
	
	C3015
	西
	-1.67

	
	
	C4815
	西
	-1.99

	
	
	C26815
	北
	-0.11

	
	2002[3星客房]
	C3015
	南
	0.33

	
	2003[3星客房]
	C3015
	南
	0.46

	
	2004[卫生间]
	
	
	

	
	2005[布草间]
	C3015
	南
	0.27

	
	2006[卫生间]
	
	
	

	
	2007[卫生间]
	
	
	

	
	2008[空房间]
	
	
	

	
	2009[3星客房]
	C3015
	南
	1.28

	
	2010[3星客房]
	C3015
	东
	-1.64

	
	2011[3星客房]
	C3015
	南
	1.27

	
	2012[卫生间]
	
	
	

	
	2013[3星客房]
	C3015
	南
	1.30

	
	2014[卫生间]
	
	
	

	
	2015[设备间]
	
	
	

	
	2016[卫生间]
	
	
	

	
	2017[3星客房]
	C3015
	南
	1.39

	
	2018[卫生间]
	
	
	

	
	2019[卫生间]
	
	
	

	
	2020[卫生间]
	
	
	

	
	2021[卫生间]
	
	
	

	
	2022[卫生间]
	
	
	

	
	2023[卫生间]
	
	
	

	
	2024[卫生间]
	
	
	

	
	2025[3星客房]
	C3015
	南
	1.27

	
	2026[3星客房]
	C3015
	东
	-2.02

	
	2027[卫生间]
	
	
	

	
	2028[卫生间]
	
	
	

	
	2029[设备间]
	
	
	

	
	2030[设备间]
	
	
	

	
	2031[设备间]
	
	
	

	
	2032[卫生间]
	
	
	

	
	2033[卫生间]
	
	
	

	
	2034[3星客房]
	C3015
	南
	1.21

	
	2035[卫生间]
	
	
	

	
	2036[卫生间]
	
	
	

	
	2037[3星客房]
	C3015
	南
	1.10

	
	2038[卫生间]
	
	
	

	
	2039[卫生间]
	
	
	

	
	2040[卫生间]
	
	
	

	
	2041[3星客房]
	C3015
	南
	1.06

	
	2042[卫生间]
	
	
	

	
	2043[卫生间]
	
	
	

	
	2044[卫生间]
	
	
	

	
	2045[卫生间]
	
	
	

	
	2046[设备间]
	
	
	

	
	2047[设备间]
	
	
	

	
	2048[设备间]
	
	
	

	
	2049[3星客房]
	C3015
	南
	1.03

	
	2050[卫生间]
	
	
	

	
	2051[卫生间]
	
	
	

	
	2052[卫生间]
	
	
	

	
	2053[卫生间]
	
	
	

	
	2054[卫生间]
	
	
	

	
	2055[卫生间]
	
	
	

	
	2056[卫生间]
	
	
	

	
	2057[设备间]
	
	
	

	
	2058[卫生间]
	
	
	

	
	2059[卫生间]
	
	
	

	
	2060[卫生间]
	
	
	

	
	2061[卫生间]
	
	
	

	
	2062[卫生间]
	
	
	

	
	2063[卫生间]
	
	
	

	
	2064[设备间]
	
	
	

	
	2065[卫生间]
	
	
	

	
	2066[会客室]
	
	
	

	
	2067[休息室]
	C3015
	南
	0.49

	
	2068[浴室]
	C1715
	东
	-2.04

	
	2069[休息室]
	HC3115
	南
	0.19

	
	2070[浴室]
	C1715
	东
	-2.02

	
	2071[卫生间]
	C1515
	东
	-2.02

	
	2072[3星客房]
	HC3715
	南
	1.83

	
	
	HC2915
	南
	0.78

	
	2073[走廊]
	
	
	

	
	2074[卫生间]
	
	
	

	
	2075[浴室]
	
	
	

	
	2076[卫生间]
	
	
	

	
	2077[卫生间]
	
	
	

	
	2078[浴室]
	
	
	

	
	2079[卫生间]
	
	
	

	
	2080[卫生间]
	
	
	

	
	2081[卫生间]
	
	
	

	
	2082[卫生间]
	
	
	

	
	2083[卫生间]
	
	
	

	
	2084[卫生间]
	
	
	

	
	2085[卫生间]
	
	
	

	
	2086[浴室]
	
	
	

	
	2087[浴室]
	
	
	

	
	2088[卫生间]
	C3015
	东
	-2.17

	
	2089[3星客房]
	HC6015
	西
	2.07

	
	2090[浴室]
	
	
	

	
	2091[卫生间]
	
	
	

	
	2092[卫生间]
	
	
	

	
	2093[卫生间]
	
	
	

	
	2094[卫生间]
	
	
	

	
	2095[卫生间]
	
	
	

	
	2096[卫生间]
	
	
	

	
	2097[设备间]
	
	
	

	
	2098[设备间]
	
	
	

	
	2099[卫生间]
	
	
	

	
	2100[卫生间]
	
	
	

	
	2101[3星客房]
	C3015
	西
	1.82

	
	2102[卫生间]
	
	
	

	
	2103[3星客房]
	C3015
	西
	1.64

	
	2104[卫生间]
	
	
	

	
	2105[卫生间]
	
	
	

	
	2106[卫生间]
	
	
	

	
	2107[设备间]
	
	
	

	
	2108[设备间]
	
	
	

	
	2109[卫生间]
	
	
	

	
	2110[卫生间]
	
	
	

	
	2111[3星客房]
	C3015
	西
	1.26

	
	2112[卫生间]
	
	
	

	
	2113[3星客房]
	
	
	

	
	2114[3星客房]
	C3015
	东
	-1.72

	
	2115[房间]
	
	
	

	3层
	3001[走廊]
	C3015
	西
	-0.74

	
	
	C3015
	东
	-2.09

	
	
	HC3315
	东
	-2.41

	
	
	HC14915
	东
	-1.59

	
	
	C7415
	北
	-1.61

	
	
	HC8915
	东
	-2.13

	
	
	HC14115
	北
	-2.19

	
	
	C13115
	东
	-2.11

	
	
	HC12515
	西
	0.63

	
	
	C17815
	北
	0.41

	
	
	C6815
	西
	-2.14

	
	
	C8315
	西
	-2.16

	
	
	C3015
	东
	-2.12

	
	
	C3015
	东
	-2.24

	
	
	C7915
	西
	-1.60

	
	
	C26815
	北
	-0.14

	
	3002[卫生间]
	C3015
	南
	0.62

	
	3003[卫生间]
	C3015
	南
	0.71

	
	3004[卫生间]
	
	
	

	
	3005[布草间]
	C3015
	南
	1.03

	
	3006[卫生间]
	
	
	

	
	3007[卫生间]
	
	
	

	
	3008[卫生间]
	
	
	

	
	3009[3星客房]
	C3015
	南
	1.15

	
	3010[3星客房]
	C3015
	东
	-1.64

	
	3011[3星客房]
	C3015
	南
	1.26

	
	3012[卫生间]
	
	
	

	
	3013[3星客房]
	C3015
	南
	1.43

	
	3014[卫生间]
	
	
	

	
	3015[设备间]
	
	
	

	
	3016[卫生间]
	
	
	

	
	3017[3星客房]
	C3015
	南
	1.52

	
	3018[卫生间]
	
	
	

	
	3019[卫生间]
	
	
	

	
	3020[卫生间]
	
	
	

	
	3021[卫生间]
	
	
	

	
	3022[卫生间]
	
	
	

	
	3023[卫生间]
	
	
	

	
	3024[卫生间]
	
	
	

	
	3025[3星客房]
	C3015
	南
	1.42

	
	3026[3星客房]
	C3015
	东
	-2.32

	
	3027[卫生间]
	
	
	

	
	3028[卫生间]
	
	
	

	
	3029[设备间]
	
	
	

	
	3030[设备间]
	
	
	

	
	3031[设备间]
	
	
	

	
	3032[卫生间]
	
	
	

	
	3033[卫生间]
	
	
	

	
	3034[3星客房]
	C3015
	南
	1.28

	
	3035[卫生间]
	
	
	

	
	3036[卫生间]
	
	
	

	
	3037[3星客房]
	C3015
	南
	1.08

	
	3038[卫生间]
	
	
	

	
	3039[卫生间]
	
	
	

	
	3040[卫生间]
	
	
	

	
	3041[卫生间]
	
	
	

	
	3042[3星客房]
	C3015
	南
	1.06

	
	3043[卫生间]
	
	
	

	
	3044[卫生间]
	
	
	

	
	3045[卫生间]
	
	
	

	
	3046[卫生间]
	
	
	

	
	3047[设备间]
	
	
	

	
	3048[设备间]
	
	
	

	
	3049[设备间]
	
	
	

	
	3050[3星客房]
	C3015
	南
	1.00

	
	3051[卫生间]
	
	
	

	
	3052[卫生间]
	
	
	

	
	3053[卫生间]
	
	
	

	
	3054[卫生间]
	
	
	

	
	3055[卫生间]
	
	
	

	
	3056[卫生间]
	
	
	

	
	3057[卫生间]
	
	
	

	
	3058[设备间]
	
	
	

	
	3059[卫生间]
	
	
	

	
	3060[卫生间]
	
	
	

	
	3061[卫生间]
	
	
	

	
	3062[卫生间]
	
	
	

	
	3063[卫生间]
	
	
	

	
	3064[卫生间]
	
	
	

	
	3065[设备间]
	
	
	

	
	3066[卫生间]
	
	
	

	
	3067[健身房]
	C3015
	东
	-2.08

	
	3068[3星客房]
	C3015
	南
	0.25

	
	3069[3星客房]
	HC3115
	南
	0.06

	
	3070[健身房]
	C3015
	东
	-2.08

	
	3071[卫生间]
	
	
	

	
	3072[健身房]
	C3015
	东
	-2.10

	
	3073[卫生间]
	
	
	

	
	3074[3星客房]
	HC3715
	南
	2.84

	
	
	HC2915
	南
	1.28

	
	3075[健身房]
	C3015
	西
	-2.14

	
	3076[设备间]
	
	
	

	
	3077[卫生间]
	
	
	

	
	3078[卫生间]
	
	
	

	
	3079[健身房]
	C3015
	西
	-1.67

	
	3080[设备间]
	
	
	

	
	3081[卫生间]
	
	
	

	
	3082[卫生间]
	
	
	

	
	3083[健身房]
	HC2615
	西
	-0.86

	
	3084[卫生间]
	
	
	

	
	3085[卫生间]
	
	
	

	
	3086[3星客房]
	HC6015
	西
	2.77

	
	3087[卫生间]
	
	
	

	
	3088[卫生间]
	
	
	

	
	3089[卫生间]
	
	
	

	
	3090[设备间]
	
	
	

	
	3091[设备间]
	
	
	

	
	3092[卫生间]
	
	
	

	
	3093[卫生间]
	
	
	

	
	3094[3星客房]
	C3015
	西
	2.25

	
	3095[卫生间]
	
	
	

	
	3096[3星客房]
	C3015
	西
	2.09

	
	3097[卫生间]
	
	
	

	
	3098[卫生间]
	
	
	

	
	3099[卫生间]
	
	
	

	
	3100[设备间]
	
	
	

	
	3101[设备间]
	
	
	

	
	3102[卫生间]
	
	
	

	
	3103[卫生间]
	
	
	

	
	3104[3星客房]
	C3015
	西
	1.82

	
	3105[卫生间]
	
	
	

	
	3106[3星客房]
	C3015
	东
	-1.61

	
	3107[3星客房]
	C3015
	东
	-1.81

	
	3108[房间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]