	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image8.png]yl SRIERTE N




	工程地点
	：
	广东-广州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月15日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image1.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13763134896
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
4

1
建筑概况

4

2
标准依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
逐日干球温度表

5

4.2
逐月辐照量表

5

4.3
峰值工况

6

5
围护结构

6

5.1
工程材料

6

5.1.1
普通材料

7

5.1.2
其他材料

7

5.2
围护结构作法简要说明

7

6
围护结构概况

8

7
房间类型

8

7.1
房间参数表

8

7.2
作息时间表

8

8
采暖空调

9

9
照明

9

10
插座设备

10

11
炊事

10

12
排风机

10

13
生活热水

10

13.1
热水需求

11

13.2
太阳能集热

11

13.3
热水设备

11

14
电梯

11

14.1
直梯

11

14.2
扶梯

11

14.3
电梯碳排放

11

15
光伏发电

12

16
计算结果

12

16.1
建材生产运输碳排放

12

16.1.1
建材生产阶段

13

16.1.2
建材运输阶段

13

16.2
建筑建造拆除碳排放

13

16.2.1
建筑建造

14

16.2.2
建筑拆除

14

16.3
碳汇

14

16.4
建筑运行碳排放

15

16.5
全生命周期碳排放

15

16.5.1
碳排放强度

15

16.5.2
总碳排放量

17

17
附录

17

17.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

17.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

19

17.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	广东-广州

	地理位置
	北纬：23.08°
	东经：113.14°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上63661    地下0

	建筑层数
	地上20          地下0

	建筑高度（m）
	地上83.3     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	269596.23

	计算建筑外表面积(m2)
	36063.56

	北向角度
	115

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.1-10.31


标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]1

1211





逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(MJ/n) LES

SiEs §EEEE

100 I I I





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日16时
	37.2
	27.2
	19.3
	87.0

	最冷
	02月06日05时
	5.0
	4.4
	5.0
	17.6


围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	花岗岩、玄武岩
	3.490
	25.490
	2800.0
	914.3
	0.0000
	广东居住建筑节能设计标准 DBJT15-133-2018

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻质粘土(轻质混合种植土)
	0.470
	6.360
	1200.0
	986.2
	0.0000
	广东居住建筑节能设计标准 DBJT15-133-2018

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	闽2023-J-06

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS或APP改性沥青防水卷材
	0.042
	0.356
	30.0
	1380.0
	0.0000
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚酯纤维复合卷材
	0.046
	0.450
	30.0
	2000.0
	0.0000
	DBJ50/T-330-2025

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	铝板
	－
	191.000
	－
	－
	－
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm)
	20.0
	0.560
	－
	屋面热阻材料


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：平屋顶，上人，屋顶花园 (K=0.273,D=9.024)：（由上到下）
    花岗岩、玄武岩 30mm＋聚酯纤维复合卷材 1mm＋轻质粘土(轻质混合种植土) 450mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 30mm＋聚酯纤维复合卷材 1mm＋SBS或APP改性沥青防水卷材 3mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 50mm＋水泥砂浆 30mm＋钢筋混凝土屋面板 150mm
2. 外墙（填充墙）：穿孔不锈钢外墙 (K=0.487,D=0.885)：（由外到内）

    铝板 2mm＋玻璃棉 80mm＋贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm) 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.114,D=2.470)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土屋面板 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) (K=2.495)：
    传热系数2.495W/㎡.K，窗太阳得热系数0.177

5. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.27
D=9.02
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.87
D=1.12
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=3.68
D=1.68
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.67
	2.49
	0.18
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.66
	2.45
	0.18
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.65
	2.46
	0.18
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.59
	2.47
	0.18
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	文印间
	27
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	档案室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	28
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	13(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

采暖空调

	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	电耗
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	4912015
	3.5
	1403432
	0.4403
	617.931


	类别
	燃料
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
效率
	碳排放因子
(kgCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	燃气
	0
	0.85
	55.54
	0.000


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店
	36.14
	69
	5785
	209049
	0.4403
	92.044

	办公-会议室
	13.44
	33
	2646
	35558
	
	15.656

	商场-卫生间
	16.06
	15
	2261
	36312
	
	15.988

	宾馆-布草间
	20.15
	21
	279
	5613
	
	2.472

	宾馆-库房
	17.52
	12
	189
	3318
	
	1.461

	办公-文印间
	15.12
	17
	18601
	281246
	
	123.832

	办公-普通办公室
	13.44
	921
	18689
	251176
	
	110.593

	办公-档案室
	11.76
	16
	772
	9077
	
	3.996

	商场-楼梯间
	8.03
	47
	4769
	38298
	
	16.863

	办公-楼梯间
	5.50
	131
	1873
	10302
	
	4.536

	宾馆-楼梯间
	6.72
	82
	1085
	7285
	
	3.208

	商场-空房间
	0.00
	130
	246
	0
	
	0.000

	宾馆-空房间
	0.00
	60
	3770
	0
	
	0.000

	办公-空房间
	0.00
	101
	568
	0
	
	0.000

	商场-设备间
	30.66
	15
	112
	3420
	
	1.506

	商场-走廊
	12.05
	11
	133
	1601
	
	0.705

	宾馆-走廊
	10.07
	15
	531
	5349
	
	2.355

	办公-走廊
	7.09
	34
	371
	2630
	
	1.158

	办公-高档办公室
	22.68
	1
	126
	2869
	
	1.263

	总计
	397.636


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店
	47.45
	69
	5785
	274508
	0.4403
	120.866

	办公-会议室
	35.25
	33
	2646
	93259
	
	41.062

	商场-卫生间
	47.45
	15
	2261
	107284
	
	47.237

	宾馆-布草间
	21.90
	21
	279
	6101
	
	2.686

	宾馆-库房
	0.00
	12
	189
	0
	
	0.000

	办公-文印间
	35.25
	17
	18601
	655682
	
	288.697

	办公-普通办公室
	35.25
	921
	18689
	658777
	
	290.059

	办公-档案室
	35.25
	16
	772
	27207
	
	11.979

	商场-楼梯间
	47.45
	47
	4769
	226309
	
	99.644

	办公-楼梯间
	37.50
	131
	1873
	70242
	
	30.928

	宾馆-楼梯间
	21.90
	82
	1085
	23757
	
	10.460

	商场-空房间
	0.00
	130
	246
	0
	
	0.000

	宾馆-空房间
	0.00
	60
	3770
	0
	
	0.000

	办公-空房间
	0.00
	101
	568
	0
	
	0.000

	商场-设备间
	131.40
	15
	112
	14658
	
	6.454

	商场-走廊
	47.45
	11
	133
	6308
	
	2.777

	宾馆-走廊
	21.90
	15
	531
	11629
	
	5.120

	办公-走廊
	33.19
	34
	371
	12313
	
	5.422

	办公-高档办公室
	35.25
	1
	126
	4459
	
	1.963

	总计
	965.355


炊事

	燃气用量指标
m3/(m2·a)
	设备效率
(%)
	燃气热值
(kWh/m3)
	碳排放因子
(tCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	45.00
	59
	9.87
	55.54
	5653.439


	用电量指标 kWh/(m2·a)
	设备效率(%)
	碳排放因子 (kgCO2/kWh)
	碳排放量 (tCO2/a)

	150.00
	88.00
	0.4403
	4204.502


注： 设计炊事耗电、耗气总需用量=用量指标×设备效率，基准建筑需用量与设计建筑一致，效率依据国家现行标准3级产品确定

排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0.3
	154
	0.8
	4
	365
	53961.6
	0.4403
	23.759

	22
	1
	0
	1
	0
	0
	
	0.000

	22
	2
	0.5
	24
	365
	192720
	
	84.855

	37
	2
	0.7
	24
	365
	453768
	
	199.794

	4
	2
	0.8
	16
	365
	37376
	
	16.457

	总计
	324.865


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	2000
	365
	375569

	公寓
	80
	45
	450
	365
	676024

	商业
	20
	45
	6600
	365
	2478753

	总计
	3530345


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	12110
	365
	42
	25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	3530345
	电
	90
	3.92261e+06

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	3922606
	0.4403
	1727.123


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	10
	75097

	总计
	75097


扶梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	自动扶梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	4
	30039

	总计
	30039


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	75097
	0.4403
	33.065

	自动扶梯1
	30039
	
	13.226

	合计
	46.291


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：12702，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	5700
	15
	75
	0.85
	701953
	0.4403
	309.070

	总计
	309.070


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	25464.50
	0
	全生命周期
	340
	8657.930

	钢筋
	t
	2928.41
	0
	全生命周期
	2340
	6852.479

	型钢
	t
	63.66
	0
	全生命周期
	2365
	150.556

	水泥
	t
	827.60
	0
	全生命周期
	735
	608.286

	预拌砂浆
	t
	13177.90
	0
	全生命周期
	370
	4875.823

	砂
	m3
	2100.82
	0
	全生命周期
	3
	6.302

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	m3
	160.65
	0
	全生命周期
	534
	85.787

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	m3
	267.76
	0
	全生命周期
	669
	179.131

	玻璃棉
	m3
	716.27
	0
	全生命周期
	534
	382.488

	贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm)
	m3
	179.07
	0
	全生命周期
	534
	95.623

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	m3
	9842.28
	0
	全生命周期
	295
	2903.473

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	m3
	1536.66
	0
	全生命周期
	295
	453.315

	砌块
	m3
	4137.98
	0
	全生命周期
	349
	1444.155

	砖
	m3
	4010.65
	0
	全生命周期
	336
	1347.578

	隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙)
	m2
	18418.30
	0
	全生命周期
	129.5
	2385.170

	普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明
	m2
	1068.90
	0
	全生命周期
	129.5
	138.423

	保温门（多功能门）
	m2
	160.48
	0
	全生命周期
	48.3
	7.751

	内门
	m2
	3742.01
	0
	全生命周期
	48.3
	180.739

	陶瓷
	m2
	64743.40
	0
	全生命周期
	19.5
	1262.496

	涂料
	t
	381.97
	0
	全生命周期
	6550
	2501.904

	电缆
	kg
	13368.80
	0
	全生命周期
	94.1
	1258.004

	管材
	kg
	101858.00
	0
	全生命周期
	3.6
	366.689

	合计
	36144.102


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	60096.20
	40
	全生命周期
	0.115
	276.443

	钢筋
	2928.41
	500
	全生命周期
	0.115
	168.384

	型钢
	63.66
	500
	全生命周期
	0.115
	3.660

	水泥
	827.60
	500
	全生命周期
	0.115
	47.587

	预拌砂浆
	13177.90
	40
	全生命周期
	0.115
	60.618

	砂
	3361.31
	500
	全生命周期
	0.115
	193.275

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	3.21
	500
	全生命周期
	0.115
	0.185

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	9.37
	500
	全生命周期
	0.115
	0.539

	玻璃棉
	171.90
	500
	全生命周期
	0.115
	9.884

	贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm)
	0.21
	500
	全生命周期
	0.115
	0.012

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	14271.30
	40
	全生命周期
	0.115
	65.648

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	2228.16
	40
	全生命周期
	0.115
	10.250

	砌块
	4137.98
	500
	全生命周期
	0.115
	237.934

	砖
	5815.45
	500
	全生命周期
	0.115
	334.388

	隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙)
	368.37
	500
	全生命周期
	0.115
	21.181

	普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明
	21.38
	500
	全生命周期
	0.115
	1.229

	保温门（多功能门）
	4.81
	500
	全生命周期
	0.115
	0.277

	内门
	112.26
	500
	全生命周期
	0.115
	6.455

	陶瓷
	1942.30
	500
	全生命周期
	0.115
	111.682

	涂料
	381.97
	500
	全生命周期
	0.115
	21.963

	电缆
	13.37
	500
	全生命周期
	0.115
	0.769

	管材
	101.86
	500
	全生命周期
	0.115
	5.857

	总计
	1578.220


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	63661.18
	20
	21.99
	1399.909


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	63661.18
	20
	21.99
	1399.909


碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	5000
	50
	740.700

	居住区绿地
	1.1606
	1000
	
	58.030

	单位附属绿地
	0.6125
	500
	
	15.313

	合计
	814.043


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷(Ec)
	1102.27
	0.4403
	30896.562

	供暖(Eh)
	0.00
	0.4403
	0.000

	照明
	709.30
	0.4403
	19881.803

	插座设备
	1722.00
	0.4403
	48267.744

	其他(Eo)
	电梯
	82.57
	0.4403
	315139.088

	
	排风机
	579.49
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	3080.85 
	
	

	
	炊事
	7500.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	11242.92
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	燃气
	供暖系统
	0.000
	55.54
	0.000

	无
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	2250.00(m³/㎡)
	55.54
	282671.943

	汽油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	67.91
	0.000

	柴油
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	72.59
	0.000

	煤炭
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	2.66(kgCO2/kg)
	0.000

	燃气
	其他设备
	0 (kg/㎡)
	55.54
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	551.32
	0.4403
	15453.508

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	814.043

	建筑运行碳排放合计
	680589.610


全生命周期碳排放

碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	11.36
	567.76

	建筑材料运输
	0.50
	24.79

	建筑建造
	0.44
	21.99

	建筑拆除
	0.44
	21.99

	建筑运行
	直接碳排放
	88.81
	4440.26

	
	间接碳排放
	125.01
	6250.55

	全生命周期
	226.56
	11327.34


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	722.882
	36144.102

	建筑材料运输
	31.564
	1578.220

	建筑建造
	27.998
	1399.909

	建筑拆除
	27.998
	1399.909

	建筑运行
	直接碳排放
	5653.439
	282671.943

	
	间接碳排放
	7958.353
	397917.667

	全生命周期
	14422.234
	721111.750


[image: image4.png]A i A YR RO

1%

BFUET

u BAEER

AR

sa%




[image: image5.png]HEFUEAT A

HEE gz
0% 35
HRERE

7% nifte

- {HEE

= B8R

HERE
Et

Hit
86%




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-布草间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-文印间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	商场-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
15

[image: image6.png]


[image: image7.png]


