本项目按照总—分—项三级架构设置独立分项计量系统。冷热源方面，供暖热源由集中热水采暖系统提供，热力入口处设置热量表及远传电表；空调冷源采用多联机系统，室外机电源单独计量，室内机按区域分组计量。输配系统方面，空调水泵、供暖循环泵等设备设置独立电表。照明系统按功能区域（展览空间、办公空间、休闲服务空间）及公共区域分别设置计量装置。动力系统（电梯、风机等）及特殊用电（展陈设备、信息发布系统等）均设置独立计量表具。所有计量表具均采用智能远传型，数据自动采集上传至中央能源管理平台，实现分类、分级能耗监测与统计分析。