一、外部设施设计说明

设计依据：《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》JGJ 203、《建筑外墙空调器室外机平台技术规程》T/CCES 10

二、设计与主体结构一体化要求

1、可调节遮阳铝板：遮阳系统与主体结构同步设计，采用后置埋件连接方式，埋件与主体结构梁、柱可靠锚固；遮阳龙骨系统独立于围护结构，直接传力至主体结构，避免对外墙保温层破坏；遮阳铝板采用氟碳喷涂处理，耐久年限不低于20年；设置电动驱动装置，预留检修通道，便于后期维护。

2、太阳能光伏瓦：光伏瓦直接安装于坡屋面结构层上，与屋面防水、保温系统一体化设计；光伏系统支架与屋面结构层通过预埋件或化学锚栓可靠连接；光伏系统电气线路预留穿线管及接线盒，与建筑电气系统同步敷设；屋面设置检修通道及安全防护设施，便于光伏组件更换及清洁。

3、空调室外机位：机位平台与主体结构整体浇筑，采用钢筋混凝土悬挑板，承载力满足设备自重及检修荷载要求；机位尺寸不小于1.2m×0.8m，满足设备安装及散热空间要求；机位周边设置安全防护栏杆，高度不低于1.2m；预留检修门或检修通道，便于设备维修及更换。

三、安装、检修与维护条件

1、检修通道：屋面设置检修通道，宽度不小于0.6m，采用防滑面层；外墙遮阳系统设置检修吊篮挂点或检修平台；空调机位周边设置检修踏步或检修门。

2、安全防护：外部设施安装区域设置安全警示标识；高处作业区域设置安全防护网或防护栏杆；检修人员需佩戴安全防护装备。

3、维护管理：建立外部设施维护台账，定期检查连接件锈蚀情况、紧固件松动情况；每半年对可调节遮阳系统进行运行测试；每季度对太阳能光伏瓦进行清洁及发电效率检测；每年对空调室外机位进行检查，确保冷凝水排水通畅。

（部分外部设施设计说明及结构大样图如下）