本项目给水排水管道、设备、设施均设置明确、清晰的永久性标识，具体措施如下：

一、标识设置原则

永久性：标识采用耐腐蚀、耐老化、不易脱落或褪色的材料制作，确保在使用寿命期内清晰可辨。主要采用不锈钢标牌、模压刻字、热缩套管、色环涂装等方式。

明确清晰：标识内容清晰可读，设置位置醒目，便于运行维护人员识别和操作。标识文字、箭头、色环尺寸符合规范要求。

二、标识设置范围与方式

| 类别 | 标识对象 | 标识方式 | 标识内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道 | 给水管 | 色环+文字箭头 | 生活给水、中水、热水、回水 |
| 管道 | 排水管 | 色环+文字箭头 | 污水、废水、雨水 |
| 管道 | 消防水管 | 色环+文字箭头 | 消防给水、喷淋给水 |
| 管道 | 供暖空调水管 | 色环+文字箭头 | 供水、回水 |
| 设备 | 水泵 | 不锈钢标牌 | 设备编号、名称、扬程、流量 |
| 设备 | 水箱 | 不锈钢标牌 | 水箱容积、用途、清洗周期 |
| 设备 | 水处理设备 | 不锈钢标牌 | 设备名称、型号、运行参数 |
| 设施 | 阀门 | 不锈钢挂牌/色环 | 阀门编号、控制区域、启闭状态 |
| 设施 | 水表 | 不锈钢标牌 | 水表编号、服务区域 |
| 设施 | 检查井 | 井盖标识 | 用途（污水、雨水、给水） |

三、管道标识具体做法

色环标识：管道采用色环标识，色环颜色按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231执行：

给水管：绿色；排水管：黑色；消防水管：红色；供暖空调水管：黄色。

文字与箭头：在管道起点、终点、分支处、穿越墙体或楼板处设置文字标识和流向箭头。文字高度不小于30mm，箭头长度不小于100mm，采用耐候型自粘胶带或模压刻字工艺。

标识间距：直管段标识间距不大于10m，转弯处、阀门处、穿墙处均增设标识。

四、设备与设施标识具体做法

水泵、水箱、水处理设备：采用304不锈钢标牌，牌面尺寸不小于150mm×100mm，字体采用蚀刻工艺，标牌用铆钉或不锈钢扎带固定于设备明显位置。

阀门：采用不锈钢挂牌，牌面尺寸不小于80mm×50mm，标明阀门编号、控制区域及启闭状态（常开/常闭），挂牌用不锈钢链条悬挂于阀门手轮处。

水表：采用不锈钢标牌，标明水表编号、服务区域，标牌固定于水表箱内或表体明显位置。

检查井：井盖表面铸字或喷涂标识，标明“污”“雨”“给”等用途字样，便于辨识。

五、标识管理与维护

施工阶段按照标识设置图纸完成所有标识安装，竣工时提供标识设置清单及照片记录。运营管理方建立标识台账，定期巡检标识完好性，发现脱落、褪色或损坏及时更换。设备更换或管道改造后，同步更新相关标识，确保标识与实际系统一致。

以上标识措施综合实施，确保项目所有给水排水管道、设备、设施均设置明确、清晰的永久性标识，满足三星级绿色建筑评价标准要求。