二星级绿色医院建筑 建筑、暖通、给排水相关设计说明

一、建筑专业设计说明

本项目为二星级绿色医院建筑，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378、《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑通用规范》GB 55031等规范要求，围绕健康舒适、安全耐久、资源节约核心目标开展设计。

1. 场地与总平面设计：合理规划场地布局，划分噪声敏感区（病房、诊室）与噪声源区（设备机房、后勤区），通过建筑间距、绿化隔离带降低噪声干扰；优化建筑朝向，保证主要功能房间自然采光与通风，提升室内光热环境质量。

2. 围护结构节能设计：外墙采用保温隔热材料，外窗选用隔热断桥铝合金三玻两腔窗，屋面设置保温隔热层，满足GB 50176热工性能要求；透光围护结构太阳得热系数与遮阳系数乘积符合规范限值，防止夏季室内过热。

3. 健康舒适设计：室内装修选用低VOC、低甲醛环保材料，避免污染物释放；公共区域、病房、诊室等全面设置禁烟标识，落实无烟医院要求；主要功能房间均配备独立热环境调节装置，满足个性化温控需求。

4. 安全耐久设计：外饰面、防水密封材料选用耐久性强、易维护产品，室内装饰装修材料兼顾耐用性与易清洁性，降低后期维护成本；非传统水源管道设置永久性标识，防止误接误用，保障用水安全。

二、暖通专业设计说明

暖通系统设计以节能高效、健康舒适、绿色低碳为原则，符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《建筑环境通用规范》GB 55016等规范，满足二星级绿色建筑评价要求。

1. 空调系统设计：采用集中供暖通风空调系统+多联机空调系统结合模式，主要功能房间（诊室、病房、办公室）设置风机盘管+新风系统，每个房间配备独立温控器，实现温度、风量独立调节；空调设备选用高能效等级产品，降低运行能耗。

2. 通风系统设计：室内设置新风系统，新风量满足《医院建筑设计规范》要求，病房、诊室新风量≥50m³/(h·人)，保证室内空气清新；卫生间、设备机房等设置机械排风系统，形成合理气流组织，避免空气交叉污染。

3. 热环境控制设计：冬季采用集中热水采暖系统，散热器配备恒温控制阀，实现分室控温；夏季空调系统精准控制室内温度（夏季26℃、冬季22℃）与相对湿度（40%~60%），满足人员舒适需求；室内空气污染物浓度符合《室内空气质量标准》GB/T 18883要求。

4. 节能降噪设计：设备机房、水泵房、风机房设置隔声减振措施，设备基础采用减振垫，管道采用柔性连接，降低噪声传递；空调系统采用变频控制，根据室内负荷调节运行参数，实现节能运行。

三、给排水专业设计说明

给排水系统设计严格执行《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《生活饮用水卫生标准》GB 5749等规范，保障用水安全、实现水资源高效利用，契合二星级绿色医院建设要求。

1. 生活给水系统设计：生活饮用水水质符合GB 5749标准，水池、水箱等储水设施制定每半年1次清洗消毒计划，消毒后水质检测合格；选用构造内自带水封的便器，水封深度≥50mm，防止返味与病菌传播。

2. 节水系统设计：选用节水型卫生洁具，便器、水龙头等用水器具水效等级达到1级；非传统水源（中水、雨水）与生活饮用水管道分质设置，非传统水源管道及设备设置明确永久性标识，杜绝混流风险。

3. 排水系统设计：室内排水采用污废分流模式，医疗污水经专用处理设施处理达标后排放；雨水采用有组织排放，结合场地绿化设置雨水调蓄设施，提升雨水资源化利用潜力。

4. 安全保障设计：给排水管道及设备设置清晰标识，便于维护管理；各用水部门定期开展水质检测，建立清洗消毒管理制度与工作记录，全程保障用水卫生安全。

四、结语

本项目建筑、暖通、给排水专业设计全面落实二星级绿色建筑与绿色医院建设要求，在节能、节水、环保、健康舒适等方面均达到规范标准，为医患人员提供安全、健康、高效、绿色的医疗建筑环境。
