医院安全防护警示与引导标识系统设计与设置说明
一、编制依据

本标识系统设计与设置严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《医院建筑设计规范》（GB 50333）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）、《图形标志 消防安全标志》（GB 13495）等国家现行规范、标准，结合二星级绿色医疗建筑评价要求及医院诊疗、疏散、应急救护等功能需求编制，确保标识系统合规、实用、高效。

二、设计原则

1. 安全性优先：以保障患者、医护人员、访客及行动不便人群安全为核心，重点强化应急疏散、危险警示、安全防护类标识设计，规避安全隐患。

2. 功能适配性：贴合医院医疗功能分区特点，兼顾日常诊疗引导与紧急状态下疏散、救护需求，标识内容精准对应区域功能。

3. 统一性与规范性：全区域标识采用统一版式、色彩、字体及图形符号，符合国家通用标识标准，无歧义、易识别，提升整体辨识度。

4. 人性化与适老化：优化标识尺寸、高度、对比度，适配老年人、视力不佳人群视觉需求；增设无障碍引导标识，体现绿色医疗建筑人文关怀。

5. 耐久性与环保性：选用耐候、抗菌、易清洁、低VOC环保材料，适配医院消毒清洁需求，延长使用寿命，符合绿色建材要求。

三、标识系统分类及设计内容

（一）安全防护警示标识

1. 危险警示类：在配电房、设备机房、消防控制室、医疗废物暂存间、放射科、消毒供应室等危险区域，设置“高压危险”“禁止靠近”“小心滑倒”“医疗废物禁止触碰”“辐射警示”等标识，采用红、黄警示色，图形醒目，明确危险提示。

2. 禁止类标识：在疏散通道、楼梯间、消防设施周边、无菌区域等位置，设置“禁止堵塞”“禁止吸烟”“禁止喧哗”“非工作人员禁止入内”“禁止触摸”等标识，规范人员行为，保障安全秩序。

3. 提示类标识：在无障碍设施、应急呼叫点、急救通道、洗手池等位置，设置“无障碍通道”“应急呼叫”“小心地滑”“请洗手消毒”等提示标识，提醒人员注意安全防护。

（二）引导标识

1. 区域导览类：在门诊大厅、住院部入口、电梯厅等人员密集区域，设置楼层总导览图、科室分布标识，清晰标注各楼层诊疗科室、功能用房、疏散出口、卫生间、无障碍设施位置，方便人员快速定位。

2. 通行引导类：沿走廊、疏散通道设置方向指引标识，明确“急诊入口”“住院部”“手术室”“ICU”“药房”“检验中心”等功能区域导向；在楼梯间、电梯口设置楼层标识，确保通行流线清晰。

3. 应急疏散类：全区域覆盖应急疏散指示标识，标注疏散方向、最近安全出口、避难间位置；在疏散通道顶部、墙面设置夜光型疏散指示标志，断电后可自主发光，保障紧急情况下清晰可视。

4. 无障碍引导类：在无障碍坡道、无障碍电梯、无障碍卫生间入口及沿线，设置统一的无障碍标识，明确通行路径，适配残障人士、行动不便患者需求。

（三）专项功能标识

结合医院医疗特性，增设消防设施标识（灭火器、消防栓、防火门标识）、应急救护标识（AED放置点、急救箱位置标识）、绿色建筑相关标识（节能提示、节水标识）等，完善专项功能引导，满足绿色医疗建筑运营管理需求。

四、设置标准与布局要求

1. 设置位置：标识均设置在视线高度、无遮挡的醒目位置，墙面标识距地面1.5-1.8m，地面疏散标识间距不大于5m；危险区域标识紧邻危险源设置，应急标识覆盖全区域无盲区。

2. 尺寸规格：根据设置场景调整尺寸，大厅、走廊等开阔区域采用大尺寸标识，楼梯间、电梯厅等狭小区域采用适配尺寸，确保远距离、近距离均清晰可读。

3. 材质选用：室内标识采用抗菌亚克力、铝合金材质，防水耐消毒；室外标识采用不锈钢、耐候塑料材质，抗老化、防腐蚀；应急疏散标识采用夜光环保材料，无电源时可持续发光90分钟以上。

4. 色彩搭配：遵循国家标识色彩规范，警示类采用红、黄配色，引导类采用蓝、绿配色，应急疏散类采用绿底白字，色彩对比强烈，视觉辨识度高。

五、维护管理要求

1. 建立标识系统日常巡查机制，由后勤保障部门专人负责，每日检查标识完整性、清晰度，发现破损、缺失、模糊等问题及时更换维修。

2. 定期对标识进行清洁消毒，适配医院卫生管理要求，确保标识表面无污渍、无遮挡，始终保持良好可视状态。

3. 结合医院功能调整、区域改造，同步更新优化标识系统，确保标识内容与实际布局一致，持续满足安全引导与防护需求。

六、结语

本医院安全防护警示与引导标识系统，通过科学设计、规范设置、长效维护，实现了安全警示、功能引导、应急疏散、人文关怀的有机统一，完全符合二星级绿色医疗建筑评价要求，有效保障建筑内人员通行安全与应急处置效率，为医院安全、高效、绿色运营提供有力支撑。

