二星级绿色医院信息网络系统设计文件

一、项目概况

本项目为二星级绿色医院建筑，总建筑面积约20000㎡，包含门诊、住院、医技、行政办公、后勤保障等功能区域。为满足绿色建筑评价标准及医院信息化、智能化运营需求，构建安全、高效、稳定的信息网络系统，支撑医疗业务、设备监控、安防管理、智慧服务等全场景应用，特编制本设计文件。

二、设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

2. 《医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

3. 《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

4. 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

5. 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

6. 项目二星级绿色建筑评价指标要求、医疗业务需求及相关专业设计资料

三、系统总体架构

采用“业务信息网+智能化设施信息网”双网物理隔离架构，两网独立布线、独立设备、独立管理，保障数据安全与系统稳定，符合绿色医院信息化建设要求。

（一）业务信息网

1. 承载医疗核心业务：HIS系统、LIS系统、PACS系统、电子病历、远程会诊、办公OA、医保结算等。

2. 覆盖门诊诊室、病房、医技科室、药房、行政办公区等区域，满足高带宽、低延迟、高可靠性需求。

（二）智能化设施信息网

1. 承载建筑智能化与安防系统：视频监控、门禁一卡通、停车管理、楼宇设备自控（BA）、火灾自动报警、应急广播、能耗监测、病房呼叫等。

2. 覆盖全院公共区域、设备机房、出入口、病房走廊、地下车库等，实现智能设备互联互通、集中监控管理。

四、网络系统设计

（一）网络拓扑结构

1. 采用核心层-汇聚层-接入层三层架构，核心交换机冗余配置，保障网络无单点故障。

2. 业务信息网与智能化设施信息网分别设置独立核心交换机，物理隔离，互不干扰。

（二）传输介质

1. 主干网络采用单模光纤，传输距离远、抗干扰能力强，满足高速数据传输需求。

2. 水平布线采用六类非屏蔽双绞线（UTP），支持千兆带宽，适配医疗业务与智能设备传输要求。

3. 病房、门诊等区域预留无线AP接口，采用双频Wi‑Fi覆盖，满足移动医护、患者上网需求。

（三）设备配置

1. 核心层：配置高性能核心交换机，支持冗余备份、负载均衡、QoS优先级调度。

2. 汇聚层：按楼层/功能分区配置汇聚交换机，实现区域网络汇聚与管理。

3. 接入层：各区域部署接入交换机，端口密度适配终端数量，支持PoE供电（满足摄像头、AP、门禁等设备供电需求）。

五、功能设计

（一）业务信息网功能

1. 医疗数据高速传输：保障影像、检验、病历等大文件快速传输，延迟≤10ms。

2. 网络安全防护：部署防火墙、入侵检测、病毒防护系统，实现内外网隔离，保障医疗数据安全。

3. 移动医护支持：无线覆盖全院诊疗区域，支持移动查房、移动护理、移动结算等应用。

（二）智能化设施信息网功能

1. 集中监控管理：通过平台整合安防、设备、能耗、停车等系统数据，实现统一监控、统一调度。

2. 设备联动控制：支持消防报警与门禁、照明、电梯联动，安防事件与视频监控联动。

3. 能耗监测统计：对接绿色建筑能耗监测系统，实时采集水、电、气能耗数据，支撑节能管理。

六、机房设计

1. 设置独立网络中心机房，面积约100㎡，满足核心设备、服务器、存储设备安装需求。

2. 机房按B级机房标准设计，配置UPS不间断电源、精密空调、防雷接地、消防灭火系统，保障设备7×24小时稳定运行。

3. 机房实施环境监控，实时监测温湿度、烟感、漏水等状态，异常自动报警。

七、绿色节能设计

1. 采用低功耗网络设备，核心及接入设备均为节能型产品，降低运行能耗。

2. 网络系统支持智能休眠、端口节能功能，空闲时段自动降低设备功耗。

3. 优化布线设计，减少线缆长度，降低传输损耗，提升能源利用效率，符合二星级绿色建筑节能要求。

八、安全设计

1. 双网物理隔离，避免智能化网络攻击影响医疗业务系统。

2. 业务网划分VLAN，实现科室、病区网络隔离，防止数据越权访问。

3. 部署网络安全设备，定期进行安全检测与漏洞修复，保障系统安全稳定。

九、主要设备清单

1. 核心交换机（业务网/智能网各1台，冗余配置）

2. 汇聚交换机

3. 接入交换机（含PoE型）

4. 无线AP

5. 防火墙、入侵防御系统

6. 网络机柜、配线架、光纤、六类网线

7. UPS电源、机房精密空调

十、设计总结

本信息网络系统采用双网隔离架构，功能覆盖医疗业务与建筑智能化全场景，具备高带宽、高可靠、高安全、低能耗特点，满足二星级绿色医院评价标准及医院现代化运营需求，为医院提供稳定、高效、智能的信息化支撑。

