医院建筑道路照明设计文件

一、设计依据

1. 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

2. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

3. 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

4. 《医院建筑设计规范》（GB51039-2014）

5. 本项目总平面图、交通组织图、景观及电气专业图纸

二、设计目标

1. 实现步行道路、自行车道路、车行道路照明全覆盖，满足夜间通行安全需求。

2. 照明均匀、无眩光、无暗区，照度符合医疗建筑安全标准。

3. 采用LED节能光源，智能控制，降低能耗，符合二星级绿色建筑要求。

4. 重点区域（急诊入口、主入口、无障碍通道、自行车棚）强化照明，提升安全性与舒适度。

三、照明范围与分类

（一）车行道路照明

1. 范围：场地外围环形车道、地下车库出入口、消防车道、急救通道。

2. 功能：保障车辆安全行驶，满足消防、急救通行要求。

（二）步行道路照明

1. 范围：门诊广场、住院部入口、景观步道、连廊、庭院、无障碍通道、楼梯间出入口。

2. 功能：保障患者、医护人员、访客夜间安全通行，提升舒适度。

（三）自行车道路及停放区照明

1. 范围：自行车专用道、自行车停放棚、存取区。

2. 功能：满足夜间骑行、存取安全，提升绿色出行便利性。

四、照明技术参数设计

（一）车行道路照明

1. 光源：LED路灯，功率60W-100W

2. 照度：主干道≥15lx，次干道≥10lx

3. 均匀度：≥0.4

4. 布置间距：25m-30m

5. 安装高度：6m-8m

（二）步行道路照明

1. 光源：LED庭院灯、壁灯、感应灯，功率20W-40W

2. 照度：主步道≥10lx，次步道≥8lx，重点区域≥15lx

3. 均匀度：≥0.5

4. 布置间距：15m-20m

5. 安装高度：3m-4m

（三）自行车道路及停放区照明

1. 光源：LED棚顶灯、低位步道灯，功率15W-30W

2. 照度：≥8lx

3. 均匀度：≥0.5

4. 布置间距：10m-15m

5. 安装高度：2.5m-3m

五、灯具选型与布置

（一）车行道路

- 采用LED单臂路灯，防水等级IP65，防眩光设计。

- 沿车行道路单侧或双侧布置，确保路面照度均匀。

（二）步行道路

- 主步道：LED庭院灯，造型简洁，与景观协调。

- 连廊、建筑出入口：LED壁灯+感应灯，人来即亮、人走缓灭。

- 无障碍通道：低位照明，避免眩光，保障安全。

（三）自行车区域

- 自行车棚内：LED平板灯，均匀照亮停放区。

- 自行车道：低位步道灯，不干扰行人，满足骑行安全。

六、智能控制与节能设计

1. 采用时控+光控+感应控制模式，自动调节亮度。

2. 深夜自动降功率运行，节能30%以上。

3. 全部使用LED高效光源，寿命≥50000小时，维护成本低。

4. 应急照明与主电源联动，断电后自动点亮，保障疏散安全。

七、安全与环保要求

1. 灯具符合RoHS环保标准，无汞、无频闪。

2. 防漏电、防雷击设计，电气安全可靠。

3. 照明不产生光污染，不影响病房室内环境。

八、设计结论

本项目道路照明系统设计科学、布置合理、节能高效，满足医疗建筑安全、舒适、绿色的要求，完全符合二星级绿色建筑评价标准。

 

