[image: image90.png]


                                                                                     

防潮验算计算书
公共建筑
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-乌鲁木齐

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2025年12月28日


[image: image1.png]



	采用软件
	超低能耗PHES2025

	软件版本
	20250505(PLUS)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15139093975


目  录
31 建筑概况


32 评价依据


32.1 评价目标


32.2 评价方法


43 防潮验算计算过程


43.1 计算条件


43.2 外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120


63.3 外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120


84 验算结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-乌鲁木齐

	气候子区
	严寒C区

	建筑面积
	地上29905㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	18.9m

	结构类型
	框架结构


2 评价依据
1. 近零能耗建筑技术标准 GB/T51350-2019（公共建筑）
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
2.1 评价目标
依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。
2.2 评价方法
根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

[image: image2.wmf].

.

.

.

10[]

24

isc

oi

oisce

oe

PP

H

PP

ZH

rdw

-

=

D-

+

                          （3.2-1） 
则推导：

[image: image3.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=

                        （3.2-2）
式中：

[image: image4.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

[image: image5.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image7.png]


h[image: image9.png]


Pa/g)；

[image: image10.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image12.png]


h[image: image14.png]


Pa/g)；

[image: image15.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

[image: image16.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

[image: image17.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image18.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；
Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

[image: image19.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)；

[image: image20.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)；
冷凝计算界面温度可按下式计算：

[image: image21.wmf])

(

,

i

o

i

o

e

i

i

c

R

R

R

t

t

t

+

-

-

=

q


式中：
[image: image22.wmf]c

q

—冷凝计算界面温度（℃）

[image: image23.wmf]i

t

—室内计算温度（℃）

[image: image24.wmf]e

t

—采暖期室外平均温度（℃）

[image: image25.wmf]o

R

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

[image: image26.wmf]i

R

—内表面换热阻（㎡K/W）
    
[image: image27.wmf]i

o

R

,

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）
3 防潮验算计算过程
3.1 计算条件
	
[image: image28.wmf]i

R

 内表面换热阻（㎡*K/W）
	0.11
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。

	ti 室内计算温度(℃)
	18
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	室内相对湿度(%)
	60
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	
[image: image29.wmf]e

t

 采暖期室外平均温度（℃）
	-6.50
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	室外相对湿度(%)
	73.00
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	Z 采暖天数
	149
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。


3.2 外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	1.20
	35.00
	0.0000
	0.556

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	1.00
	2500.00
	0.0158
	0.115

	石灰砂浆
	20
	0.810
	1.00
	1600.00
	0.0443
	0.025


3.2.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	-6.50
	353.0
	257.7
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	-5.40
	387.8
	257.9
	
	
	
	
	

	4
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	5
	0~1
	
	
	-4.81
	408.0
	320.0
	
	
	
	
	

	6
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	35
	
	
	
	0.03
	1.20
	0.56
	0.0000
	0.00

	7
	1~2
	
	
	10.52
	1271.2
	320.0
	
	
	
	
	

	8
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	9
	2~3
	
	
	11.11
	1322.1
	382.0
	
	
	
	
	

	10
	钢筋混凝土
	200
	2500
	
	
	
	1.74
	1.00
	0.11
	0.0158
	12658.23

	11
	3~4
	
	
	14.28
	1627.4
	1207.2
	
	
	
	
	

	12
	石灰砂浆
	20
	1600
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.02
	0.0443
	451.47

	13
	内表面
	
	
	14.97
	1700.3
	1236.7
	
	
	
	
	

	14
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	15
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.2.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻
[image: image30.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。
[image: image31.wmf].

oi

R

=0.72
3.2.3 冷凝计算界面温度
[image: image32.wmf]c

q



[image: image33.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，
[image: image34.wmf]c

q

=-4.80
3.2.4 围护结构冷凝受潮验算
	
[image: image35.wmf].

oi

H


	
[image: image36.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image38.png]


h[image: image40.png]


Pa/g)
	14062
	应≥限值(4672)

	
[image: image41.wmf].

oe

H


	
[image: image42.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image44.png]


h[image: image46.png]


Pa/g)
	952.38
	

	
[image: image47.wmf]i

P


	
[image: image48.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	
[image: image49.wmf]e

P


	
[image: image50.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	257.69
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	
[image: image51.wmf].

sc

P


	
[image: image52.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image53.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	408.08
	

	
[image: image54.wmf]0

r


	
[image: image55.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	35.00
	

	
[image: image56.wmf]i

d


	
[image: image57.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.02
	

	
[image: image58.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	
[image: image59.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=10.00


3.3 外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	1.20
	35.00
	0.0000
	0.556

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	1.00
	2500.00
	0.0158
	0.115

	石灰砂浆
	20
	0.810
	1.00
	1600.00
	0.0443
	0.025


3.3.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	-6.50
	353.0
	257.7
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	-5.40
	387.8
	257.9
	
	
	
	
	

	4
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	5
	0~1
	
	
	-4.81
	408.0
	320.0
	
	
	
	
	

	6
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	35
	
	
	
	0.03
	1.20
	0.56
	0.0000
	0.00

	7
	1~2
	
	
	10.52
	1271.2
	320.0
	
	
	
	
	

	8
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	9
	2~3
	
	
	11.11
	1322.1
	382.0
	
	
	
	
	

	10
	钢筋混凝土
	200
	2500
	
	
	
	1.74
	1.00
	0.11
	0.0158
	12658.23

	11
	3~4
	
	
	14.28
	1627.4
	1207.2
	
	
	
	
	

	12
	石灰砂浆
	20
	1600
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.02
	0.0443
	451.47

	13
	内表面
	
	
	14.97
	1700.3
	1236.7
	
	
	
	
	

	14
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	15
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.3.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻[image: image60.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。[image: image61.wmf].

oi

R

=0.72
3.3.3 冷凝计算界面温度[image: image62.wmf]c

q


[image: image63.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，[image: image64.wmf]c

q

=-4.80
3.3.4 围护结构冷凝受潮验算
	[image: image65.wmf].

oi

H


	[image: image66.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image68.png]


h[image: image70.png]


Pa/g)
	14062
	应≥限值(4672)

	[image: image71.wmf].

oe

H


	[image: image72.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image74.png]


h[image: image76.png]


Pa/g)
	952.38
	

	[image: image77.wmf]i

P


	[image: image78.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	[image: image79.wmf]e

P


	[image: image80.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	257.69
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	[image: image81.wmf].

sc

P


	[image: image82.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度[image: image83.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	408.08
	

	[image: image84.wmf]0

r


	[image: image85.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	35.00
	

	[image: image86.wmf]i

d


	[image: image87.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.02
	

	[image: image88.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	[image: image89.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=10.00


4 验算结论
	类型
	构造
	增量
限值
(%)
	实际
增量
(%)
	内侧蒸
汽渗透
阻限值
	内侧蒸
汽渗透
阻
	结论

	外墙（填充墙）
	外墙构造一
	10
	0
	4672
	14062
	满足

	外墙（剪力墙）
	外墙构造一
	10
	0
	4672
	14062
	满足


第 6 / 6 页

[image: image90.png]_1829049122.unknown

_1829049130.unknown

_1829049138.unknown

_1829049142.unknown

_1829049144.unknown

_1829049146.unknown

_1829049147.unknown

_1829049148.unknown

_1829049145.unknown

_1829049143.unknown

_1829049140.unknown

_1829049141.unknown

_1829049139.unknown

_1829049134.unknown

_1829049136.unknown

_1829049137.unknown

_1829049135.unknown

_1829049132.unknown

_1829049133.unknown

_1829049131.unknown

_1829049126.unknown

_1829049128.unknown

_1829049129.unknown

_1829049127.unknown

_1829049124.unknown

_1829049125.unknown

_1829049123.unknown

_1829049114.unknown

_1829049118.unknown

_1829049120.unknown

_1829049121.unknown

_1829049119.unknown

_1829049116.unknown

_1829049117.unknown

_1829049115.unknown

_1829049109.unknown

_1829049112.unknown

_1829049113.unknown

_1829049110.unknown

_1829049107.unknown

_1829049108.unknown

_1829049106.unknown

