
	隔热检查计算书
公共建筑

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	新疆-乌鲁木齐

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image68.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15139093975
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 评价依据


33 评价目标与方法


33.1 评价目标


33.2 评价方法


44 边界条件参数设置


44.1 基本设置


54.2 室外空气温度


54.3 室外太阳辐射照度


64.4 室内空气温度


65 工程材料


76 屋顶外墙隔热计算


76.1 屋顶构造


86.2 外墙（填充墙）构造


116.3 外墙（剪力墙）构造


137 验算结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-乌鲁木齐

	气候子区
	严寒C区

	大气透明度等级
	3

	建筑面积
	地上29905㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	18.9m

	结构类型
	框架结构


2 评价依据
1. 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022
2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。
3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构
（D≥2.5）
	轻质围护结构
（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构
（D≥2.5）
	轻质围护结构
（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 
[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置
	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]50

45

35

30

25

20

BRI (4L:°C)

—a— =5

0123456 78 91011121314151617 1819 20 2122 23

]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.60
	35.00
	35.90
	36.70
	37.60
	38.80
	40.10
	41.30
	41.80
	42.40
	42.90
	43.70

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	44.50
	45.30
	44.50
	43.80
	43.00
	39.90
	36.80
	33.70
	32.90
	32.20
	31.40
	30.80


注：气象数据参考 新疆-吐鲁番
4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	94.38
	68.38
	10.77
	8.57
	23.03

	6:00
	268.50
	155.72
	55.93
	45.29
	149.84

	7:00
	327.92
	170.88
	106.72
	86.52
	290.06

	8:00
	351.08
	196.39
	158.26
	128.18
	425.57

	9:00
	344.59
	297.33
	205.58
	166.15
	539.02

	10:00
	318.91
	373.80
	244.19
	196.87
	621.85

	11:00
	285.70
	427.43
	266.08
	214.89
	691.88

	12:00
	285.75
	451.68
	273.00
	220.92
	727.20

	13:00
	265.07
	443.41
	341.09
	214.99
	724.57

	14:00
	259.51
	379.04
	360.81
	207.61
	599.16

	15:00
	223.97
	296.27
	308.54
	177.63
	457.28

	16:00
	166.55
	206.35
	221.48
	131.39
	313.41

	17:00
	108.17
	135.05
	149.67
	85.19
	197.97

	18:00
	41.14
	52.35
	50.02
	32.28
	70.79

	19:00
	0.98
	1.37
	1.38
	0.77
	1.67

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 新疆-吐鲁番
4.4 室内空气温度
根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
5 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


6 屋顶外墙隔热计算
6.1 屋顶构造
6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	10.0
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	7.3
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	12.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	190.0
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	470
	－
	－
	－
	－
	1.557
	3.442

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.59

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 空调房间：逐时温度
[image: image61.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.53
	27.52
	27.51
	27.49
	27.47
	27.45
	27.43
	27.41
	27.39
	27.38
	27.37
	27.36

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.35
	27.36
	27.37
	27.38
	27.40
	27.43
	27.45
	27.48
	27.50
	27.52
	27.53
	27.53


6.2 外墙（填充墙）构造
6.2.1 外墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	6.7
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	190.0
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	－
	1.465
	2.765

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.62

	重质/轻质
	重质围护结构


6.2.1.1 空调房间：东向逐时温度
[image: image62.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.27
	27.26
	27.24
	27.23
	27.22
	27.21
	27.20
	27.19
	27.19
	27.20
	27.21
	27.22

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.23
	27.25
	27.26
	27.28
	27.29
	27.30
	27.31
	27.32
	27.32
	27.31
	27.30
	27.29


6.2.1.2 空调房间：西向逐时温度
[image: image63.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.22
	27.20
	27.19
	27.18
	27.17
	27.16
	27.15
	27.14
	27.14
	27.14
	27.14
	27.14

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.15
	27.16
	27.18
	27.19
	27.21
	27.23
	27.24
	27.25
	27.26
	27.25
	27.24
	27.23


6.2.1.3 空调房间：南向逐时温度
[image: image64.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.32
	27.30
	27.28
	27.27
	27.26
	27.24
	27.23
	27.23
	27.22
	27.22
	27.23
	27.24

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.25
	27.26
	27.28
	27.30
	27.32
	27.34
	27.35
	27.36
	27.36
	27.36
	27.35
	27.33


6.2.1.4 空调房间：北向逐时温度
[image: image65.png]28

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.12
	27.11
	27.10
	27.08
	27.08
	27.07
	27.06
	27.06
	27.05
	27.05
	27.06
	27.06

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.07
	27.08
	27.09
	27.11
	27.12
	27.14
	27.15
	27.15
	27.15
	27.15
	27.14
	27.13


6.3 外墙（剪力墙）构造
6.3.1 外墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	190.0
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	－
	1.799
	2.675

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.51

	重质/轻质
	重质围护结构


6.3.1.1 空调房间：南向逐时温度
[image: image66.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.09
	27.08
	27.06
	27.05
	27.04
	27.04
	27.03
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.03

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.04
	27.05
	27.06
	27.08
	27.09
	27.11
	27.12
	27.12
	27.12
	27.12
	27.11
	27.10


6.3.1.2 空调房间：北向逐时温度
[image: image67.png]28

27

2

BT (47:C)

—a— ARE

01234567 8 9101112131415161718 192021 2223

e





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.93
	26.92
	26.91
	26.90
	26.89
	26.89
	26.88
	26.88
	26.88
	26.88
	26.88
	26.89

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.89
	26.90
	26.91
	26.92
	26.93
	26.94
	26.95
	26.95
	26.95
	26.95
	26.95
	26.94


7 验算结论
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	23:00
	27.53
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:外墙构造一
	19:30
	27.32
	28.00
	满足

	
	西:外墙构造一
	20:00
	27.26
	28.00
	满足

	
	南:外墙构造一
	19:40
	27.36
	28.00
	满足

	
	北:外墙构造一
	19:50
	27.15
	28.00
	满足

	外墙（剪力墙）
	南:外墙构造一
	19:35
	27.12
	28.00
	满足

	
	北:外墙构造一
	19:45
	26.95
	28.00
	满足



[image: image69.png]


_1829049154.unknown

