[image: image19.png]U GFIZERER







	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	新疆-乌鲁木齐

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image20.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15139093975
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

3

4 建筑大样

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

7

5.2 屋顶

7

5.3 天窗类型

8

5.4 外墙

10

5.5 地面

10

5.6 挑空楼板

11

5.7 采暖与非采暖楼板

11

5.8 采暖与非采暖隔墙

11

5.9 外窗热工

12

5.10 外门

13

5.11 分隔采暖与非采暖空间的户门

13

5.12 外窗气密性

13

5.13 外门气密性

13

5.14 户门气密性

13

5.15 规定项检查

14

6 围护结构概况

14

7 设计建筑

14

7.1 房间类型

15

7.2 系统类型

16

7.3 制冷系统

17

7.4 供暖系统

17

7.5 空调风机

18

7.6 照明

19

7.7 电梯

19

7.8 光伏发电

19

7.9 风力发电

19

7.10 负荷分项统计

20

7.11 逐月负荷表

21

8 基准建筑

21

8.1 房间类型

23

8.2 系统类型

23

8.3 制冷系统

24

8.4 供暖系统

24

8.5 空调风机

25

8.6 照明

26

8.7 电梯

26

8.8 建筑负荷

26

8.9 负荷分项统计

27

8.10 逐月负荷表

28

9 能效结果

28

9.1 建筑能耗

32

9.2 结论

33

10 附录

33

10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

35

10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

37

10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

40

10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

40

10.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-乌鲁木齐

	地理位置
	北纬：44.00°
	东经：87.61°

	计算建筑面积(m2)
	地上29905    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	116532.00

	计算建筑外表面积(m2)
	19764.88

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
3 气象数据
3.1 气象地点
新疆-乌鲁木齐, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月20日15时
	36.7
	16.7
	5.3
	50.5

	最冷
	02月22日08时
	-22.8
	-22.8
	0.3
	-22.2


4 建筑大样
[image: image4.png]



西南轴侧图
[image: image5.png]



东北轴侧图
[image: image6.png]



前视图
[image: image7.png]



后视图
5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


5.2 屋顶
5.2.1 屋顶相关构造
5.2.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


5.2.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


5.2.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	8373.99
	0.939
	0.77
	3.69
	0.70

	屋顶防火隔离带构造一
	545.67
	0.061
	1.64
	3.03
	0.70

	合计
	8919.66
	1.000
	0.83
	3.65
	0.70


5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
5.4 外墙
5.4.1 外墙相关构造
5.4.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


5.4.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


5.4.1.3 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


5.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1557.98
	0.733
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	322.20
	0.152
	1.64
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	244.07
	0.115
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	2124.26
	1.000
	1.20
	2.95
	0.70

	平均传热系数K
	1.20 × 1.30 = 1.56


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1952.86
	0.824
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	317.71
	0.134
	1.64
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	98.52
	0.042
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	2369.09
	1.000
	1.19
	2.95
	0.70

	平均传热系数K
	1.19 × 1.30 = 1.55


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1390.67
	0.829
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	286.38
	0.171
	1.64
	3.03
	0.70

	合计
	
	1677.05
	1.000
	1.21
	2.96
	0.70

	平均传热系数K
	1.21 × 1.30 = 1.57


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1398.81
	0.832
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	282.11
	0.168
	1.64
	3.03
	0.70

	合计
	
	1680.92
	1.000
	1.21
	2.96
	0.70

	平均传热系数K
	1.21 × 1.30 = 1.57


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	6300.32
	0.802
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	1208.40
	0.154
	1.64
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	342.59
	0.044
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	7851.31
	1.000
	1.20
	2.95
	0.70

	平均传热系数K
	1.20 × 1.30 = 1.56



5.5 地面
5.5.1 地面相关构造
5.5.1.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.30


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
5.5.1.2 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.52


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
5.5.2 地面平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	地面构造一
	7472.50
	0.907
	0.30
	1.43

	周边地面构造一
	763.80
	0.093
	0.52
	1.43

	合计
	8236.30
	1.000
	0.32
	1.43


5.6 挑空楼板
5.6.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


5.7 采暖与非采暖楼板
5.7.1 控温与非控温空间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


5.8 采暖与非采暖隔墙
5.8.1 控温与非控温空间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.17+∑R)
	2.13


5.9 外窗热工
5.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	1.000

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C2115，C2215，C2415，C2615，C2715，C2815，C2915，C3615，C4015，C4115，C4215，C4415，C4515，C6015，C6115，C6415，C9115，C1415，C3415，C3915，C4315，C4615，C0815，C0915，C1915，C2015，C2515，C3015，C6715，C6815，C6915，C7015，C7115，C7215，C7415，C8015，C9015，C1515，C1615，C1715，C3115，C3815，C5315，C6515，C7315，C8615，DC8418

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


5.9.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
5.9.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	671.06
	3.90
	0.65
	0.65
	0.24
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	北向
	516.83
	3.90
	0.65
	0.65
	0.18
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	东向
	559.72
	3.90
	0.65
	0.65
	0.25
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	西向
	563.56
	3.90
	0.65
	0.65
	0.25
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	综合平均
	2311.18
	3.90
	0.65
	0.65
	0.22
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
5.10 外门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	145.74
	1.000
	1.97

	综合平均
	145.74
	1.000
	1.97

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.6条

	标准要求
	K值宜符合第6.1.6条的要求(K≤1.20)

	结论
	适宜


5.11 分隔采暖与非采暖空间的户门

本工程无此项围护结构
5.12 外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


5.13 外门气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


5.14 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


5.15 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	地面
	无需判断

	5
	挑空楼板
	无需判断

	6
	采暖与非采暖楼板
	无需判断

	7
	采暖与非采暖隔墙
	无需判断

	8
	外窗热工
	无需判断

	9
	外门
	适宜

	10
	外窗气密性
	适宜

	11
	外门气密性
	适宜

	12
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.83
3.65
	0.35
4.25

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	1.56
2.95
	0.43
3.52

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	1.19
2.15
	0.43
2.75

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.24
	3.90
	0.65
	0.40
	2.30
	－－

	
	北向
	0.18
	3.90
	0.65
	0.40
	2.30
	－－

	
	东向
	0.25
	3.90
	0.65
	0.40
	2.30
	－－

	
	西向
	0.25
	3.90
	0.65
	0.40
	2.30
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
7 设计建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	3星客房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	6(W/㎡)
	13(W/㎡)

	KTV
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	一般商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	一般商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	乒乓球室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休闲空间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	保龄球室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	共享空间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	台球房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	12(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	快餐店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	电子信息机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	20(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	西餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	5.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	高档商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	13(W/㎡)

	高档超市
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	13(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
详见附录
7.2 系统类型
7.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	26516.57
	所有房间


7.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


7.3 制冷系统
7.3.1 默认冷源
7.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


7.3.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


7.3.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


7.3.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	8488
	210
	2122
	4.00
	2058
	2457
	630

	20~40
	5705
	45
	1408
	4.05
	441
	527
	135

	40~60
	6070
	24
	1411
	4.30
	235
	281
	72

	60~80
	6143
	18
	1310
	4.69
	176
	211
	54

	80~100
	3606
	8
	721
	5.00
	78
	94
	24

	>100
	280345
	327
	32700
	－
	3205
	3826
	981

	合计
	310357
	632
	39672
	
	6194
	7394
	1896


7.4 供暖系统
7.4.1 默认热源
7.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


7.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	52
	30
	80
	6.1
	1


7.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7

	40
	200
	50
	4.00
	11.7

	60
	300
	75
	4.00
	11.7

	80
	400
	100
	4.00
	11.7

	100
	500
	125
	4.00
	11.7


7.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	48883
	1468
	4.00
	12221
	17176

	20~40
	109402
	745
	4.00
	27351
	8717

	40~60
	202115
	811
	4.00
	50529
	9489

	60~80
	95298
	281
	4.00
	23825
	3288

	80~100
	96284
	216
	4.00
	24071
	2527

	>100
	3765130
	2123
	－
	265375
	24839

	合计
	4317112
	5644
	
	403371
	66035


7.5 空调风机
7.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	8760
	4380

	合计
	4380


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	8760
	4380

	合计
	4380


7.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	3608
	1443

	合计
	1443


7.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-3星客房
	13.14
	45
	1457
	19150

	商场-KTV
	29.23
	1
	202
	5893

	商场-一般商店
	36.30
	1
	36
	1296

	宾馆-一般商店
	36.14
	1
	29
	1041

	宾馆-乒乓球室
	20.44
	1
	154
	3156

	宾馆-休息室
	35.04
	17
	302
	10597

	商场-休闲空间
	7.35
	6
	291
	2139

	宾馆-保龄球室
	41.49
	1
	265
	10979

	商场-健身房
	23.54
	1
	238
	5592

	商场-共享空间
	7.35
	6
	295
	2169

	商场-卫生间
	16.06
	27
	834
	13399

	商场-厨房
	21.92
	2
	204
	4481

	宾馆-台球房
	34.95
	1
	43
	1510

	商场-大厅
	23.54
	5
	189
	4437

	宾馆-布草间
	20.16
	1
	29
	581

	办公-库房
	4.73
	1
	43
	204

	教育-库房
	4.73
	2
	86
	408

	宾馆-库房
	6.72
	2
	58
	387

	商场-快餐店
	18.27
	1
	322
	5881

	普通办公室
	24.00
	2
	115
	2765

	商场-普通办公室
	23.54
	7
	492
	11573

	商场-楼梯间
	8.03
	40
	1046
	8400

	办公-电子信息机房
	40.50
	1
	43
	1750

	商场-电影院
	52.20
	1
	151
	7890

	办公-空房间
	0.00
	4
	29
	0

	商场-空房间
	0.00
	21
	158
	0

	宾馆-空房间
	0.00
	21
	190
	0

	商场-西餐厅
	20.10
	1
	202
	4051

	商场-设备间
	0.00
	1
	43
	0

	教育-设备间
	0.00
	1
	126
	0

	商场-走廊
	26.19
	2
	3805
	99671

	宾馆-走廊
	20.16
	5
	7146
	144054

	商场-酒吧、茶座
	29.23
	8
	1908
	55762

	宾馆-酒吧、茶座
	29.43
	1
	43
	1272

	商场-餐厅
	29.23
	27
	5461
	159622

	商场-高档商店
	58.48
	22
	2449
	143199

	商场-高档超市
	58.48
	7
	1012
	59160

	总计
	792466


7.7 电梯
7.7.1 扶梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	自动扶梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


7.8 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：17127，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	8400
	15
	75
	0.85
	1394835

	总计
	1394835


7.9 风力发电
	地形
	叶片直径
(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用平均风速(m/s)
	转换
效率(%)
	台数
	年供电(kWh)

	平均高度超过15m的建筑占15%面积以上的市区
	54
	65
	5
	35
	100
	11987

	总计
	11987


7.10 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-88.33
	25.12
	9.72
	-90.87
	—
	0.00
	-144.36

	供冷(kWh/㎡)
	1.92
	6.39
	2.09
	0.64
	-0.67
	0.00
	10.38


[image: image8.png]20

-20

HERST(kWh/n)

W R
L
Ll==E

O HAEN

O FHFR/ 555
BEHERNEE





[image: image9.png]LSS T(KWh/nT)

O FHEIR BT
-  HHFRNEE





7.11 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	1097496
	0
	3737.515
	1月6日9时
	0.000
	--

	2月
	888793
	0
	3831.550
	2月23日9时
	0.000
	--

	3月
	580698
	0
	2542.242
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	106224
	158
	1210.232
	4月13日9时
	68.276
	4月26日18时

	5月
	38758
	1957
	670.129
	5月19日9时
	335.156
	5月9日17时

	6月
	114
	56735
	43.281
	6月1日9时
	921.855
	6月5日20时

	7月
	0
	116211
	0.000
	--
	1406.257
	7月19日12时

	8月
	0
	104179
	0.000
	--
	1246.312
	8月20日18时

	9月
	1779
	31117
	78.360
	9月15日10时
	1180.840
	9月4日18时

	10月
	157485
	0
	1244.573
	10月31日9时
	0.000
	--

	11月
	539076
	0
	2584.083
	11月24日9时
	0.000
	--

	12月
	906689
	0
	3354.542
	12月31日9时
	0.000
	--


[image: image10.png]1200000

1000000

200000

BRREER(kWh)

I, [ | I I
7 8

4 5 6

9 10

1

12

ek
L ESEE51





[image: image11.png]4500

3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

BRIEBEREKW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

L Eintoid
SRS





8 基准建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	3星客房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	7(W/㎡)
	13(W/㎡)

	KTV
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	一般商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	一般商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	乒乓球室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休闲空间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	保龄球室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	共享空间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	台球房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	快餐店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	电子信息机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	西餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	6.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	高档商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	16(W/㎡)
	13(W/㎡)

	高档超市
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	16(W/㎡)
	13(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
同设计建筑
8.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	风机盘管供冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	同设计建筑
	同设计建筑


8.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
8.3.1 默认冷源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	0.00
	0.00
	4.70
	1
	0
	5.45
	0

	合计
	0


8.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	0.00
	4.70
	0.00
	0.0214
	0
	0

	合计
	0.00
	
	0.00
	
	
	0


8.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	0.00
	0.0241
	0
	0

	合计
	0.00
	
	
	0


8.3.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	0.00
	170
	0.00
	0
	0


8.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
8.4.1 默认热源
8.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤III
	0.00
	1
	0
	0.80
	0.92
	8.14
	0.00


8.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	0
	0.00577
	0
	0


8.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
8.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	186633
	0.41
	76520
	8760
	670310

	合计
	670310


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	149306
	0.8
	0.17
	25382
	8760
	222347

	合计
	222347


8.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	0
	0

	合计
	0


8.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-3星客房
	15.33
	45
	1457
	22341

	商场-KTV
	29.23
	1
	202
	5893

	商场-一般商店
	40.33
	1
	36
	1440

	宾馆-一般商店
	36.14
	1
	29
	1041

	宾馆-乒乓球室
	28.11
	1
	154
	4339

	宾馆-休息室
	35.04
	17
	302
	10597

	商场-休闲空间
	7.35
	6
	291
	2139

	宾馆-保龄球室
	41.49
	1
	265
	10979

	商场-健身房
	23.54
	1
	238
	5592

	商场-共享空间
	7.35
	6
	295
	2169

	商场-卫生间
	36.14
	27
	834
	30147

	商场-厨房
	21.92
	2
	204
	4481

	宾馆-台球房
	42.23
	1
	43
	1825

	商场-大厅
	23.54
	5
	189
	4437

	宾馆-布草间
	22.68
	1
	29
	653

	办公-库房
	18.90
	1
	43
	816

	教育-库房
	18.90
	2
	86
	1633

	宾馆-库房
	20.15
	2
	58
	1161

	商场-快餐店
	18.27
	1
	322
	5881

	普通办公室
	27.00
	2
	115
	3110

	商场-普通办公室
	23.54
	7
	492
	11573

	商场-楼梯间
	36.14
	40
	1046
	37801

	办公-电子信息机房
	45.00
	1
	43
	1944

	商场-电影院
	52.20
	1
	151
	7890

	办公-空房间
	0.00
	4
	29
	0

	商场-空房间
	0.00
	21
	158
	0

	宾馆-空房间
	0.00
	21
	190
	0

	商场-西餐厅
	23.75
	1
	202
	4788

	商场-设备间
	0.00
	1
	43
	0

	教育-设备间
	0.00
	1
	126
	0

	商场-走廊
	32.74
	2
	3805
	124589

	宾馆-走廊
	22.68
	5
	7146
	162061

	商场-酒吧、茶座
	29.23
	8
	1908
	55762

	宾馆-酒吧、茶座
	29.43
	1
	43
	1272

	商场-餐厅
	32.88
	27
	5461
	179575

	商场-高档商店
	64.53
	22
	2449
	158013

	商场-高档超市
	64.53
	7
	1012
	65281

	总计
	931219


8.7 电梯
8.7.1 扶梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	自动扶梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


8.8 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	平均
	0.00
	0.00


8.9 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	0.00
	0.00

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image12.png]09

08

0.7

0.6

0.5

04

03

02

0.1

HERST(kWh/n)

W EP R
L
Ll==E

O HAE

O FHFR/ 555
BEFEFRNSE





[image: image13.png]LSS T(KWh/nT)

09

0.8

0.7

0.6

05

04

03

0.2

0.1





8.10 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--


[image: image14.png]09
08
07
0.6
05
04
03
02
0.1

BRREER(kWh)

10

1

12

ek
L ESEE51





[image: image15.png]09
08
07
0.6
05
04
03
02
0.1

BRIEBEREKW)

10

"

12

L Eintoid
SRS





9 能效结果
9.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	1.33
	3.46

	
	
	冷却水泵
	0.21
	0.55

	
	
	冷冻水泵
	0.25
	0.65

	
	
	冷却塔
	0.06
	0.16

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	13.49
	35.07

	
	
	供暖水泵
	2.21
	5.75

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	0.34
	0.88

	
	照明
	26.50
	68.90

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.25
	0.65

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	46.64
	121.26

	
	风力发电
	0.40
	1.04

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	116.04

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	5.61
	14.59

	
	
	冷却水泵
	5.55
	14.43

	
	
	冷冻水泵
	5.26
	13.68

	
	
	冷却塔
	1.28
	3.33

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	2.98
	7.75

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	36.57
	95.08

	
	照明
	31.35
	81.51

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	17.37
	141.39

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	371.73

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	371.73


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)
 (kWh/㎡)
	中央冷源
	3.46
	14.59
	76.29

	
	冷却水泵
	0.55
	14.43
	96.19

	
	冷冻水泵
	0.65
	13.68
	95.25

	
	冷却塔
	0.16
	3.33
	95.20

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	35.07
	141.39
	75.20

	
	供暖水泵
	5.75
	7.75
	25.81

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	0.88
	95.08
	99.07

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	68.90
	81.51
	15.47

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.65
	0.00
	-


[image: image16.png]BT S REFEMI R

% 4%

35%

STV
L ek

59%





[image: image17.png]ik FUREFE IR

0%





[image: image18.png]160

140

120

100

80

60

a

24

s

#HeE

lﬂﬂm

BEFEXSELE 75 Bl (kwh/m?)

=t}

[ B aipis
[ B 33

’ﬁ




9.2 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	116.04
	371.73

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	371.73

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	68.78
	25.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	100.00
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


10 附录
10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-3星客房
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	商场-KTV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	宾馆-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0

	宾馆-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	宾馆-保龄球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-库房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	商场-快餐店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-电子信息机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-西餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-高档超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-3星客房
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	商场-KTV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	宾馆-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0

	宾馆-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	宾馆-保龄球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	0
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	商场-快餐店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-电子信息机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-西餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	商场-高档超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-3星客房
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	商场-KTV
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	宾馆-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0
	0

	宾馆-乒乓球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-保龄球室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-台球房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	商场-快餐店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-电子信息机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-西餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	商场-高档超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

