[image: image29.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	内蒙古-鄂尔多斯

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月31日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T19935200118
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


194 规定性指标检查


194.1 工程材料


204.2 围护结构做法简要说明


214.3 体形系数


224.4 窗墙比


254.5 天窗


264.6 屋顶


264.7 外墙


304.8 挑空楼板


304.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


314.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


314.11 外窗


354.12 周边地面


364.13 采暖地下室外墙


364.14 变形缝


364.15 可开启窗扇


364.16 非中空窗面积比


364.17 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	内蒙古-鄂尔多斯

	气候分区
	严寒C区

	计算建筑面积
	地上24637㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上18      地下0

	建筑高度
	75.6m

	计算建筑体积
	106520.42

	计算建筑外表面积
	16771.21

	北向角度
	56.9

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

[image: image9.wmf]
6层平面

[image: image10.wmf]
7层平面

[image: image11.wmf]
8层平面

[image: image12.wmf]
9层平面

[image: image13.wmf]
10层平面

[image: image14.wmf]
11层平面

[image: image15.wmf]
12层平面

[image: image16.wmf]
13层平面

[image: image17.wmf]
14层平面

[image: image18.wmf]
15层平面

[image: image19.wmf]
16层平面

[image: image20.wmf]
17层平面

[image: image21.wmf]
18层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	0.350
	4.862
	1000.0
	928.9
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.490
	750.0
	1087.6
	0.0200
	GB/T11968-2020

	稀土无机保温材料
	0.039
	0.772
	200.0
	1050.0
	0.0225
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	现场喷涂超细无机纤维
	0.035
	0.319
	38.0
	1050.0
	0.0225
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水层(忽略保温性能)
	－
	－
	－
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.270,D=4.276)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.302,D=6.050)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.385,D=5.138)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.297,D=2.750)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 12mm＋岩棉板(ρ=60-160) 142.8mm＋水泥砂浆 20mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.579,D=4.522)：
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 190mm＋稀土无机保温材料 30mm

6. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.470)：
    传热系数1.470W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

7. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.490)：
    传热系数1.490W/㎡.K，窗太阳得热系数0.326

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.487,D=0.793)：
    挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	16771.21

	建筑体积(m3)
	106520.42

	体形系数
	0.16

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	3087.46
	1527.23
	12967.32

	2
	4.200
	2898.11
	1638.14
	12870.83

	3
	4.200
	2051.06
	2109.63
	8614.44

	4
	4.200
	1902.91
	1244.78
	7992.23

	5
	4.200
	1138.34
	1356.72
	4781.01

	6
	4.200
	1138.05
	591.98
	4779.80

	7
	4.200
	1039.22
	656.01
	4364.71

	8
	4.200
	1039.51
	557.90
	4365.92

	9
	4.200
	748.90
	557.81
	4364.70

	10
	4.200
	1039.48
	558.19
	4365.80

	11
	4.200
	870.35
	691.57
	4781.01

	12
	4.200
	1067.16
	629.70
	4482.05

	13
	4.200
	1067.28
	555.19
	4482.57

	14
	4.200
	1067.19
	555.91
	4482.20

	15
	4.200
	1067.48
	555.57
	4483.43

	16
	4.200
	1138.34
	662.62
	4781.01

	17
	4.200
	1138.26
	592.80
	4780.69

	18
	4.200
	1138.26
	591.21
	4780.71

	屋顶
	－
	－
	1138.26
	－

	合计
	75.60
	24637.33
	16771.21
	106520.42


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	133.06
	345.73
	0.38

	北向
	立面2
	2807.41
	5416.17
	0.52

	东向
	立面3
	2405.24
	4191.16
	0.57

	西向
	立面4
	2114.83
	3039.57
	0.70


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	122.30
	133.06

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	2
	3.59
	7.18
	

	
	
	C2415
	1.07×1.50
	1
	1
	1.60
	1.60
	

	
	
	C2415
	1.32×1.50
	1
	1
	1.99
	1.99
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1~18
	/
	/
	2228.81
	2807.41

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~2,4
	10
	1.80
	18.00
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~4
	13
	2.25
	29.25
	

	
	
	C1515
	2.61×1.50
	1
	1
	3.91
	3.91
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2~18
	35
	2.70
	94.50
	

	
	
	C2715
	1.47×1.50
	1
	1
	2.21
	2.21
	

	
	
	C2715
	1.26×1.50
	1
	1
	1.88
	1.88
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1~3,14~15
	7
	4.50
	31.50
	

	
	
	C3315
	3.30×1.50
	4~18
	28
	4.95
	138.60
	

	
	
	C3315
	3.29×1.50
	11
	1
	4.94
	4.94
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1~14,16~18
	33
	5.40
	178.20
	

	
	
	C3615
	1.99×1.50
	2
	1
	2.99
	2.99
	

	
	
	C3615
	1.66×1.50
	2
	1
	2.48
	2.48
	

	
	
	C3615
	1.27×1.50
	3
	1
	1.90
	1.90
	

	
	
	C3615
	2.38×1.50
	3
	1
	3.57
	3.57
	

	
	
	C3615
	1.36×1.50
	4
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C3615
	2.29×1.50
	4
	1
	3.43
	3.43
	

	
	
	C3615
	1.02×1.50
	5
	1
	1.53
	1.53
	

	
	
	C3615
	2.63×1.50
	5
	1
	3.95
	3.95
	

	
	
	C3615
	1.73×1.50
	6~7,9
	3
	2.60
	7.80
	

	
	
	C3615
	1.91×1.50
	6~7
	2
	2.87
	5.74
	

	
	
	C3615
	1.91×1.50
	9
	1
	2.87
	2.87
	

	
	
	C3615
	1.71×1.50
	10
	1
	2.57
	2.57
	

	
	
	C3615
	1.93×1.50
	10
	1
	2.90
	2.90
	

	
	
	C3615
	1.18×1.50
	16
	1
	1.77
	1.77
	

	
	
	C3615
	2.47×1.50
	16
	1
	3.70
	3.70
	

	
	
	C3615
	1.17×1.50
	17
	1
	1.75
	1.75
	

	
	
	C3615
	2.48×1.50
	17
	1
	3.72
	3.72
	

	
	
	C4015[0815]
	0.84×1.50
	1
	1
	1.27
	1.27
	

	
	
	C4015[3115]
	3.14×1.50
	1
	1
	4.71
	4.71
	

	
	
	C4615
	4.55×1.50
	1
	1
	6.83
	6.83
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	1~18
	/
	/
	1850.66
	2405.24

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	

	
	
	C3015
	1.97×1.50
	10
	1
	2.95
	2.95
	

	
	
	C3015
	0.99×1.50
	10
	1
	1.48
	1.48
	

	
	
	C3015
	2.33×1.50
	10
	1
	3.49
	3.49
	

	
	
	C3015
	0.76×1.50
	10
	1
	1.15
	1.15
	

	
	
	C3015
	0.63×1.50
	10
	1
	0.94
	0.94
	

	
	
	C3015
	2.19×1.50
	10
	1
	3.28
	3.28
	

	
	
	C3015
	2.25×1.50
	11,15
	2
	3.38
	6.75
	

	
	
	C3015
	0.70×1.50
	11,15
	2
	1.05
	2.11
	

	
	
	C3015
	1.05×1.50
	11,15
	2
	1.57
	3.15
	

	
	
	C3015
	1.90×1.50
	11,15
	2
	2.86
	5.71
	

	
	
	C3015
	2.01×1.50
	12
	1
	3.02
	3.02
	

	
	
	C3015
	0.94×1.50
	12
	1
	1.42
	1.42
	

	
	
	C3015
	0.76×1.50
	12
	1
	1.14
	1.14
	

	
	
	C3015
	2.19×1.50
	12
	1
	3.29
	3.29
	

	
	
	C3015
	2.15×1.50
	13
	1
	3.22
	3.22
	

	
	
	C3015
	0.81×1.50
	13
	1
	1.21
	1.21
	

	
	
	C3015
	0.75×1.50
	13
	1
	1.13
	1.13
	

	
	
	C3015
	2.20×1.50
	13
	1
	3.30
	3.30
	

	
	
	C3015
	1.65×1.50
	14
	1
	2.47
	2.47
	

	
	
	C3015
	1.31×1.50
	14
	1
	1.96
	1.96
	

	
	
	C3015
	0.92×1.50
	14
	1
	1.37
	1.37
	

	
	
	C3015
	2.04×1.50
	14
	1
	3.06
	3.06
	

	
	
	C3015
	2.00×1.50
	17
	1
	2.99
	2.99
	

	
	
	C3015
	0.96×1.50
	17
	1
	1.44
	1.44
	

	
	
	C3015
	2.50×1.50
	17
	1
	3.76
	3.76
	

	
	
	C3015
	0.78×1.50
	17
	1
	1.17
	1.17
	

	
	
	C3015
	0.45×1.50
	17
	1
	0.67
	0.67
	

	
	
	C3015
	2.17×1.50
	17
	1
	3.26
	3.26
	

	
	
	C3015
	2.27×1.50
	18
	1
	3.40
	3.40
	

	
	
	C3015
	0.69×1.50
	18
	1
	1.03
	1.03
	

	
	
	C3015
	2.29×1.50
	18
	1
	3.43
	3.43
	

	
	
	C3015
	0.73×1.50
	18
	1
	1.10
	1.10
	

	
	
	C3015
	0.67×1.50
	18
	1
	1.00
	1.00
	

	
	
	C3015
	2.22×1.50
	18
	1
	3.34
	3.34
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1~18
	56
	5.40
	302.40
	

	
	
	C5815
	5.79×1.50
	1
	1
	8.68
	8.68
	

	
	
	C7815
	7.80×1.50
	1~4
	12
	11.70
	140.40
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	1~18
	/
	/
	1908.11
	2114.83

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	1
	3.58
	3.58
	

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	1
	3.58
	3.58
	

	
	
	C2415
	2.39×1.50
	1
	1
	3.59
	3.59
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1,18
	2
	4.50
	9.00
	

	
	
	C3015
	3.02×1.50
	2
	1
	4.53
	4.53
	

	
	
	C3015
	3.02×1.50
	2
	1
	4.53
	4.53
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1,6~7,9~10,16~17
	13
	5.40
	70.20
	

	
	
	C3615
	3.14×1.50
	1
	1
	4.72
	4.72
	

	
	
	C3615
	0.51×1.50
	1
	1
	0.77
	0.77
	

	
	
	C3615
	1.17×1.50
	1
	1
	1.75
	1.75
	

	
	
	C3615
	2.48×1.50
	1
	1
	3.72
	3.72
	

	
	
	C3615
	3.12×1.50
	2
	1
	4.69
	4.69
	

	
	
	C3615
	0.52×1.50
	2
	1
	0.78
	0.78
	

	
	
	C3615
	2.79×1.50
	3
	1
	4.18
	4.18
	

	
	
	C3615
	0.85×1.50
	3
	1
	1.28
	1.28
	

	
	
	C3615
	3.29×1.50
	4
	1
	4.93
	4.93
	

	
	
	C3615
	0.36×1.50
	4
	1
	0.54
	0.54
	

	
	
	C3615
	1.74×1.50
	5
	1
	2.62
	2.62
	

	
	
	C3615
	1.90×1.50
	5
	1
	2.86
	2.86
	

	
	
	C3615
	3.31×1.50
	5
	1
	4.96
	4.96
	

	
	
	C3615
	0.34×1.50
	5
	1
	0.51
	0.51
	

	
	
	C3615
	2.23×1.50
	6
	1
	3.34
	3.34
	

	
	
	C3615
	1.42×1.50
	6
	1
	2.13
	2.13
	

	
	
	C3615
	3.06×1.50
	7
	1
	4.60
	4.60
	

	
	
	C3615
	0.59×1.50
	7
	1
	0.89
	0.89
	

	
	
	C3615
	3.30×1.50
	9
	1
	4.94
	4.94
	

	
	
	C3615
	0.35×1.50
	9
	1
	0.53
	0.53
	

	
	
	C3615
	1.04×1.50
	10
	1
	1.56
	1.56
	

	
	
	C3615
	2.60×1.50
	10
	1
	3.90
	3.90
	

	
	
	C3615
	2.64×1.50
	11
	1
	3.95
	3.95
	

	
	
	C3615
	1.01×1.50
	11
	1
	1.52
	1.52
	

	
	
	C3615
	3.39×1.50
	12
	1
	5.08
	5.08
	

	
	
	C3615
	0.26×1.50
	12
	1
	0.39
	0.39
	

	
	
	C3615
	0.25×1.50
	13
	1
	0.38
	0.38
	

	
	
	C3615
	3.40×1.50
	13
	1
	5.09
	5.09
	

	
	
	C3615
	3.44×1.50
	14
	1
	5.16
	5.16
	

	
	
	C3615
	0.21×1.50
	14
	1
	0.32
	0.32
	

	
	
	C3615
	0.07×1.50
	15
	1
	0.11
	0.11
	

	
	
	C3615
	3.58×1.50
	15
	1
	5.37
	5.37
	

	
	
	C3615
	0.03×1.50
	15
	1
	0.05
	0.05
	

	
	
	C3615
	0.07×1.50
	16
	1
	0.11
	0.11
	

	
	
	C3615
	3.58×1.50
	16
	1
	5.36
	5.36
	

	
	
	C3615
	0.06×1.50
	16
	1
	0.08
	0.08
	

	
	
	C3615
	3.17×1.50
	17
	1
	4.75
	4.75
	

	
	
	C3615
	0.48×1.50
	17
	1
	0.72
	0.72
	

	
	
	C3615
	3.39×1.50
	18
	1
	5.09
	5.09
	

	
	
	C3615
	0.26×1.50
	18
	1
	0.39
	0.39
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型


本工程无此项围护结构

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	防水层(忽略保温性能)
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	120
	0.030
	0.340
	1.20
	3.333
	1.360

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	30
	0.350
	4.862
	1.50
	0.057
	0.417

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	395
	－
	－
	－
	3.558
	4.276

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.10
	2.217
	1.500

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	蒸压加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.490
	1.25
	0.889
	3.878

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	355
	－
	－
	－
	3.165
	6.050

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 236.52/5448.57 = 0.34


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.10
	2.217
	1.500

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	455
	－
	－
	－
	2.449
	5.138

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	25.40
	4.84

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	9.00
	1.08

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	7.18
	0.86

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	7.18
	0.86

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	16.80
	0.08

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	2.85
	0.51

	
	合计
	
	8.23

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	226.32
	43.09

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	265.00
	31.69

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	162.06
	19.38

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	154.56
	18.48

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	109.20
	0.55

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	42.50
	7.67

	
	合计
	
	120.87

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	103.02
	19.62

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	109.50
	13.10

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	168.11
	20.11

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	168.11
	20.11

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	35.41
	6.39

	
	合计
	
	79.31

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	81.58
	15.53

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	31.00
	3.71

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	22.21
	2.66

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	19.21
	2.30

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	75.60
	0.38

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	19.63
	3.54

	
	合计
	
	28.11

	总计
	
	236.52


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image22.bmp]
	[image: image23.bmp]


	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image24.bmp]
	[image: image25.bmp]


	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image26.bmp]
	[image: image27.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image28.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	197.54
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 8.23/197.54 = 0.34


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2566.70
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 120.87/2566.70 = 0.35


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1785.92
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 79.31/1785.92 = 0.34


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	898.41
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 28.11/898.41 = 0.33


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	5448.57
	1.000
	0.30
	6.05
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 236.52/5448.57 = 0.34

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	12
	1.740
	17.200
	1.00
	0.007
	0.119

	岩棉板(ρ=60-160)
	142.8
	0.041
	0.615
	1.10
	3.166
	2.142

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	194.8
	－
	－
	－
	3.216
	2.750

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块B07
	190
	0.180
	3.490
	1.25
	0.844
	3.684

	稀土无机保温材料
	30
	0.039
	0.772
	1.20
	0.641
	0.594

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.507
	4.522

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.58

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.0

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	121
	1.47
	0.33
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014

	2
	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	18
	1.49
	0.33
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C2415，C2715，C3015，C3615，C5815，C7815，C1215，C1515，C1815，C3315，C4015[0815]，C4015[3115]，C4615

	
	来源：《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	122.30
	121
	1.470

	2
	C2415
	1
	2
	3.59
	7.18
	18
	1.490

	3
	C2415
	1
	1
	1.60
	1.60
	18
	1.490

	4
	C2415
	1
	1
	1.99
	1.99
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	133.06
	立面平均传热系数
	1.472


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~18
	/
	/
	2228.81
	121
	1.470

	2
	C1215
	1~2,4
	10
	1.80
	18.00
	18
	1.490

	3
	C1515
	1~4
	13
	2.25
	29.25
	18
	1.490

	4
	C1515
	1
	1
	3.91
	3.91
	18
	1.490

	5
	C1815
	2~18
	35
	2.70
	94.50
	18
	1.490

	6
	C2715
	1
	1
	2.21
	2.21
	18
	1.490

	7
	C2715
	1
	1
	1.88
	1.88
	18
	1.490

	8
	C2715
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	18
	1.490

	9
	C3015
	1~3,14~15
	7
	4.50
	31.50
	18
	1.490

	10
	C3315
	4~18
	28
	4.95
	138.60
	18
	1.490

	11
	C3315
	11
	1
	4.94
	4.94
	18
	1.490

	12
	C3615
	1~14,16~18
	33
	5.40
	178.20
	18
	1.490

	13
	C3615
	2
	1
	2.99
	2.99
	18
	1.490

	14
	C3615
	2
	1
	2.48
	2.48
	18
	1.490

	15
	C3615
	3
	1
	1.90
	1.90
	18
	1.490

	16
	C3615
	3
	1
	3.57
	3.57
	18
	1.490

	17
	C3615
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	1.490

	18
	C3615
	4
	1
	3.43
	3.43
	18
	1.490

	19
	C3615
	5
	1
	1.53
	1.53
	18
	1.490

	20
	C3615
	5
	1
	3.95
	3.95
	18
	1.490

	21
	C3615
	6~7,9
	3
	2.60
	7.80
	18
	1.490

	22
	C3615
	6~7
	2
	2.87
	5.74
	18
	1.490

	23
	C3615
	9
	1
	2.87
	2.87
	18
	1.490

	24
	C3615
	10
	1
	2.57
	2.57
	18
	1.490

	25
	C3615
	10
	1
	2.90
	2.90
	18
	1.490

	26
	C3615
	16
	1
	1.77
	1.77
	18
	1.490

	27
	C3615
	16
	1
	3.70
	3.70
	18
	1.490

	28
	C3615
	17
	1
	1.75
	1.75
	18
	1.490

	29
	C3615
	17
	1
	3.72
	3.72
	18
	1.490

	30
	C4015[0815]
	1
	1
	1.27
	1.27
	18
	1.490

	31
	C4015[3115]
	1
	1
	4.71
	4.71
	18
	1.490

	32
	C4615
	1
	1
	6.83
	6.83
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	2807.41
	立面平均传热系数
	1.474


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~18
	/
	/
	1850.66
	121
	1.470

	2
	C2415
	1~3
	3
	3.60
	10.80
	18
	1.490

	3
	C2715
	1~2
	2
	4.05
	8.10
	18
	1.490

	4
	C3015
	10
	1
	2.95
	2.95
	18
	1.490

	5
	C3015
	10
	1
	1.48
	1.48
	18
	1.490

	6
	C3015
	10
	1
	3.49
	3.49
	18
	1.490

	7
	C3015
	10
	1
	1.15
	1.15
	18
	1.490

	8
	C3015
	10
	1
	0.94
	0.94
	18
	1.490

	9
	C3015
	10
	1
	3.28
	3.28
	18
	1.490

	10
	C3015
	11,15
	2
	3.38
	6.75
	18
	1.490

	11
	C3015
	11,15
	2
	1.05
	2.11
	18
	1.490

	12
	C3015
	11,15
	2
	1.57
	3.15
	18
	1.490

	13
	C3015
	11,15
	2
	2.86
	5.71
	18
	1.490

	14
	C3015
	12
	1
	3.02
	3.02
	18
	1.490

	15
	C3015
	12
	1
	1.42
	1.42
	18
	1.490

	16
	C3015
	12
	1
	1.14
	1.14
	18
	1.490

	17
	C3015
	12
	1
	3.29
	3.29
	18
	1.490

	18
	C3015
	13
	1
	3.22
	3.22
	18
	1.490

	19
	C3015
	13
	1
	1.21
	1.21
	18
	1.490

	20
	C3015
	13
	1
	1.13
	1.13
	18
	1.490

	21
	C3015
	13
	1
	3.30
	3.30
	18
	1.490

	22
	C3015
	14
	1
	2.47
	2.47
	18
	1.490

	23
	C3015
	14
	1
	1.96
	1.96
	18
	1.490

	24
	C3015
	14
	1
	1.37
	1.37
	18
	1.490

	25
	C3015
	14
	1
	3.06
	3.06
	18
	1.490

	26
	C3015
	17
	1
	2.99
	2.99
	18
	1.490

	27
	C3015
	17
	1
	1.44
	1.44
	18
	1.490

	28
	C3015
	17
	1
	3.76
	3.76
	18
	1.490

	29
	C3015
	17
	1
	1.17
	1.17
	18
	1.490

	30
	C3015
	17
	1
	0.67
	0.67
	18
	1.490

	31
	C3015
	17
	1
	3.26
	3.26
	18
	1.490

	32
	C3015
	18
	1
	3.40
	3.40
	18
	1.490

	33
	C3015
	18
	1
	1.03
	1.03
	18
	1.490

	34
	C3015
	18
	1
	3.43
	3.43
	18
	1.490

	35
	C3015
	18
	1
	1.10
	1.10
	18
	1.490

	36
	C3015
	18
	1
	1.00
	1.00
	18
	1.490

	37
	C3015
	18
	1
	3.34
	3.34
	18
	1.490

	38
	C3615
	1~18
	56
	5.40
	302.40
	18
	1.490

	39
	C5815
	1
	1
	8.68
	8.68
	18
	1.490

	40
	C7815
	1~4
	12
	11.70
	140.40
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	2405.24
	立面平均传热系数
	1.475


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~18
	/
	/
	1908.11
	121
	1.470

	2
	C2415
	1
	1
	3.60
	3.60
	18
	1.490

	3
	C2415
	1
	1
	3.58
	3.58
	18
	1.490

	4
	C2415
	1
	1
	3.58
	3.58
	18
	1.490

	5
	C2415
	1
	1
	3.59
	3.59
	18
	1.490

	6
	C3015
	1,18
	2
	4.50
	9.00
	18
	1.490

	7
	C3015
	2
	1
	4.53
	4.53
	18
	1.490

	8
	C3015
	2
	1
	4.53
	4.53
	18
	1.490

	9
	C3615
	1,6~7,9~10,16~17
	13
	5.40
	70.20
	18
	1.490

	10
	C3615
	1
	1
	4.72
	4.72
	18
	1.490

	11
	C3615
	1
	1
	0.77
	0.77
	18
	1.490

	12
	C3615
	1
	1
	1.75
	1.75
	18
	1.490

	13
	C3615
	1
	1
	3.72
	3.72
	18
	1.490

	14
	C3615
	2
	1
	4.69
	4.69
	18
	1.490

	15
	C3615
	2
	1
	0.78
	0.78
	18
	1.490

	16
	C3615
	3
	1
	4.18
	4.18
	18
	1.490

	17
	C3615
	3
	1
	1.28
	1.28
	18
	1.490

	18
	C3615
	4
	1
	4.93
	4.93
	18
	1.490

	19
	C3615
	4
	1
	0.54
	0.54
	18
	1.490

	20
	C3615
	5
	1
	2.62
	2.62
	18
	1.490

	21
	C3615
	5
	1
	2.86
	2.86
	18
	1.490

	22
	C3615
	5
	1
	4.96
	4.96
	18
	1.490

	23
	C3615
	5
	1
	0.51
	0.51
	18
	1.490

	24
	C3615
	6
	1
	3.34
	3.34
	18
	1.490

	25
	C3615
	6
	1
	2.13
	2.13
	18
	1.490

	26
	C3615
	7
	1
	4.60
	4.60
	18
	1.490

	27
	C3615
	7
	1
	0.89
	0.89
	18
	1.490

	28
	C3615
	9
	1
	4.94
	4.94
	18
	1.490

	29
	C3615
	9
	1
	0.53
	0.53
	18
	1.490

	30
	C3615
	10
	1
	1.56
	1.56
	18
	1.490

	31
	C3615
	10
	1
	3.90
	3.90
	18
	1.490

	32
	C3615
	11
	1
	3.95
	3.95
	18
	1.490

	33
	C3615
	11
	1
	1.52
	1.52
	18
	1.490

	34
	C3615
	12
	1
	5.08
	5.08
	18
	1.490

	35
	C3615
	12
	1
	0.39
	0.39
	18
	1.490

	36
	C3615
	13
	1
	0.38
	0.38
	18
	1.490

	37
	C3615
	13
	1
	5.09
	5.09
	18
	1.490

	38
	C3615
	14
	1
	5.16
	5.16
	18
	1.490

	39
	C3615
	14
	1
	0.32
	0.32
	18
	1.490

	40
	C3615
	15
	1
	0.11
	0.11
	18
	1.490

	41
	C3615
	15
	1
	5.37
	5.37
	18
	1.490

	42
	C3615
	15
	1
	0.05
	0.05
	18
	1.490

	43
	C3615
	16
	1
	0.11
	0.11
	18
	1.490

	44
	C3615
	16
	1
	5.36
	5.36
	18
	1.490

	45
	C3615
	16
	1
	0.08
	0.08
	18
	1.490

	46
	C3615
	17
	1
	4.75
	4.75
	18
	1.490

	47
	C3615
	17
	1
	0.72
	0.72
	18
	1.490

	48
	C3615
	18
	1
	5.09
	5.09
	18
	1.490

	49
	C3615
	18
	1
	0.39
	0.39
	18
	1.490

	立面总面积(㎡)
	2114.83
	立面平均传热系数
	1.472


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	133.06
	1.47
	0.33
	0.38
	K≤2.10
	满足

	北向
	立面2
	2807.41
	1.47
	0.33
	0.52
	K≤1.50
	满足

	东向
	立面3
	2405.24
	1.47
	0.33
	0.57
	K≤1.50
	满足

	西向
	立面4
	2114.83
	1.47
	0.33
	0.70
	K≤1.50
	满足

	综合平均
	
	7460.54
	1.47
	0.33
	0.57
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-2的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	0.340
	1.20
	1.944
	0.793

	各层之和∑
	70
	－
	－
	－
	1.944
	0.793

	保温材料层R
	1.94

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥1.1

	结论
	满足


采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1002(最不利房间)
	观众厅
	外窗
	C2715
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C2715
	0.30
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	133.06
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	2807.41
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	2405.24
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	2114.83
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	7
	外窗
	满足
	

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image29.png]