照明计算书

项目名称：绿野・牧歌 —— 基于双碳背景下一站式文化便民垂直综合楼

编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

编制日期：2026 年 3 月 25 日

一、计算依据

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 本项目道路及室内照明设计文件

二、计算参数

- 光源：LED 节能光源，光效≥120lm/W，显色指数 Ra≥80

- 灯具效率：≥85%

- 维护系数：0.8（考虑清洁及老化影响）

- 照明标准：

  - 人行道路：平均照度≥20lx，均匀度≥0.4

  - 出入口通道：平均照度≥30lx，均匀度≥0.4

  - 消防疏散通道：平均照度≥20lx

三、计算方法

采用利用系数法进行照明计算，公式如下：E=AN×Φ×UF×MF​

- E：平均照度（lx）

- N：灯具数量

- Φ：单灯光通量（lm）

- UF：利用系数

- MF：维护系数

- A：照明面积（㎡）

四、计算结果（示例）

表格

| 区域 | 面积 (㎡) | 单灯功率 (W) | 灯具数量 (盏) | 总光通量 (lm) | 计算照度 (lx) | 标准照度 (lx) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道路 | 500 | 30 | 20 | 720000 | 23.0 | ≥20 | 达标 |
| 出入口通道 | 200 | 50 | 10 | 600000 | 36.0 | ≥30 | 达标 |
| 消防通道 | 300 | 30 | 12 | 432000 | 23.0 | ≥20 | 达标 |

五、计算结论

- 各区域照明计算照度均满足规范及设计要求，均匀度控制良好，无明显眩光。

- 照明系统选用 LED 节能光源，整体效率高，符合绿色建筑三星级节能要求。

- 灯具布置合理，数量及功率配置优化，兼顾照明效果与能耗控制。