附件1

| 一、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 昆明冶金高等专科学校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 云南省设计院集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昆明冶金高等专科学校安宁校区建设工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地点 |  |  |  | 云南-昆明 |  |  |  | 单体名称 |  |  | 体育用房及学生生活用房 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 公共建筑 □综合性建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要朝向 |  |  | 北向角度129度 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 地下2309.44 /地上 14317.06 （㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  | 1/3 地下/地上） |  |  |  |  |  |  |
| 主要适用 节能设计 标准 |  | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ53 /T-39-2011 公共建筑节能设计标准 GB50189-2015 □ 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2010 □ 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2010 □ 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑外表面积 |  |  |  | 19672.58 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑体积 |  |  |  | 165905.43m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热工设计分区 |  |  |  | 温和A区 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  | 框架结构 |  |  |
| 二、建筑与建筑热工节能措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 节能 措施 | 屋顶保温材料及厚度 |  |  |  |  | 矿棉、岩棉、玻璃棉板，120+60mm/挤塑聚苯板35mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隔热措施 |  |  | 有□无 |  |  |
|  | 外墙保温材料及厚度 |  |  |  |  | 加气混凝土砌块自保温，200mm /矿棉、岩棉、玻璃棉板,60mm（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙颜色 |  |  | □深浅 |  |  |
|  | 外窗窗玻璃材料及厚度 |  |  |  |  | 普通单层玻璃，6mm/普通单层中透光Low-E玻璃（天窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗窗框材料 |  |  |  |  | 铝合金普通 □铝合金断热 □塑钢 □塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳 |  |  |  |  | 外遮阳 内遮阳 □活动 □固定 □双层幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |
| 围护 结构 热工 性能 指标 | 是否符合规定限值 |  | 计算结果详：附表1.温和A区公共建筑围护结构热工计算结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体型系数 |  | 屋面 |  | 外墙 | 外窗 |  | 天窗 |  |  |  | 架空楼 板等 |  | 分户墙等 |  |  |  | 地面 |  |  |  | 地下室外墙 |  | 总体评价 |  |  |
|  |  |  | □ 是 □ 否 无要求 |  | 是□否 |  | □是 否 | □是 否 |  | □无此项 □是否 □无要求 |  |  |  | □无此项 □是□否 无要求 |  | 无此项 □是□否 □无要求 |  |  |  | □是□否 无要求 |  |  |  | □无此项 □是□否 无要求 |  | □符合 有不符合项，需进行权衡判断 |  |  |
|  | 权衡 判断 |  | 全年耗电量（kWh/ ） □耗热量指标（W/m2） □耗冷量指标（W/m2） |  |  |  |  |  | 对比 评定法 |  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  | 限值 比较法 |  |  |  | 限 值 |  | 实际计算值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.37 |  |  | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 建筑用能系统节能措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供暖 通风 空调 系统 | 系统分类 |  |  | □集中 □分散 □复合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统形式 |  |  |  | □全空气 □空气-水 □多联机 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷计算 |  |  | □计算参数合规 □冷热负荷已计算 □计算结果已统计整理并与设备选型对应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源方式 |  |  | □电力 □油、气 □复合□其他 |  |  |  |  |  |  |  | 总装机容量 |  |  |  |  | / （供热/制冷）KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主机设备能效指标 |  |  | 锅炉额定热效率 % |  |  |  |  |  |  |  | 冷水/热泵机组COP值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元式空调机EER值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变制冷剂流量多联空调机组IPLV(C)值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房间空调器能效限定值 |  |  |  |  |  |
|  | 其他节能技术措施 |  |  | □太阳能热水辐射采暖 □新风供暖 □中庭通风 合理划分风系统，服务半径小于60m □大房间采用全空气系统，其最大总新风比为 % □热回收□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷指标 |  |  | 热负荷 / 冷负荷 （W/㎡ 供暖空调区域实际面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

云南省民用建筑节能设计审查备案登记表

| 给水 排水 系统 | 给水设计 | 用水量设计合规 □市政直供 加压供水 □分区供水 采用节水器具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热水供应 | □余热废热 □太阳能 □太阳能+辅助热源 □空气源/地源热泵 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 排水设计 | 中水利用 雨水利用 |  |  |  |  |  |
| 建筑 电气 系统 | 供配电 | 低压供电半径 190 m | 三相电流不平衡度 9 % |  |  | 选用节能型变压器是□否 |  |
|  | 照 明 | 功率密度值合规采用节能灯具 |  | 照明控制 | 分区分组光电自熄智能 |  |  |
|  | 集中监控 | □通风 □空调 变配电 照明 □给排水 □冷热源 电梯 □自动扶梯 |  |  |  |  |  |
| 可再生能源 建筑应用 |  | □太阳能光热 □浅层地能 □太阳能光电 □其他： |  |  |  |  |  |
| 设计单位内部 审核综合结论 |  | 填报内容属实并与设计图纸内容一致 各专业施工图节能设计符合国家和地方相关标准的要求 设计文件中不存在违反节能标准强制性条文的错误 负责人： |  |  |  |  | （盖章） 2018年3月26日 |
| 施工图审查 机构审查意见 |  | 负责人： |  |  |  |  | （盖章） 年 月 日 |
| 施工图审查 备案机构意见 |  | 经办人： |  |  |  |  | （盖章） 年 月 日 年 月 日 |