建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 昆明冶金高等专科学校安宁校区建设工程项目-体育用房及学生生活用房 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 建设单位 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 设计单位 | 云南省设计院集团 |
| 设 计 人 | 周敏杰 |
| 校 对 人 | 马庶平 |
| 审 定 人 | 罗文兵 |
| 设计日期 | 2018年4月12日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20160808(Sp2) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | P2F819092 |

目  录

1	建筑概况	5

2	设计依据	5

3	工程材料	5

4	围护结构作法简要说明	6

5	体形系数	7

6	窗墙比	7

6.1	窗墙比	7

6.2	外窗表	7

7	可见光透射比	8

8	天窗	8

8.1	天窗屋顶比	9

8.2	天窗类型	9

9	屋顶构造	9

9.1	屋顶构造一	9

9.2	屋顶构造二	10

10	外墙构造	10

10.1	外墙相关构造	10

10.1.1	外墙构造一	10

10.1.2	外墙构造二	10

10.1.3	热桥柱构造一	11

10.1.4	热桥梁构造一	11

10.1.5	热桥板构造一	11

10.2	外墙平均热工特性	11

11	外窗热工	13

11.1	外窗构造	13

11.2	外遮阳类型	13

11.2.1	百叶遮阳	13

11.3	平均传热系数	14

11.4	综合太阳得热系数	15

11.5	总体热工性能	17

12	有效通风换气面积	18

13	非中空窗面积比	20

14	外窗气密性	20

15	幕墙气密性	21

16	规定性指标检查结论	21

建筑概况

| 工程名称 | 昆明冶金高等专科学校安宁校区建设工程项目-体育馆 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：102.68° |
| 建筑面积 | 地上12864㎡ 地下2156㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |  |
| 建筑高度 | 地上19.0m 地下3.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 165905.43 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 19672.58 |  |
| 北向角度 | 129 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 18 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 22 | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 27 | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 夯实粘土(ρ=1800) | 31 | 0.930 | 11.030 | 1800.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 35 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 钛锌板 | 41 | － | － | － | － | － | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 42 | 0.045 | 0.748 | 140.0 | 1220.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 47 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 建筑钢材 | 48 | 58.200 | 126.284 | 7850.0 | 480.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ>=60） | 49 | 0.070 | 0.078 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为60mm |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 52 | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造（1）：屋顶构造一（由外到内）

钛锌板 1mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 120mm＋建筑钢材 1mm＋（夏季）热流向下（水平、倾斜δ>=60） 100mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 60mm＋穿孔铝板 1mm

2. 屋顶构造（2）：屋顶构造二（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 35mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 100mm

3. 外墙构造（1）：外墙构造一（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（B05级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外墙构造（2）：外墙构造二（由外到内）

钛锌板 1mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 60mm＋建筑钢材 1mm

5. 外墙构造（3）：热桥柱构造一（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

6. 外墙构造（4）：热桥梁构造一（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

7. 外墙构造（5）：热桥板构造一（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

8. 外窗构造（1）：普通铝合金框单层中透光Low-E玻璃

传热系数4.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.510

9. 外窗构造（2）：普通铝合金框单层玻璃

传热系数6.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.930

10. 外窗构造（3）：普通铝合金框单层玻璃

传热系数6.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.930

体形系数

| 外表面积 | 19672.58 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 165905.43 |
| 体形系数 | 0.12 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.00 | 121.97 | 0.00 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面4 | 567.31 | 5358.35 | 0.11 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 311.96 | 2878.89 | 0.11 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 387.19 | 2260.43 | 0.17 | 0.70 | 适宜 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 温和区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （m2） | 合计面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 567.31 |  | 16.34×6.30 | 2 | 1 | 102.94 | 102.94 |
|  | C1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |
|  | C1206 | 1.20×0.60 | 3 | 6 | 0.72 | 4.32 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 2 | 6 | 1.80 | 10.80 |
|  | C1524 | 1.50×2.40 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  | C1912 | 1.90×1.20 | 1 | 2 | 2.28 | 4.56 |
|  | C1912 | 1.90×1.20 | 2 | 4 | 2.28 | 9.12 |
|  | C2212 | 2.20×1.20 | 2 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  | C2513 | 2.50×1.30 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 |
|  | C2912 | 2.90×1.20 | 2 | 1 | 3.48 | 3.48 |
|  | C3212 | 3.15×1.20 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | C4412 | 4.40×1.20 | 2 | 3 | 5.28 | 15.84 |
|  | C4419 | 4.40×1.90 | 1 | 2 | 8.36 | 16.72 |
|  | C8238 | 8.20×1.80 | 1 | 5 | 14.76 | 73.80 |
|  | C8238 | 8.20×1.80 | 2 | 4 | 14.76 | 59.04 |
|  | C8259 | 8.20×5.90 | 3 | 5 | 48.38 | 241.90 |
| 东向 311.96 | C1232 | 1.20×3.20 | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 |
|  | C1232 | 1.20×3.20 | 3 | 1 | 3.84 | 3.84 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  | C2219 | 2.20×1.90 | 1 | 3 | 4.18 | 12.54 |
|  | C2513 | 2.50×1.30 | 1 | 2 | 3.25 | 6.50 |
|  | C3016 | 3.00×1.60 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  | C3016 | 3.00×1.60 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  | C3016 | 3.00×1.60 | 2 | 3 | 4.80 | 14.40 |
|  | C3212 | 3.15×1.20 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | C8238 | 8.20×1.80 | 1 | 4 | 14.76 | 59.04 |
|  | C8238 | 8.20×1.80 | 2 | 3 | 14.76 | 44.28 |
|  | C8259 | 8.20×5.90 | 3 | 3 | 48.38 | 145.14 |
| 西向 387.19 |  | 0.15×3.10 | 1 | 1 | 0.46 | 0.46 |
|  |  | 5.20×3.10 | 1 | 10 | 16.12 | 161.20 |
|  |  | 3.04×3.10 | 1 | 1 | 9.41 | 9.41 |
|  |  | 4.25×3.10 | 1 | 1 | 13.17 | 13.17 |
|  |  | 7.30×3.10 | 1 | 1 | 22.63 | 22.63 |
|  |  | 3.96×6.30 | 2 | 1 | 24.95 | 24.95 |
|  |  | 5.20×6.30 | 2 | 4 | 32.76 | 131.04 |
|  | C1932 | 1.90×3.20 | 1 | 2 | 6.08 | 12.16 |
|  | C1932 | 1.90×3.20 | 3 | 2 | 6.08 | 12.16 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.00 |  | 1.00 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.11 | C1206 | 0.77 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.11 | C1232 | 0.77 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.17 | C1932 | 0.77 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 |  | 839.38 | 5327.00 | 0.16 |
| 整栋建筑 |  | 839.38 | 8834.76 | 0.10 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金框单层中透光Low-E玻璃 | 62 | 4.60 | 0.44 |  |
| 平均 |  |  | 4.60 | 0.44 |  |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤3.0,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钛锌板 | 1 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 120 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 2.222 | 1.995 |
| 建筑钢材 | 1 | 58.200 | 126.284 | 1.00 | 0.000 | 0.002 |
| （夏季）热流向下（水平、倾斜δ>=60） | 100 | 0.070 | 0.078 | 1.00 | 1.429 | 0.111 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 60 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 1.111 | 0.997 |
| 穿孔铝板 | 1 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 283 | － | － | － | 4.762 | 3.106 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-6的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

屋顶构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 35 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.972 | 0.373 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.50 | 0.105 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 228 | － | － | － | 1.213 | 2.643 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-6的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 200 | 0.190 | 2.693 | 1.25 | 0.842 | 2.835 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.885 | 3.324 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钛锌板 | 1 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 60 | 0.045 | 0.748 | 1.30 | 1.026 | 0.997 |
| 建筑钢材 | 1 | 58.200 | 126.284 | 1.00 | 0.000 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 62 | － | － | － | 1.026 | 1.000 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.84 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.158 | 2.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.15 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.136 | 2.222 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.37 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 91.15 | 0.747 | 0.84 | 1.00 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 23.68 | 0.194 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 6.26 | 0.051 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 0.89 | 0.007 | 3.37 | 2.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 121.97 | 1.000 | 1.43 | 1.37 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1885.78 | 0.395 | 0.96 | 3.32 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 1798.79 | 0.377 | 0.84 | 1.00 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 570.13 | 0.119 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 455.72 | 0.095 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 64.86 | 0.014 | 3.37 | 2.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 4775.29 | 1.000 | 1.42 | 2.25 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1081.02 | 0.421 | 0.96 | 3.32 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 978.92 | 0.381 | 0.84 | 1.00 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 258.50 | 0.101 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 211.79 | 0.083 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 36.69 | 0.014 | 3.37 | 2.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 2566.93 | 1.000 | 1.35 | 2.26 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1317.34 | 0.709 | 0.96 | 3.32 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 244.87 | 0.132 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 194.76 | 0.105 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 74.58 | 0.040 | 0.84 | 1.00 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 25.94 | 0.014 | 3.37 | 2.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 1857.49 | 1.000 | 1.50 | 3.01 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4284.15 | 0.460 | 0.96 | 3.32 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 2943.44 | 0.316 | 0.84 | 1.00 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 1050.47 | 0.113 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 915.23 | 0.098 | 3.15 | 2.47 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 128.38 | 0.014 | 3.37 | 2.22 | 0.75 |
| 合计 |  | 9321.68 | 1.000 | 1.42 | 2.39 | 0.75 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-6的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金框单层玻璃 | 18 | 6.50 | 0.81 | 0.770 |  |
| 2 | 普通铝合金框单层玻璃 | 61 | 6.50 | 0.81 | 0.770 |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_p | 1.000 | 1.250 | 0.100 |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1232 | 1 | 1 | 3.840 | 3.840 | 18 | 6.500 |
| 2 | C1232 | 3 | 1 | 3.840 | 3.840 | 18 | 6.500 |
| 3 | C1512 | 1 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 6.500 |
| 4 | C2219 | 1 | 3 | 4.180 | 12.540 | 18 | 6.500 |
| 5 | C2513 | 1 | 2 | 3.250 | 6.500 | 18 | 6.500 |
| 6 | C3016 | 2 | 1 | 4.798 | 4.798 | 18 | 6.500 |
| 7 | C3016 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 6.500 |
| 8 | C3016 | 2 | 3 | 4.800 | 14.400 | 18 | 6.500 |
| 9 | C3212 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 6.500 |
| 10 | C8238 | 1 | 4 | 14.760 | 59.040 | 18 | 6.500 |
| 11 | C8238 | 2 | 3 | 14.760 | 44.280 | 18 | 6.500 |
| 12 | C8259 | 3 | 3 | 48.380 | 145.140 | 18 | 6.500 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 311.958 | 朝向平均传热系数 |  |  | 6.500 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.465 | 0.465 | 61 | 6.500 |
| 2 |  | 1 | 10 | 16.120 | 161.200 | 61 | 6.500 |
| 3 |  | 1 | 1 | 9.409 | 9.409 | 61 | 6.500 |
| 4 |  | 1 | 1 | 13.175 | 13.175 | 61 | 6.500 |
| 5 |  | 1 | 1 | 22.630 | 22.630 | 61 | 6.500 |
| 6 |  | 2 | 1 | 24.950 | 24.950 | 61 | 6.500 |
| 7 |  | 2 | 4 | 32.760 | 131.040 | 61 | 6.500 |
| 8 | C1932 | 1 | 2 | 6.080 | 12.160 | 18 | 6.500 |
| 9 | C1932 | 3 | 2 | 6.080 | 12.160 | 18 | 6.500 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 387.189 | 朝向平均传热系数 |  |  | 6.500 |

3. 立面3(南向)：

无外窗

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 102.942 | 102.942 | 61 | 6.500 |
| 2 | C1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 18 | 6.500 |
| 3 | C1206 | 3 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 6.500 |
| 4 | C1512 | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 6.500 |
| 5 | C1512 | 2 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 6.500 |
| 6 | C1524 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 6.500 |
| 7 | C1912 | 1 | 2 | 2.280 | 4.560 | 18 | 6.500 |
| 8 | C1912 | 2 | 4 | 2.280 | 9.120 | 18 | 6.500 |
| 9 | C2212 | 2 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 6.500 |
| 10 | C2513 | 1 | 1 | 3.250 | 3.250 | 18 | 6.500 |
| 11 | C2912 | 2 | 1 | 3.480 | 3.480 | 18 | 6.500 |
| 12 | C3212 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 6.500 |
| 13 | C4412 | 2 | 3 | 5.280 | 15.840 | 18 | 6.500 |
| 14 | C4419 | 1 | 2 | 8.360 | 16.720 | 18 | 6.500 |
| 15 | C8238 | 1 | 5 | 14.760 | 73.800 | 18 | 6.500 |
| 16 | C8238 | 2 | 4 | 14.760 | 59.040 | 18 | 6.500 |
| 17 | C8259 | 3 | 5 | 48.380 | 241.900 | 18 | 6.500 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 567.312 | 朝向平均传热系数 |  |  | 6.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 102.942 | 102.942 | 61 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.585 | 0.474 |
| 2 | C1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 3 | C1206 | 3 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.593 | 0.480 |
| 4 | C1512 | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 5 | C1512 | 2 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.680 | 0.550 |
| 6 | C1524 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 7 | C1912 | 1 | 2 | 2.280 | 4.560 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 8 | C1912 | 2 | 4 | 2.280 | 9.120 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.677 | 0.548 |
| 9 | C2212 | 2 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.676 | 0.547 |
| 10 | C2513 | 1 | 1 | 3.250 | 3.250 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 11 | C2912 | 2 | 1 | 3.480 | 3.480 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.674 | 0.545 |
| 12 | C3212 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 13 | C4412 | 2 | 3 | 5.280 | 15.840 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.672 | 0.544 |
| 14 | C4419 | 1 | 2 | 8.360 | 16.720 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 15 | C8238 | 1 | 5 | 14.760 | 73.800 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 16 | C8238 | 2 | 4 | 14.760 | 59.040 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.670 | 0.542 |
| 17 | C8259 | 3 | 5 | 48.380 | 241.900 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.670 | 0.542 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 567.312 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.723 | 0.585 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1232 | 1 | 1 | 3.840 | 3.840 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 2 | C1232 | 3 | 1 | 3.840 | 3.840 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.568 | 0.460 |
| 3 | C1512 | 1 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 4 | C2219 | 1 | 3 | 4.180 | 12.540 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 5 | C2513 | 1 | 2 | 3.250 | 6.500 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 6 | C3016 | 2 | 1 | 4.798 | 4.798 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.560 | 0.453 |
| 7 | C3016 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.562 | 0.454 |
| 8 | C3016 | 2 | 3 | 4.800 | 14.400 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.561 | 0.454 |
| 9 | C3212 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 10 | C8238 | 1 | 4 | 14.760 | 59.040 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 11 | C8238 | 2 | 3 | 14.760 | 44.280 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.558 | 0.451 |
| 12 | C8259 | 3 | 3 | 48.380 | 145.140 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.558 | 0.451 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 311.958 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.692 | 0.560 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.465 | 0.465 | 61 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 2 |  | 1 | 10 | 16.120 | 161.200 | 61 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 3 |  | 1 | 1 | 9.409 | 9.409 | 61 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 4 |  | 1 | 1 | 13.175 | 13.175 | 61 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 5 |  | 1 | 1 | 22.630 | 22.630 | 61 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 6 |  | 2 | 1 | 24.950 | 24.950 | 61 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.682 | 0.552 |
| 7 |  | 2 | 4 | 32.760 | 131.040 | 61 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.681 | 0.551 |
| 8 | C1932 | 1 | 2 | 6.080 | 12.160 | 18 | 0.809 |  | 1.000 | 0.809 |
| 9 | C1932 | 3 | 2 | 6.080 | 12.160 | 18 | 0.809 | 外遮阳_p | 0.685 | 0.554 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 387.189 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.862 | 0.697 |

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.613 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（m2） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 北向 | 567.312 | 1.00 | 0.585 |
| 东向 | 311.958 | 1.00 | 0.560 |
| 西向 | 387.189 | 1.00 | 0.697 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 |  | 0.613 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 北向 | 立面4 | 567.31 | 6.50 | 0.58 | 0.11 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 不满足 |
| 东向 | 立面1 | 311.96 | 6.50 | 0.56 | 0.11 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 不满足 |
| 西向 | 立面2 | 387.19 | 6.50 | 0.70 | 0.17 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 不满足 |
| 综合平均 |  | 1266.46 | 6.50 | 0.61 | 0.12 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-6的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（m2） | 立面面积（m2） | 门窗编号 | 门窗面积（m2） | 开启比例 | 门窗类型 | 开启面积/房间面积 | 开启立面比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007 | 117.81 | 145.67 | C1932 | 6.08 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C1932 | 6.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C2513 | 3.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1026 | 195.16 | 81.51 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1912 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C4419 | 8.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1002 | 218.37 | 93.60 | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C3212 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C4419 | 8.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1912 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1055 | 59.41 | 40.95 | C2219 | 4.18 | 0.30 | 外窗 | 0.03 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1054 | 32.48 | 35.10 | C2219 | 4.18 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1043 | 15.72 | 17.55 | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.03 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1034 | 23.98 | 17.55 | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1023 | 47.90 | 56.55 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.02 | 不适宜 |
| 2 | 2019 | 38.46 | 46.51 | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.03 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C2212 | 2.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2015 | 50.04 | 60.00 | C4412 | 5.28 | 0.30 | 外窗 | 0.04 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2013 | 53.14 | 63.90 | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C1912 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2008 | 74.09 | 133.42 | C1912 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 88.66 | 106.14 | C1512 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.03 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C4412 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1912 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2006 | 94.09 | 156.70 | C3016 | 4.80 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 2005 | 130.30 | 200.55 | C4412 | 5.28 | 0.30 | 外窗 | 0.03 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C1912 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C2912 | 3.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2004 | 139.42 | 106.50 | C3016 | 4.80 | 0.30 | 外窗 | 0.01 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 2003 | 422.54 | 414.14 | 未编号 | 24.95 | 0.30 | 幕墙 | 0.03 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  | C3016 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C3016 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C3016 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3011 | 25.65 | 160.05 | C1932 | 6.08 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 3010 | 29.10 | 172.70 | C1932 | 6.08 | 0.30 | 外窗 | 0.06 | 0.01 | 不适宜 |

| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 不适宜 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 567.31 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 311.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 387.19 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 不满足 | 可 |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 不满足 | 可 |
| 7 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。

- 综合权衡

  - 计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.23(D:3.09) |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.42(D:2.39) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 4.60 |  |  | 3.00 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | 0.44 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 3.84 |  |  | 3.84 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 东向 | 0.11 | 6.50 | 0.56 | 0.11 | 5.20 | －－ |
|  | 南向 | 0.00 | － | 0.00 | 0.00 | － | － |
|  | 西向 | 0.17 | 6.50 | 0.70 | 0.17 | 5.20 | －－ |
|  | 北向 | 0.11 | 6.50 | 0.58 | 0.11 | 5.20 | －－ |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. —代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

  - 房间类型

    - 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆-其它 | 26 | 20 | 30(m^3/h.人) | 10(m^2/人) | 9(W/m^2) | 15(W/m^2) |
| 体育馆-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m^3/h.人) | 10(m^2/人) | 9(W/m^2) | 15(W/m^2) |
| 体育馆-走廊 | 26 | 20 | 30(m^3/h.人) | 10(m^2/人) | 9(W/m^2) | 15(W/m^2) |

- 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆-其它 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育馆-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育馆-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

- 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆-其它 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育馆-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育馆-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

- 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育馆-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

- 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育馆-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

- 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育馆-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育馆-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

  - 计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 12.37 | 13.87 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 2.78 | 5.48 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 9.59 | 8.40 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 6.95 | 13.70 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 21.13 | 18.49 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

- 综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |
| 3 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 4 | 外窗气密性 | 满足 |
| 5 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。