[image: image13.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 乙类

	

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	新疆-乌鲁木齐

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15139093975
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


94 工程材料


94.1 普通材料


104.2 其他材料


105 围护结构简要说明


116 屋顶透光部分


116.1 屋顶透光部分类型


117 屋顶


117.1 屋顶相关构造


117.2 屋顶平均热工特性


128 外墙


128.1 外墙相关构造


138.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


138.3 外墙平均热工特性


149 底面接触室外空气的外挑楼板


149.1 挑空楼板构造一


1510 地下车库与供暖房间之间的楼板


1511 外窗热工


1511.1 外窗构造


1511.2 平均传热系数


1811.3 综合太阳得热系数


2111.4 总体热工性能


2112 有效通风换气面积


2213 全透光幕墙中非中空玻璃面积比


2214 外窗气密性


2215 外门气密性


2216 幕墙气密性


2317 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-乌鲁木齐

	气候分区
	严寒C区

	计算建筑面积
	地上29905㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5      地下0

	建筑高度
	18.9m

	计算建筑体积
	116532.00

	计算建筑外表面积
	19764.88

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.wmf]
5层平面
[image: image9.png]



西南轴侧图
[image: image10.png]



东北轴侧图
[image: image11.png]



前视图
[image: image12.png]



后视图
4 工程材料
4.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	19.000
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	钢筋混凝土
	1.740
	24.000
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	8.000
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


4.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190.0
	0.440
	－
	修正系数=1.00；固定厚度=190mm；燃烧性能等级A


5 围护结构简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.300,D=6.711)：（由上到下）
    挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.975,D=3.892)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm
3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.200,D=6.059)：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.975,D=3.892)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm
5. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.200,D=11.075)：（由外到内）
    挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋390*190*190两排孔混凝土空心砌块 190mm
6. 底面接触室外空气的外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.450,D=6.559)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
7. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=0.400)：
    传热系数0.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653
8. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=0.470)：
    传热系数0.470W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653
6 屋顶透光部分
6.1 屋顶透光部分类型

本工程无此项围护结构
7 屋顶
7.1 屋顶相关构造
7.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	8.000
	1.20
	0.556
	5.333

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.440
	6.711

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.63

	修正后K, D
	K = 0.30, D = 6.71

	修正原因
	


7.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	24.000
	1.00
	0.115
	2.759

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	0.876
	3.892

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.98


7.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	8373.99
	0.939
	0.30
	6.71
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	545.67
	0.061
	0.98
	3.89
	0.75

	合计
	8919.66
	1.000
	0.34
	6.54
	0.75

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.35

	结论
	满足


8 外墙
8.1 外墙相关构造
8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	8.000
	1.20
	0.556
	5.333

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	1.350
	6.059

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.67

	修正后K, D
	K = 0.20, D = 6.06

	修正原因
	


8.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	24.000
	1.00
	0.115
	2.759

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	0.876
	3.892

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.98


8.1.3 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	8.000
	1.00
	0.667
	5.333

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	8.000
	1.20
	0.556
	5.333

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	390*190*190两排孔混凝土空心砌块
	190
	－
	－
	－
	0.440
	－

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	1.684
	11.075

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55

	修正后K, D
	K = 0.20, D = 11.07

	修正原因
	


8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1557.98
	0.733
	0.20
	6.06
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	322.20
	0.152
	0.98
	3.89
	0.75

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	244.07
	0.115
	0.20
	11.08
	0.75

	合计
	
	2124.26
	1.000
	0.32
	6.31
	0.75

	平均传热系数K
	0.32 × 1.30 = 0.42


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1952.86
	0.824
	0.20
	6.06
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	317.71
	0.134
	0.98
	3.89
	0.75

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	98.52
	0.042
	0.20
	11.08
	0.75

	合计
	
	2369.09
	1.000
	0.30
	5.98
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.30 = 0.39


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1390.67
	0.829
	0.20
	6.06
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	286.38
	0.171
	0.98
	3.89
	0.75

	合计
	
	1677.05
	1.000
	0.33
	5.69
	0.75

	平均传热系数K
	0.33 × 1.30 = 0.43


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1398.81
	0.832
	0.20
	6.06
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	282.11
	0.168
	0.98
	3.89
	0.75

	合计
	
	1680.92
	1.000
	0.33
	5.70
	0.75

	平均传热系数K
	0.33 × 1.30 = 0.43


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	6300.32
	0.802
	0.20
	6.06
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	1208.40
	0.154
	0.98
	3.89
	0.75

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	342.59
	0.044
	0.20
	11.08
	0.75

	合计
	
	7851.31
	1.000
	0.32
	5.94
	0.75

	平均传热系数K
	0.32 × 1.30 = 0.42

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.45

	结论
	满足


9 底面接触室外空气的外挑楼板
9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	8.000
	1.20
	0.556
	5.333

	水泥砂浆
	20
	0.930
	19.000
	1.00
	0.022
	0.409

	各层之和∑
	80
	－
	－
	－
	0.620
	6.559

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.30

	修正后K, D
	K = 0.45, D = 6.56

	修正原因
	

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.45

	结论
	满足


10 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
11 外窗热工
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	0.47
	0.65
	1.000

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	0.40
	0.65
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C2115，C2215，C2415，C2615，C2715，C2815，C2915，C3615，C4015，C4115，C4215，C4415，C4515，C6015，C6115，C6415，C9115，C1415，C3415，C3915，C4315，C4615，C0815，C0915，C1915，C2015，C2515，C3015，C6715，C6815，C6915，C7015，C7115，C7215，C7415，C8015，C9015，C1515，C1615，C1715，C3115，C3815，C5315，C6515，C7315，C8615，DC8418

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


11.2 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5
	/
	/
	78.84
	65
	0.470

	2
	C0815
	1
	1
	1.14
	1.14
	18
	0.400

	3
	C0915
	1
	1
	1.23
	1.23
	18
	0.400

	4
	C1415
	5
	1
	2.05
	2.05
	18
	0.400

	5
	C1915
	5
	1
	2.90
	2.90
	18
	0.400

	6
	C2015
	2~3
	2
	2.99
	5.99
	18
	0.400

	7
	C2515
	3
	1
	3.79
	3.79
	18
	0.400

	8
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	0.400

	9
	C3615
	1,4~5
	15
	3.38
	50.70
	18
	0.400

	10
	C3615
	1~4
	6
	8.00
	47.97
	18
	0.400

	11
	C4315
	4
	1
	6.44
	6.44
	18
	0.400

	12
	C4515
	2
	1
	6.74
	6.74
	18
	0.400

	13
	C6715
	4
	1
	10.13
	10.13
	18
	0.400

	14
	C6715
	5
	1
	10.11
	10.11
	18
	0.400

	15
	C6815
	1
	1
	10.20
	10.20
	18
	0.400

	16
	C6915
	5
	2
	10.29
	20.59
	18
	0.400

	17
	C7015
	5
	1
	10.57
	10.57
	18
	0.400

	18
	C7115
	1~4
	4
	12.02
	48.09
	18
	0.400

	19
	C7115
	4
	1
	10.63
	10.63
	18
	0.400

	20
	C7115
	5
	1
	10.60
	10.60
	18
	0.400

	21
	C7215
	1~5
	26
	10.78
	280.22
	18
	0.400

	22
	C7415
	4
	1
	10.09
	10.09
	18
	0.400

	23
	C8015
	1
	2
	12.00
	24.00
	18
	0.400

	24
	C9015
	4
	1
	13.53
	13.53
	18
	0.400

	立面总面积(㎡)
	671.06
	立面平均传热系数
	0.408


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3~5
	/
	/
	67.26
	65
	0.470

	2
	C1415
	1
	1
	2.16
	2.16
	18
	0.400

	3
	C1415
	2
	1
	2.07
	2.07
	18
	0.400

	4
	C1515
	1
	1
	2.23
	2.23
	18
	0.400

	5
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	0.400

	6
	C1515
	3~5
	3
	2.22
	6.66
	18
	0.400

	7
	C1615
	3~5
	3
	2.34
	7.01
	18
	0.400

	8
	C1715
	4
	1
	2.48
	2.48
	18
	0.400

	9
	C2015
	4
	1
	3.03
	3.03
	18
	0.400

	10
	C2215
	3~5
	3
	3.24
	9.72
	18
	0.400

	11
	C2515
	3
	1
	3.74
	3.74
	18
	0.400

	12
	C3115
	5
	1
	4.60
	4.60
	18
	0.400

	13
	C3115
	5
	1
	4.66
	4.66
	18
	0.400

	14
	C3415
	1~5
	5
	5.08
	25.39
	18
	0.400

	15
	C3615
	1~5
	34
	3.38
	114.93
	18
	0.400

	16
	C3815
	1~5
	5
	5.74
	28.68
	18
	0.400

	17
	C3815
	1~5
	5
	5.69
	28.44
	18
	0.400

	18
	C4115
	4
	1
	6.08
	6.08
	18
	0.400

	19
	C4515
	1~5
	5
	6.70
	33.50
	18
	0.400

	20
	C5315
	4
	1
	7.89
	7.89
	18
	0.400

	21
	C6415
	3
	1
	9.58
	9.58
	18
	0.400

	22
	C6515
	4
	1
	9.70
	9.70
	18
	0.400

	23
	C6715
	1
	2
	10.08
	20.15
	18
	0.400

	24
	C6715
	3,5
	2
	9.98
	19.97
	18
	0.400

	25
	C7315
	3
	1
	10.94
	10.94
	18
	0.400

	26
	C7415
	1~2
	5
	11.17
	55.85
	18
	0.400

	27
	C8615
	5
	1
	12.87
	12.87
	18
	0.400

	28
	DC8418
	3
	1
	15.04
	15.04
	18
	0.400

	立面总面积(㎡)
	516.83
	立面平均传热系数
	0.409


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3~5
	/
	/
	119.74
	65
	0.470

	2
	C2115
	1
	1
	3.12
	3.12
	18
	0.400

	3
	C2215
	5
	1
	3.25
	3.25
	18
	0.400

	4
	C2415
	2
	1
	3.58
	3.58
	18
	0.400

	5
	C2615
	5
	6
	3.86
	23.17
	18
	0.400

	6
	C2715
	3~4
	2
	4.00
	8.00
	18
	0.400

	7
	C2815
	4
	1
	4.19
	4.19
	18
	0.400

	8
	C2915
	4
	1
	4.36
	4.36
	18
	0.400

	9
	C3615
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.400

	10
	C3615
	1~5
	44
	3.38
	148.73
	18
	0.400

	11
	C3615
	2~3
	9
	9.44
	84.99
	18
	0.400

	12
	C4015
	2
	1
	5.96
	5.96
	18
	0.400

	13
	C4115
	3~5
	3
	6.16
	18.49
	18
	0.400

	14
	C4215
	4
	1
	6.27
	6.27
	18
	0.400

	15
	C4415
	3~5
	3
	6.65
	19.94
	18
	0.400

	16
	C4515
	1
	2
	6.80
	13.61
	18
	0.400

	17
	C4515
	2
	2
	8.91
	17.81
	18
	0.400

	18
	C6015
	2
	1
	8.95
	8.95
	18
	0.400

	19
	C6015
	5
	1
	9.02
	9.02
	18
	0.400

	20
	C6115
	4
	1
	9.18
	9.18
	18
	0.400

	21
	C6115
	5
	1
	9.21
	9.21
	18
	0.400

	22
	C6415
	2
	1
	9.59
	9.59
	18
	0.400

	23
	C6415
	3
	1
	9.57
	9.57
	18
	0.400

	24
	C9115
	4
	1
	13.62
	13.62
	18
	0.400

	立面总面积(㎡)
	559.72
	立面平均传热系数
	0.415


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3~5
	/
	/
	82.89
	65
	0.470

	2
	C1415
	2~5
	4
	4.33
	17.32
	18
	0.400

	3
	C2615
	5
	3
	3.86
	11.58
	18
	0.400

	4
	C3415
	2
	1
	5.09
	5.09
	18
	0.400

	5
	C3615
	1~2,4~5
	33
	3.38
	111.55
	18
	0.400

	6
	C3615
	2~4
	10
	13.14
	131.38
	18
	0.400

	7
	C3615
	2~4
	4
	8.47
	33.89
	18
	0.400

	8
	C3615
	2
	1
	5.38
	5.38
	18
	0.400

	9
	C3915
	1
	1
	5.87
	5.87
	18
	0.400

	10
	C3915
	3~4
	2
	5.87
	11.74
	18
	0.400

	11
	C4115
	1
	1
	6.18
	6.18
	18
	0.400

	12
	C4315
	3~5
	3
	6.39
	19.18
	18
	0.400

	13
	C4315
	5
	2
	6.45
	12.91
	18
	0.400

	14
	C4515
	1
	2
	6.80
	13.61
	18
	0.400

	15
	C4615
	3~4
	2
	6.83
	13.65
	18
	0.400

	16
	C4615
	5
	1
	5.80
	5.80
	18
	0.400

	17
	C6115
	5
	3
	9.21
	27.63
	18
	0.400

	18
	C6415
	1
	2
	9.65
	19.30
	18
	0.400

	19
	C6415
	5
	3
	9.54
	28.63
	18
	0.400

	立面总面积(㎡)
	563.56
	立面平均传热系数
	0.410


11.3 综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3,5
	/
	/
	78.84
	65
	0.653
	0.653

	2
	C0815
	1
	1
	1.14
	1.14
	18
	0.653
	0.653

	3
	C0915
	1
	1
	1.23
	1.23
	18
	0.653
	0.653

	4
	C1415
	5
	1
	2.05
	2.05
	18
	0.653
	0.653

	5
	C1915
	5
	1
	2.90
	2.90
	18
	0.653
	0.653

	6
	C2015
	2~3
	2
	2.99
	5.99
	18
	0.653
	0.653

	7
	C2515
	3
	1
	3.79
	3.79
	18
	0.653
	0.653

	8
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	0.653
	0.653

	9
	C3615
	1,4~5
	15
	3.38
	50.70
	18
	0.653
	0.653

	10
	C3615
	1~4
	6
	8.00
	47.97
	18
	0.653
	0.653

	11
	C4315
	4
	1
	6.44
	6.44
	18
	0.653
	0.653

	12
	C4515
	2
	1
	6.74
	6.74
	18
	0.653
	0.653

	13
	C6715
	4
	1
	10.13
	10.13
	18
	0.653
	0.653

	14
	C6715
	5
	1
	10.11
	10.11
	18
	0.653
	0.653

	15
	C6815
	1
	1
	10.20
	10.20
	18
	0.653
	0.653

	16
	C6915
	5
	2
	10.29
	20.59
	18
	0.653
	0.653

	17
	C7015
	5
	1
	10.57
	10.57
	18
	0.653
	0.653

	18
	C7115
	1~4
	4
	12.02
	48.09
	18
	0.653
	0.653

	19
	C7115
	4
	1
	10.63
	10.63
	18
	0.653
	0.653

	20
	C7115
	5
	1
	10.60
	10.60
	18
	0.653
	0.653

	21
	C7215
	1~5
	26
	10.78
	280.22
	18
	0.653
	0.653

	22
	C7415
	4
	1
	10.09
	10.09
	18
	0.653
	0.653

	23
	C8015
	1
	2
	12.00
	24.00
	18
	0.653
	0.653

	24
	C9015
	4
	1
	13.53
	13.53
	18
	0.653
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	671.06
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.653


2. 北向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3~5
	/
	/
	67.26
	65
	0.653
	0.653

	2
	C1415
	1
	1
	2.16
	2.16
	18
	0.653
	0.653

	3
	C1415
	2
	1
	2.07
	2.07
	18
	0.653
	0.653

	4
	C1515
	1
	1
	2.23
	2.23
	18
	0.653
	0.653

	5
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	0.653
	0.653

	6
	C1515
	3~5
	3
	2.22
	6.66
	18
	0.653
	0.653

	7
	C1615
	3~5
	3
	2.34
	7.01
	18
	0.653
	0.653

	8
	C1715
	4
	1
	2.48
	2.48
	18
	0.653
	0.653

	9
	C2015
	4
	1
	3.03
	3.03
	18
	0.653
	0.653

	10
	C2215
	3~5
	3
	3.24
	9.72
	18
	0.653
	0.653

	11
	C2515
	3
	1
	3.74
	3.74
	18
	0.653
	0.653

	12
	C3115
	5
	1
	4.60
	4.60
	18
	0.653
	0.653

	13
	C3115
	5
	1
	4.66
	4.66
	18
	0.653
	0.653

	14
	C3415
	1~5
	5
	5.08
	25.39
	18
	0.653
	0.653

	15
	C3615
	1~5
	34
	3.38
	114.93
	18
	0.653
	0.653

	16
	C3815
	1~5
	5
	5.74
	28.68
	18
	0.653
	0.653

	17
	C3815
	1~5
	5
	5.69
	28.44
	18
	0.653
	0.653

	18
	C4115
	4
	1
	6.08
	6.08
	18
	0.653
	0.653

	19
	C4515
	1~5
	5
	6.70
	33.50
	18
	0.653
	0.653

	20
	C5315
	4
	1
	7.89
	7.89
	18
	0.653
	0.653

	21
	C6415
	3
	1
	9.58
	9.58
	18
	0.653
	0.653

	22
	C6515
	4
	1
	9.70
	9.70
	18
	0.653
	0.653

	23
	C6715
	1
	2
	10.08
	20.15
	18
	0.653
	0.653

	24
	C6715
	3,5
	2
	9.98
	19.97
	18
	0.653
	0.653

	25
	C7315
	3
	1
	10.94
	10.94
	18
	0.653
	0.653

	26
	C7415
	1~2
	5
	11.17
	55.85
	18
	0.653
	0.653

	27
	C8615
	5
	1
	12.87
	12.87
	18
	0.653
	0.653

	28
	DC8418
	3
	1
	15.04
	15.04
	18
	0.653
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	516.83
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.653


3. 东向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3~5
	/
	/
	119.74
	65
	0.653
	0.653

	2
	C2115
	1
	1
	3.12
	3.12
	18
	0.653
	0.653

	3
	C2215
	5
	1
	3.25
	3.25
	18
	0.653
	0.653

	4
	C2415
	2
	1
	3.58
	3.58
	18
	0.653
	0.653

	5
	C2615
	5
	6
	3.86
	23.17
	18
	0.653
	0.653

	6
	C2715
	3~4
	2
	4.00
	8.00
	18
	0.653
	0.653

	7
	C2815
	4
	1
	4.19
	4.19
	18
	0.653
	0.653

	8
	C2915
	4
	1
	4.36
	4.36
	18
	0.653
	0.653

	9
	C3615
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.653
	0.653

	10
	C3615
	1~5
	44
	3.38
	148.73
	18
	0.653
	0.653

	11
	C3615
	2~3
	9
	9.44
	84.99
	18
	0.653
	0.653

	12
	C4015
	2
	1
	5.96
	5.96
	18
	0.653
	0.653

	13
	C4115
	3~5
	3
	6.16
	18.49
	18
	0.653
	0.653

	14
	C4215
	4
	1
	6.27
	6.27
	18
	0.653
	0.653

	15
	C4415
	3~5
	3
	6.65
	19.94
	18
	0.653
	0.653

	16
	C4515
	1
	2
	6.80
	13.61
	18
	0.653
	0.653

	17
	C4515
	2
	2
	8.91
	17.81
	18
	0.653
	0.653

	18
	C6015
	2
	1
	8.95
	8.95
	18
	0.653
	0.653

	19
	C6015
	5
	1
	9.02
	9.02
	18
	0.653
	0.653

	20
	C6115
	4
	1
	9.18
	9.18
	18
	0.653
	0.653

	21
	C6115
	5
	1
	9.21
	9.21
	18
	0.653
	0.653

	22
	C6415
	2
	1
	9.59
	9.59
	18
	0.653
	0.653

	23
	C6415
	3
	1
	9.57
	9.57
	18
	0.653
	0.653

	24
	C9115
	4
	1
	13.62
	13.62
	18
	0.653
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	559.72
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.653


4. 西向：
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3~5
	/
	/
	82.89
	65
	0.653
	0.653

	2
	C1415
	2~5
	4
	4.33
	17.32
	18
	0.653
	0.653

	3
	C2615
	5
	3
	3.86
	11.58
	18
	0.653
	0.653

	4
	C3415
	2
	1
	5.09
	5.09
	18
	0.653
	0.653

	5
	C3615
	1~2,4~5
	33
	3.38
	111.55
	18
	0.653
	0.653

	6
	C3615
	2~4
	10
	13.14
	131.38
	18
	0.653
	0.653

	7
	C3615
	2~4
	4
	8.47
	33.89
	18
	0.653
	0.653

	8
	C3615
	2
	1
	5.38
	5.38
	18
	0.653
	0.653

	9
	C3915
	1
	1
	5.87
	5.87
	18
	0.653
	0.653

	10
	C3915
	3~4
	2
	5.87
	11.74
	18
	0.653
	0.653

	11
	C4115
	1
	1
	6.18
	6.18
	18
	0.653
	0.653

	12
	C4315
	3~5
	3
	6.39
	19.18
	18
	0.653
	0.653

	13
	C4315
	5
	2
	6.45
	12.91
	18
	0.653
	0.653

	14
	C4515
	1
	2
	6.80
	13.61
	18
	0.653
	0.653

	15
	C4615
	3~4
	2
	6.83
	13.65
	18
	0.653
	0.653

	16
	C4615
	5
	1
	5.80
	5.80
	18
	0.653
	0.653

	17
	C6115
	5
	3
	9.21
	27.63
	18
	0.653
	0.653

	18
	C6415
	1
	2
	9.65
	19.30
	18
	0.653
	0.653

	19
	C6415
	5
	3
	9.54
	28.63
	18
	0.653
	0.653

	朝向总面积(㎡)
	563.56
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.653


11.4 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	671.06
	0.41
	0.65
	0.24
	K≤2.20
	满足

	北向
	立面2
	516.83
	0.41
	0.65
	0.18
	K≤2.20
	满足

	东向
	立面3
	559.72
	0.41
	0.65
	0.25
	K≤2.20
	满足

	西向
	立面4
	563.56
	0.41
	0.65
	0.25
	K≤2.20
	满足

	综合平均
	
	2311.18
	0.41
	0.65
	0.22
	
	

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.2条

	标准要求
	外窗传热系数满足表3.3.2-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
12 有效通风换气面积
	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1003(最不利房间)
	314.76
	161.55
	C6415
	9.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	
	
	
	C6415
	9.65
	0.30
	外窗
	
	
	适宜

	
	
	
	
	C7115
	12.02
	0.30
	外窗
	
	
	适宜

	
	
	
	
	C3615
	8.00
	0.30
	外窗
	
	
	适宜

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.2.8条

	标准要求
	乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
13 全透光幕墙中非中空玻璃面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	671.06
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	516.83
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	559.72
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	563.56
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


14 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）
	－

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.5条
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.5条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的7级

	结论
	满足
	－


15 外门气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.5条

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的4级

	结论
	满足


16 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	4级（门窗编号：）

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.3.6条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的3级

	结论
	满足


17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶透光部分类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	满足

	3
	外墙
	满足

	4
	底面接触室外空气的外挑楼板
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	适宜

	7
	全透光幕墙中非中空玻璃面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	外门气密性
	满足

	10
	幕墙气密性
	满足

	结论
	满足


□结论：本建筑按照新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022进行节能设计规定性指标的判定，结论为：规定性指标满足标准规定。
 3 / 3

[image: image13.png]