设计执行规范清单表格(建议插入总图或建筑设计总说明)

| 规范类别 | 规范名称 | 规范编号 | 本项目核心执行与落地要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地与总图 | 《民用建筑通用规范》 | GB 55031-2022 | 1.明确退台建筑的绝对标高与建筑高度计算； 2.落实场地主要出入口与城市道路的平顺衔接； 3.确认场地内部步行系统的连续性及防滑措施。 |
| 消防安全 | 《建筑防火通用规范》 | GB 55037-2022 | 1.确保室外电动车停车区与建筑主体的防火间距； 2.落实退台屋面作为人员疏散或活动场地的安全出口数量与疏散宽度； 3.核对场地内消防车道（净宽≥4m）及消防登高操作场地布局。 |
| 无障碍设计 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 | GB 55019-2021 | 1.无障碍车位：尺寸需达到3.6m×6.0m，并就近设置轮椅通道; 2.无障碍坡道：室外高差处坡道坡度不应大于1：12，两侧设双层扶手; 3.垂直交通：核心筒必须配置至少一台无障碍电梯，通达所有观景露台。 |
| 绿色与节能 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 | GB 55015-2021 | 1.双碳核心：项目需进行全年能耗模拟计算，满足现行节能标准； 2.可再生能源：结合屋面及玻璃采光顶，落实光伏系统（BIPV）的铺设面积比例; 3.优化外围护结构（墙体、幕墙）的热工传热系数（K值）。 |
| 生态与园林 | 《园林绿化工程项目规范》 | GB 55014-2021 | 1.屋顶绿化：明确不同标高屋面的植物配置类型（密集型/粗放型）； 2.种植区必须设置防穿刺防水层，并配备独立的蓄排水分层系统； 3.落实场地土壤的保水措施与海绵城市径流控制指标。 |
| 给排水与海绵 | 《建筑给水排水与节水通用规范》 | GB 55020-2021 | 1.水循环：建立完整的屋面雨水收集、过滤及回用系统（用于绿化灌溉）； 2.确保各级退台屋面和下沉庭院的暴雨排水能力，防止雨水倒灌室内。 |
| 建筑环境 | 《建筑环境通用规范》 | GB 55016-2021 | 1.自然通风：利用中庭高差形成热压通风（拔风效应），满足过渡季换气需求； 2.采光与防眩光：优化天窗与幕墙的透光折减，保障展厅内部自然采光达标。 |
| 结构安全 | 《工程结构通用规范》 | GB 55001-2021 | 1.荷载复核：针对四层等有密集绿化和人群活动的屋面，结构设计必须计入饱和土重及人员密集活荷载； 2.确保悬挑廊架及大型幕墙格栅的抗风压及抗震安全性。 |

针对本项目的深化设计参数补充说明(详述)

为了让您的设计文本看起来更加详实且具备工程落地性，建议在文字说明中补充以下具体的控制参数：

1.关于屋顶绿化的详细构造要求（对应生态低碳）：

防水层序：屋面必须采用“双道柔性防水+一道耐根穿刺防水”的复合设防体系。

构造层次：自上而下必须包含：植被层种植土层过滤层（聚酯无纺布）蓄排水层（塑料蓄排水板）保护层刚性/柔性防水层保温隔热层结构楼板。

2.关于电动车与无障碍停车的具体落位：

电动汽车充电桩：建议按总机动车位的15%~20%预留充电桩安装条件，并配置独立的强电桥架过路管道。

消防安全间距：若在室外地面设置集中的电动自行车棚，其边缘距离建筑的一级、二级耐火等级外墙不应小于6.0米，严禁堵塞任何疏散门及消防扑救面。

3.关于退台建筑的栏杆与安全高度：

由于建筑存在多层退台，且屋面作为人员活动的观景平台，其临空边缘的防护栏杆高度必须严格执行：临空高度在24m以下时，栏杆净高不应低于1.05m;临空高度在24m及以上时，栏杆净高不应低于1.10m。且必须采用防攀爬构造。