[image: image11.png]




	可再生能源利用报告书
公共建筑

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	陕西-汉中

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18391167879
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 太阳能资源

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

7

6.2 围护结构作法简要说明

7

6.3 体形系数

8

6.4 窗墙比

11

6.5 天窗

12

6.6 屋顶

12

6.7 外墙

13

6.8 挑空楼板

14

6.9 外窗热工

24

6.10 可开启窗扇

25

7 围护结构概况

26

8 房间类型

26

8.1 房间参数表

26

9 系统类型

26

9.1 系统分区

26

9.2 热回收参数

27

10 制冷系统

27

10.1 默认冷源

28

11 供暖系统

28

11.1 默认热源

28

12 空调风机

28

12.1 独立新排风

29

12.2 风机盘管

29

13 照明

29

14 排风机

29

15 生活热水

29

15.1 热水需求

30

15.2 太阳能集热

30

15.3 热水设备

30

16 电梯

30

16.1 扶梯

30

17 光伏发电

31

18 风力发电

31

19 可再生能源利用

31

19.1 热泵空调

32

19.2 生活热水

33

19.3 可再生发电

33

19.4 综合可再生利用率




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	陕西-汉中

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：107.03°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上6753    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上20.5     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	29014.29

	计算建筑外表面积(m2)
	7476.06

	北向角度
	104.9

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


 标准依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算 BESI以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以《绿色建筑评价标准》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image4.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGES B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月13日16时
	34.4
	25.0
	18.0
	80.8

	最冷
	01月23日08时
	-5.0
	-5.0
	2.6
	1.5


太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image5.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.1350
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.819,D=3.605)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

6. 天窗：断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9Ar+6+9Ar+6Low-E)(高透光) (K=1.710)：
    传热系数1.710W/㎡.K，窗太阳得热系数0.330

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	7476.06

	建筑体积(m3)
	29014.29

	体形系数
	0.26


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.500
	2088.99
	1630.90
	9400.46

	2
	4.000
	2089.64
	1450.20
	8358.58

	3
	4.000
	1883.21
	1532.28
	8035.87

	4
	4.000
	690.95
	2171.71
	2763.82

	5
	4.000
	0.00
	690.97
	455.56

	合计
	20.50
	6752.80
	7476.06
	29014.29


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	465.60
	1461.29
	0.32

	北向
	北-默认立面
	502.08
	1496.06
	0.34

	东向
	东-默认立面
	380.73
	1169.27
	0.33

	西向
	西-默认立面
	382.65
	1253.43
	0.31


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	29.62
	465.60

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	70.17
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	20.59
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	18.87
	

	
	
	
	5.74×1.50
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	22.86
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	1.17
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	2.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	118.02
	

	
	
	
	5.25×1.50
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	29.17
	

	
	
	
	6.52×1.50
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	

	
	
	
	6.23×1.50
	4
	1
	9.34
	9.34
	

	
	
	C1215
	1.24×1.50
	1
	1
	1.85
	1.85
	

	
	
	C1515
	1.47×1.50
	2
	1
	2.20
	2.20
	

	
	
	C1515
	1.55×1.50
	2
	1
	2.32
	2.32
	

	
	
	C1615
	1.61×1.50
	2
	1
	2.41
	2.41
	

	
	
	C2015
	2.01×1.50
	1
	1
	3.01
	3.01
	

	
	
	C2015
	1.98×1.50
	2
	1
	2.97
	2.97
	

	
	
	C2115
	2.13×1.50
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	

	
	
	C2115
	2.12×1.50
	1
	1
	3.19
	3.19
	

	
	
	C2215
	2.20×1.50
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	

	
	
	C2315
	2.29×1.50
	3
	1
	3.43
	3.43
	

	
	
	C2415
	2.37×1.50
	3
	1
	3.56
	3.56
	

	
	
	C2915
	2.87×1.50
	1
	1
	4.31
	4.31
	

	
	
	C3015
	2.96×1.50
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	

	
	
	C3415
	3.42×1.50
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	76.14
	502.08

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	12.96
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	11.88
	

	
	
	
	3.31×1.50
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	

	
	
	
	6.80×1.50
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	135.47
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	18.37
	

	
	
	
	6.53×1.50
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	

	
	
	
	6.87×1.50
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	

	
	
	
	6.68×1.50
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	

	
	
	
	6.57×1.50
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	

	
	
	
	7.04×1.50
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	

	
	
	
	6.26×1.50
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	

	
	
	C1415
	1.41×1.50
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	

	
	
	C1815
	1.76×1.50
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	

	
	
	C2115
	2.11×1.50
	1
	1
	3.16
	3.16
	

	
	
	C2215
	2.23×1.50
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	

	
	
	C2415
	2.42×1.50
	1
	1
	3.63
	3.63
	

	
	
	C2515
	2.53×1.50
	1
	1
	3.80
	3.80
	

	
	
	C2515
	2.53×1.50
	1
	1
	3.79
	3.79
	

	
	
	C2515
	2.47×1.50
	1
	1
	3.70
	3.70
	

	
	
	C3015
	3.01×1.50
	1
	1
	4.52
	4.52
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	28.59
	380.73

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	2.54
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	3.01
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	56.34
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	9.06
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	8.31
	

	
	
	
	6.90×1.50
	1
	1
	10.34
	10.34
	

	
	
	
	4.80×1.50
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	24.05
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	3.08
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	100.16
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	12.84
	

	
	
	
	6.91×1.50
	2
	1
	10.37
	10.37
	

	
	
	
	3.17×1.50
	2
	1
	4.76
	4.76
	

	
	
	
	4.50×1.50
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	

	
	
	
	3.60×1.50
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	

	
	
	
	2.70×1.50
	3
	2
	4.05
	8.10
	

	
	
	
	6.29×1.50
	3
	1
	9.43
	9.43
	

	
	
	C0915
	0.95×1.50
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	

	
	
	C1215
	1.16×1.50
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	

	
	
	C1415
	1.37×1.50
	1
	1
	2.05
	2.05
	

	
	
	C1415
	1.37×1.50
	1
	1
	2.06
	2.06
	

	
	
	C1415
	1.36×1.50
	1
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C1515
	1.49×1.50
	3
	1
	2.23
	2.23
	

	
	
	C1615
	1.56×1.50
	1
	1
	2.35
	2.35
	

	
	
	C1615
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	C1615
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	C1715
	1.67×1.50
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	

	
	
	C1715
	1.66×1.50
	1
	1
	2.49
	2.49
	

	
	
	C1815
	1.81×1.50
	2
	1
	2.72
	2.72
	

	
	
	C2015
	1.99×1.50
	2
	1
	2.98
	2.98
	

	
	
	C2015
	2.01×1.50
	4
	1
	3.01
	3.01
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	49.28
	382.65

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	37.04
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	4.32
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	4.77
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	5.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	4.30
	

	
	
	
	3.00×1.50
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	

	
	
	
	4.80×1.50
	1
	1
	7.20
	7.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	39.53
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	5.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	42.04
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	8.80
	

	
	
	
	7.66×1.50
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	

	
	
	
	7.76×1.50
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	

	
	
	
	6.18×1.50
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	

	
	
	
	3.50×1.50
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	

	
	
	
	2.45×1.50
	3
	2
	3.68
	7.36
	

	
	
	
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	
	1.36×1.50
	4
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C1315
	1.27×1.50
	2
	1
	1.91
	1.91
	

	
	
	C1415
	1.44×1.50
	2
	1
	2.15
	2.15
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	C2015
	1.95×1.50
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	

	
	
	C2015
	2.02×1.50
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	

	
	
	C2215
	2.17×1.50
	1
	1
	3.25
	3.25
	

	
	
	C2715
	2.67×1.50
	1
	1
	4.00
	4.00
	

	
	
	C3215
	3.16×1.50
	1
	1
	4.75
	4.75
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3018
	3,1,
	44.97
	322.04
	0.14

	4008
	2,
	40.81
	204.60
	0.20

	整栋建筑
	85.78
	2051.90
	0.04


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9Ar+6+9Ar+6Low-E)(高透光)
	58
	1.71
	0.33
	

	平均
	
	1.71
	0.33
	


屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.82


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image6.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	992.54
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	987.69
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	764.60
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	846.84
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3591.66
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


挑空楼板


本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	57
	3.90
	0.65
	0.870

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	，C0915，C1215，C1415，C1515，C1615，C1715，C1815，C2015，C1315，C2215，C2715，C3215，C2115，C2315，C2415，C2915，C3015，C3415，C2515

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


建筑遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image7.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	29.62
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	70.17
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	20.59
	57
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	18.87
	57
	3.900

	5
	
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	18
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	22.86
	57
	3.900

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	1.17
	57
	3.900

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	2.50
	57
	3.900

	9
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	118.02
	57
	3.900

	10
	
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	18
	3.900

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	29.17
	57
	3.900

	12
	
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	18
	3.900

	13
	
	4
	1
	9.34
	9.34
	18
	3.900

	14
	C1215
	1
	1
	1.85
	1.85
	18
	3.900

	15
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	3.900

	16
	C1515
	2
	1
	2.32
	2.32
	18
	3.900

	17
	C1615
	2
	1
	2.41
	2.41
	18
	3.900

	18
	C2015
	1
	1
	3.01
	3.01
	18
	3.900

	19
	C2015
	2
	1
	2.97
	2.97
	18
	3.900

	20
	C2115
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	18
	3.900

	21
	C2115
	1
	1
	3.19
	3.19
	18
	3.900

	22
	C2215
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	18
	3.900

	23
	C2315
	3
	1
	3.43
	3.43
	18
	3.900

	24
	C2415
	3
	1
	3.56
	3.56
	18
	3.900

	25
	C2915
	1
	1
	4.31
	4.31
	18
	3.900

	26
	C3015
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	18
	3.900

	27
	C3415
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	465.60
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	76.14
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	12.96
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	11.88
	57
	3.900

	4
	
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	18
	3.900

	5
	
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	18
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	135.47
	57
	3.900

	7
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	18.37
	57
	3.900

	8
	
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	18
	3.900

	9
	
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	18
	3.900

	10
	
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	18
	3.900

	11
	
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	18
	3.900

	12
	
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	18
	3.900

	13
	
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	18
	3.900

	14
	C1415
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	18
	3.900

	15
	C1815
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	18
	3.900

	16
	C2115
	1
	1
	3.16
	3.16
	18
	3.900

	17
	C2215
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	18
	3.900

	18
	C2415
	1
	1
	3.63
	3.63
	18
	3.900

	19
	C2515
	1
	1
	3.80
	3.80
	18
	3.900

	20
	C2515
	1
	1
	3.79
	3.79
	18
	3.900

	21
	C2515
	1
	1
	3.70
	3.70
	18
	3.900

	22
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	502.08
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	28.59
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	2.54
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	3.01
	57
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	56.34
	57
	3.900

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	9.06
	57
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	8.31
	57
	3.900

	7
	
	1
	1
	10.34
	10.34
	18
	3.900

	8
	
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	3.900

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	24.05
	57
	3.900

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.08
	57
	3.900

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	100.16
	57
	3.900

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	12.84
	57
	3.900

	13
	
	2
	1
	10.37
	10.37
	18
	3.900

	14
	
	2
	1
	4.76
	4.76
	18
	3.900

	15
	
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	18
	3.900

	16
	
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	18
	3.900

	17
	
	3
	2
	4.05
	8.10
	18
	3.900

	18
	
	3
	1
	9.43
	9.43
	18
	3.900

	19
	C0915
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	18
	3.900

	20
	C1215
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	18
	3.900

	21
	C1415
	1
	1
	2.05
	2.05
	18
	3.900

	22
	C1415
	1
	1
	2.06
	2.06
	18
	3.900

	23
	C1415
	1
	1
	2.04
	2.04
	18
	3.900

	24
	C1515
	3
	1
	2.23
	2.23
	18
	3.900

	25
	C1615
	1
	1
	2.35
	2.35
	18
	3.900

	26
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	27
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	28
	C1715
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	18
	3.900

	29
	C1715
	1
	1
	2.49
	2.49
	18
	3.900

	30
	C1815
	2
	1
	2.72
	2.72
	18
	3.900

	31
	C2015
	2
	1
	2.98
	2.98
	18
	3.900

	32
	C2015
	4
	1
	3.01
	3.01
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	380.73
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	49.28
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	37.04
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	4.32
	57
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.77
	57
	3.900

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	5.70
	57
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.30
	57
	3.900

	7
	
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	18
	3.900

	8
	
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	3.900

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	39.53
	57
	3.900

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	5.50
	57
	3.900

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	42.04
	57
	3.900

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	8.80
	57
	3.900

	13
	
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	18
	3.900

	14
	
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	18
	3.900

	15
	
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	18
	3.900

	16
	
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	18
	3.900

	17
	
	3
	2
	3.68
	7.36
	18
	3.900

	18
	
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	19
	
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	3.900

	20
	C1315
	2
	1
	1.91
	1.91
	18
	3.900

	21
	C1415
	2
	1
	2.15
	2.15
	18
	3.900

	22
	C1815
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	3.900

	23
	C2015
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	18
	3.900

	24
	C2015
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	18
	3.900

	25
	C2215
	1
	1
	3.25
	3.25
	18
	3.900

	26
	C2715
	1
	1
	4.00
	4.00
	18
	3.900

	27
	C3215
	1
	1
	4.75
	4.75
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	382.65
	立面平均传热系数
	3.900


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	29.62
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.918
	0.600

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	70.17
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.929
	0.607

	3
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	20.59
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.716
	0.468

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	18.87
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.864
	0.565

	5
	
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	22.86
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.909
	0.594

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	1.17
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.690
	0.451

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	2.50
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.808
	0.528

	9
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	118.02
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.921
	0.602

	10
	
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	29.17
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.831
	0.543

	12
	
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	13
	
	4
	1
	9.34
	9.34
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	14
	C1215
	1
	1
	1.85
	1.85
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	15
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	16
	C1515
	2
	1
	2.32
	2.32
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	17
	C1615
	2
	1
	2.41
	2.41
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	18
	C2015
	1
	1
	3.01
	3.01
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	19
	C2015
	2
	1
	2.97
	2.97
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	20
	C2115
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	21
	C2115
	1
	1
	3.19
	3.19
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	22
	C2215
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	23
	C2315
	3
	1
	3.43
	3.43
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	24
	C2415
	3
	1
	3.56
	3.56
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	25
	C2915
	1
	1
	4.31
	4.31
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	26
	C3015
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	27
	C3415
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	立面总面积(㎡)
	465.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.563


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	76.14
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.939
	0.614

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	12.96
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.755
	0.493

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	11.88
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.884
	0.577

	4
	
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	5
	
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	6
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	135.47
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.932
	0.609

	7
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	18.37
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.855
	0.559

	8
	
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	9
	
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	10
	
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	11
	
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	12
	
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	13
	
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	14
	C1415
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.840
	0.549

	15
	C1815
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.840
	0.549

	16
	C2115
	1
	1
	3.16
	3.16
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	17
	C2215
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.840
	0.549

	18
	C2415
	1
	1
	3.63
	3.63
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	19
	C2515
	1
	1
	3.80
	3.80
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	20
	C2515
	1
	1
	3.79
	3.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	21
	C2515
	1
	1
	3.70
	3.70
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	22
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	立面总面积(㎡)
	502.08
	立面平均综合太阳得热系数
	0.556


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	28.59
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.914
	0.597

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	2.54
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.669
	0.437

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	3.01
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.836
	0.546

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	56.34
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.921
	0.602

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	9.06
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.668
	0.436

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	8.31
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.848
	0.554

	7
	
	1
	1
	10.34
	10.34
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	8
	
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	24.05
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.904
	0.590

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.08
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.797
	0.521

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	100.16
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.912
	0.596

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	12.84
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.810
	0.529

	13
	
	2
	1
	10.37
	10.37
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	14
	
	2
	1
	4.76
	4.76
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	15
	
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	16
	
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	17
	
	3
	2
	4.05
	8.10
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	18
	
	3
	1
	9.43
	9.43
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	19
	C0915
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	20
	C1215
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	21
	C1415
	1
	1
	2.05
	2.05
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	22
	C1415
	1
	1
	2.06
	2.06
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	23
	C1415
	1
	1
	2.04
	2.04
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	24
	C1515
	3
	1
	2.23
	2.23
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	25
	C1615
	1
	1
	2.35
	2.35
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	26
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	27
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	28
	C1715
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	29
	C1715
	1
	1
	2.49
	2.49
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	30
	C1815
	2
	1
	2.72
	2.72
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	31
	C2015
	2
	1
	2.98
	2.98
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	32
	C2015
	4
	1
	3.01
	3.01
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	立面总面积(㎡)
	380.73
	立面平均综合太阳得热系数
	0.559


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	49.28
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.929
	0.607

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	37.04
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.920
	0.601

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	4.32
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.716
	0.468

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.77
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.864
	0.565

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	5.70
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.666
	0.435

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.30
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.846
	0.553

	7
	
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	8
	
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	39.53
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.921
	0.602

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	5.50
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.831
	0.543

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	42.04
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.911
	0.595

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	8.80
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.808
	0.528

	13
	
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	14
	
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	15
	
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	16
	
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	17
	
	3
	2
	3.68
	7.36
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	18
	
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	19
	
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	20
	C1315
	2
	1
	1.91
	1.91
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	21
	C1415
	2
	1
	2.15
	2.15
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	22
	C1815
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	23
	C2015
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	24
	C2015
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	25
	C2215
	1
	1
	3.25
	3.25
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	26
	C2715
	1
	1
	4.00
	4.00
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	27
	C3215
	1
	1
	4.75
	4.75
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	立面总面积(㎡)
	382.65
	立面平均综合太阳得热系数
	0.553


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	465.60
	3.90
	0.56
	0.32

	北向
	北-默认立面
	502.08
	3.90
	0.56
	0.34

	东向
	东-默认立面
	380.73
	3.90
	0.56
	0.33

	西向
	西-默认立面
	382.65
	3.90
	0.55
	0.31

	综合平均
	
	1731.07
	3.90
	0.56
	0.32


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	展览馆
	外窗
	C2915
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2015
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2215
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1415
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	


围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.04
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.82
D=3.61
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=1.22
D=2.93
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=1.71
SHGC=0.33
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.32
	3.90
	0.56
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	3.90
	0.56
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.33
	3.90
	0.56
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.31
	3.90
	0.55
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展览馆
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	控制室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)


系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	5812.95
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	14798
	603
	3699
	4.00
	5909
	7055
	1809

	20~40
	19568
	128
	4775
	4.10
	1254
	1498
	384

	40~60
	32180
	130
	7501
	4.29
	1274
	1521
	390

	60~80
	77553
	221
	16434
	4.72
	2166
	2586
	663

	80~100
	102678
	229
	20536
	5.00
	2244
	2679
	687

	>100
	358581
	568
	56800
	－
	5566
	6646
	5680

	合计
	605357
	1879
	109745
	
	18414
	21984
	9613


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	242103
	0.78
	0.92
	41447.02
	115131


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	81776
	1538
	17995

	40
	400
	11.7
	0.0293
	102510
	368
	4306

	60
	600
	11.7
	0.0195
	41110
	85
	995

	80
	800
	11.7
	0.0146
	15030
	22
	257

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	1677
	2
	23

	综合
	242102
	2015
	23576


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	5360
	2471

	合计
	2471


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	5360
	2471

	合计
	2471


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	2925
	1170

	合计
	1170


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	博览-办公室
	44.53
	4
	169
	7530

	办公-卫生间
	9.45
	2
	72
	683

	博览-卫生间
	17.81
	2
	72
	1287

	观演-卫生间
	18.98
	2
	72
	1371

	博览-展览馆
	44.53
	15
	3733
	166248

	博览-库房
	8.91
	1
	89
	790

	教育-报告厅
	18.90
	1
	131
	2474

	观演-控制室
	42.71
	1
	20
	836

	办公-普通办公室
	18.90
	2
	200
	3777

	办公-楼梯间
	4.73
	5
	157
	743

	博览-楼梯间
	8.91
	4
	113
	1006

	观演-楼梯间
	9.49
	3
	99
	940

	博览-设备间
	15.59
	7
	56
	869

	观演-设备间
	16.61
	3
	12
	199

	办公-设备间
	8.27
	3
	12
	99

	办公-走廊
	7.09
	1
	29
	206

	博览-连接通道
	44.53
	6
	1582
	70460

	总计
	259519


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	3
	0.8
	5
	365
	21900

	总计
	21900


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	15
	55
	100
	365
	34427

	总计
	34427


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	950
	14207
	365
	50
	15
	581574

	总计
	581574


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.1
	0
	电
	100
	0

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0.2
	0
	天然气
	100
	0
	0

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)

	热水热泵
	0.7
	0
	4.5
	0.9
	0

	备注
	


电梯

扶梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	自动扶梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：14207，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	750
	15
	75
	0.85
	103306

	总计
	103306


风力发电

	地形
	叶片直径
(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用平均风速(m/s)
	转换
效率(%)
	台数
	年供电(kWh)

	开阔平地
	54
	65
	5
	40
	2
	408

	总计
	408


可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image8.png]EP\, = EP\yo + EPpsie + EPp o + EP o (A. 1. 8-1)

EPjpo = Qugo — Engeo
EP\..ic = Quair — Enie
EPy = Qi
EPyvo = Qutio

(A.1.8-2)
(A.1.8-3)
(A.1.8-4)
(A.1.8-5)




式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。
地源/空气源利用

无

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

[image: image9.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
太阳能利用

	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	34427
	34427
	100%


地源/空气源利用

	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	34427
	0%


可再生发电

计算说明


本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果

	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	15.30

	
	风力发电(Ew)
	0.06

	
	合计
	15.36


综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《绿色建筑评价标准》第7.2.9条的条文说明，其中建筑可再生能源利用率计算公式如下：

[image: image10.png]_EP,+ER, +ER, + X E ;X fi + X Erai X [
Qn+Qc+Qu+EXfi+tE.Xf;





式中：R——可再生能源利用率，%；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
Er,i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd,i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数；
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水耗热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
计算结果

	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	89.65
	89.65

	耗热量
	-
	35.85
	35.85

	照明
	38.43
	-
	99.92

	电梯
	2.22
	-
	5.77

	生活热水
	-
	5.10
	5.10

	独立排风机
	3.24
	-
	8.42

	合计
	244.71

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）

(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	0.00
	0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	5.10
	5.10

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	15.30
	-
	39.78

	风力发电
	0.06
	-
	0.16

	合计
	45.04

	可再生能源利用率(%)
	18.41


评价得分

	评价得分
	15

	可再生能源利用率
	18.41%

	评价得分依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

	评价得分规则
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为15分。可再生能源利用率达到10%，得15分；可再生能源利用率不足10%时，按线性内插法计算得分。


PAGE  
4

[image: image11.png]