一、建筑专业专项设计说明

青衿·筑境综合展览馆——污染源房间物理阻断与防污染专项设计说明

为保障展览馆内核心展区及公共活动空间的空气品质与环境卫生，本项目在平面布局、空间构造及机电配合上，针对内部产生的污染源房间（主要包括：公共卫生间、保洁盥洗室、集中垃圾暂存间、地下/半地下设备机房）采取了严格的物理阻断与气流控制措施：

1.空间布局与动线隔离(Spatial Layout&Routing)

末端布置原则：所有公共卫生间与保洁室均集中布置在各楼层平面的非核心区域（如平面的角部或交通核侧边），远离主展厅及敞开式中庭，且位于室内主导风向的下风向，从源头减少异味扩散的风险。

污物独立流线：集中垃圾暂存间布置于建筑首层后勤服务流线（私入线）的末端，设有独立对外的清运出口，确保污物驳运路线与参观者的公众流线完全零交叉。

2.建筑界面与物理阻断构造(Physical Barrier Construction)

空间全封闭隔断：所有污染源房间的隔墙均采用加气混凝土砌块等实体隔墙，且必须从结构楼面直接砌筑至上层结构楼板底（即“到顶”砌筑）。严禁隔墙仅砌筑至吊顶标高，所有穿越隔墙的管线孔洞均采用防火封堵材料及微膨胀水泥进行严密填实，切断吊顶内空腔的串味途径。

门斗与缓冲空间设计：公共卫生间入口处均设置了**“门斗”或“L型”视线/气流缓冲通道**。集中垃圾暂存间及机房对内开门均配置了常闭式防火门或带闭门器的密闭门，通过物理屏障有效阻断异味与噪声外溢。

易清洁饰面材料：污染源房间内部墙、地面均满贴低孔隙率的防滑耐磨瓷砖，顶棚采用防潮微孔铝扣板，避免材质吸附异味，便于高频次的冲洗保洁。

3.气流组织与通风阻断(Airflow Control&Exhaust)

负压控制：配合暖通专业设计，卫生间、垃圾暂存间均设置独立的机械排风系统。系统运行时，污染源房间内保持微负压状态（排风量大于补风量），确保空气始终由外侧走廊（清洁区）流向卫生间/垃圾间（污染区），从空气动力学上防止污染气体逆流。

高空独立排放：污染源房间的污浊气体通过专用的建筑土建竖井或独立金属风管，直接引至建筑最高层屋面（避开屋顶花园人员活动区）进行集中高空排放，且排风口与新风采风口的水平距离严格控制在10米以上。