[image: image18.jpg]




	暖通空调系统能耗节能率分析报告
公共建筑

	

	设计编号：



[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	陕西-汉中

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18391167879
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 计算要求

4

3.1 计算目标

5

3.2 计算方法

5

4 软件介绍

5

5 气象数据

5

5.1 气象地点

5

5.2 逐日干球温度表

6

5.3 逐月辐照量表

6

5.4 峰值工况

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

7

6.2 围护结构作法简要说明

7

6.3 体形系数

7

6.4 窗墙比

11

6.5 天窗

11

6.6 屋顶

12

6.7 外墙

13

6.8 挑空楼板

13

6.9 外窗热工

24

6.10 可开启窗扇

25

7 围护结构概况

25

8 设计建筑

25

8.1 房间类型

26

8.2 系统类型

26

8.3 制冷系统

27

8.4 供暖系统

28

8.5 空调风机

28

8.6 负荷分项统计

29

8.7 逐月负荷表

30

8.8 逐月电耗

31

9 参照建筑

31

9.1 房间类型

31

9.2 系统类型

31

9.3 制冷系统

32

9.4 供暖系统

32

9.5 空调风机

33

9.6 负荷分项统计

34

9.7 逐月负荷表

35

9.8 逐月电耗

36

10 计算结果

36

11 绿色建筑性能评估得分

40

12 附录

40

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

41

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

42

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

43

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

43

12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	陕西-汉中

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：107.03°

	计算建筑面积(m2)
	地上6753    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上20.5     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	29014.29

	计算建筑外表面积(m2)
	7476.06

	北向角度
	104.9

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。
计算方法
实际建筑供暖空调系统的能耗应与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定进行比较。对于住宅，可对比强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A.0.1的供暖供冷平均能耗指标；对于类型功能复杂、系统形式差别较大的公共建筑，则既可对比按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C规定的标准工况下计算参照建筑供暖供冷能耗，也可对比按现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449计算的参照建筑供暖空调能耗。
软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
陕西-汉中, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image4.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGES B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月13日16时
	34.4
	25.0
	18.0
	80.8

	最冷
	01月23日08时
	-5.0
	-5.0
	2.6
	1.5


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.1350
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.819,D=3.605)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

6. 天窗：断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9Ar+6+9Ar+6Low-E)(高透光) (K=1.710)：
    传热系数1.710W/㎡.K，窗太阳得热系数0.330

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	7476.06

	建筑体积(m3)
	29014.29

	体形系数
	0.26


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.500
	2088.99
	1630.90
	9400.46

	2
	4.000
	2089.64
	1450.20
	8358.58

	3
	4.000
	1883.21
	1532.28
	8035.87

	4
	4.000
	690.95
	2171.71
	2763.82

	5
	4.000
	0.00
	690.97
	455.56

	合计
	20.50
	6752.80
	7476.06
	29014.29


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	465.60
	1461.29
	0.32

	北向
	北-默认立面
	502.08
	1496.06
	0.34

	东向
	东-默认立面
	380.73
	1169.27
	0.33

	西向
	西-默认立面
	382.65
	1253.43
	0.31


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	29.62
	465.60

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	70.17
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	20.59
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	18.87
	

	
	
	
	5.74×1.50
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	22.86
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	1.17
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	2.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	118.02
	

	
	
	
	5.25×1.50
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	29.17
	

	
	
	
	6.52×1.50
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	

	
	
	
	6.23×1.50
	4
	1
	9.34
	9.34
	

	
	
	C1215
	1.24×1.50
	1
	1
	1.85
	1.85
	

	
	
	C1515
	1.47×1.50
	2
	1
	2.20
	2.20
	

	
	
	C1515
	1.55×1.50
	2
	1
	2.32
	2.32
	

	
	
	C1615
	1.61×1.50
	2
	1
	2.41
	2.41
	

	
	
	C2015
	2.01×1.50
	1
	1
	3.01
	3.01
	

	
	
	C2015
	1.98×1.50
	2
	1
	2.97
	2.97
	

	
	
	C2115
	2.13×1.50
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	

	
	
	C2115
	2.12×1.50
	1
	1
	3.19
	3.19
	

	
	
	C2215
	2.20×1.50
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	

	
	
	C2315
	2.29×1.50
	3
	1
	3.43
	3.43
	

	
	
	C2415
	2.37×1.50
	3
	1
	3.56
	3.56
	

	
	
	C2915
	2.87×1.50
	1
	1
	4.31
	4.31
	

	
	
	C3015
	2.96×1.50
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	

	
	
	C3415
	3.42×1.50
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	76.14
	502.08

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	12.96
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	11.88
	

	
	
	
	3.31×1.50
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	

	
	
	
	6.80×1.50
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	135.47
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	18.37
	

	
	
	
	6.53×1.50
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	

	
	
	
	6.87×1.50
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	

	
	
	
	6.68×1.50
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	

	
	
	
	6.57×1.50
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	

	
	
	
	7.04×1.50
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	

	
	
	
	6.26×1.50
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	

	
	
	C1415
	1.41×1.50
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	

	
	
	C1815
	1.76×1.50
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	

	
	
	C2115
	2.11×1.50
	1
	1
	3.16
	3.16
	

	
	
	C2215
	2.23×1.50
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	

	
	
	C2415
	2.42×1.50
	1
	1
	3.63
	3.63
	

	
	
	C2515
	2.53×1.50
	1
	1
	3.80
	3.80
	

	
	
	C2515
	2.53×1.50
	1
	1
	3.79
	3.79
	

	
	
	C2515
	2.47×1.50
	1
	1
	3.70
	3.70
	

	
	
	C3015
	3.01×1.50
	1
	1
	4.52
	4.52
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	28.59
	380.73

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	2.54
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	3.01
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	56.34
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	9.06
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	8.31
	

	
	
	
	6.90×1.50
	1
	1
	10.34
	10.34
	

	
	
	
	4.80×1.50
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	24.05
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	3.08
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	100.16
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	12.84
	

	
	
	
	6.91×1.50
	2
	1
	10.37
	10.37
	

	
	
	
	3.17×1.50
	2
	1
	4.76
	4.76
	

	
	
	
	4.50×1.50
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	

	
	
	
	3.60×1.50
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	

	
	
	
	2.70×1.50
	3
	2
	4.05
	8.10
	

	
	
	
	6.29×1.50
	3
	1
	9.43
	9.43
	

	
	
	C0915
	0.95×1.50
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	

	
	
	C1215
	1.16×1.50
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	

	
	
	C1415
	1.37×1.50
	1
	1
	2.05
	2.05
	

	
	
	C1415
	1.37×1.50
	1
	1
	2.06
	2.06
	

	
	
	C1415
	1.36×1.50
	1
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C1515
	1.49×1.50
	3
	1
	2.23
	2.23
	

	
	
	C1615
	1.56×1.50
	1
	1
	2.35
	2.35
	

	
	
	C1615
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	C1615
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	C1715
	1.67×1.50
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	

	
	
	C1715
	1.66×1.50
	1
	1
	2.49
	2.49
	

	
	
	C1815
	1.81×1.50
	2
	1
	2.72
	2.72
	

	
	
	C2015
	1.99×1.50
	2
	1
	2.98
	2.98
	

	
	
	C2015
	2.01×1.50
	4
	1
	3.01
	3.01
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	49.28
	382.65

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	37.04
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	4.32
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	4.77
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	5.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	4.30
	

	
	
	
	3.00×1.50
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	

	
	
	
	4.80×1.50
	1
	1
	7.20
	7.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	39.53
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	5.50
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	42.04
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	8.80
	

	
	
	
	7.66×1.50
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	

	
	
	
	7.76×1.50
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	

	
	
	
	6.18×1.50
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	

	
	
	
	3.50×1.50
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	

	
	
	
	2.45×1.50
	3
	2
	3.68
	7.36
	

	
	
	
	1.64×1.50
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	
	1.36×1.50
	4
	1
	2.04
	2.04
	

	
	
	C1315
	1.27×1.50
	2
	1
	1.91
	1.91
	

	
	
	C1415
	1.44×1.50
	2
	1
	2.15
	2.15
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	C2015
	1.95×1.50
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	

	
	
	C2015
	2.02×1.50
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	

	
	
	C2215
	2.17×1.50
	1
	1
	3.25
	3.25
	

	
	
	C2715
	2.67×1.50
	1
	1
	4.00
	4.00
	

	
	
	C3215
	3.16×1.50
	1
	1
	4.75
	4.75
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3018
	3,1,
	44.97
	322.04
	0.14

	4008
	2,
	40.81
	204.60
	0.20

	整栋建筑
	85.78
	2051.90
	0.04


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9Ar+6+9Ar+6Low-E)(高透光)
	58
	1.71
	0.33
	

	平均
	
	1.71
	0.33
	


屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.82


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image5.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	992.54
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	987.69
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	764.60
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	846.84
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3591.66
	1.000
	1.11
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.11 × 1.10 = 1.22


挑空楼板


本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	57
	3.90
	0.65
	0.870

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	，C0915，C1215，C1415，C1515，C1615，C1715，C1815，C2015，C1315，C2215，C2715，C3215，C2115，C2315，C2415，C2915，C3015，C3415，C2515

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


建筑遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image6.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	29.62
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	70.17
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	20.59
	57
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	18.87
	57
	3.900

	5
	
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	18
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	22.86
	57
	3.900

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	1.17
	57
	3.900

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	2.50
	57
	3.900

	9
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	118.02
	57
	3.900

	10
	
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	18
	3.900

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	29.17
	57
	3.900

	12
	
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	18
	3.900

	13
	
	4
	1
	9.34
	9.34
	18
	3.900

	14
	C1215
	1
	1
	1.85
	1.85
	18
	3.900

	15
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	3.900

	16
	C1515
	2
	1
	2.32
	2.32
	18
	3.900

	17
	C1615
	2
	1
	2.41
	2.41
	18
	3.900

	18
	C2015
	1
	1
	3.01
	3.01
	18
	3.900

	19
	C2015
	2
	1
	2.97
	2.97
	18
	3.900

	20
	C2115
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	18
	3.900

	21
	C2115
	1
	1
	3.19
	3.19
	18
	3.900

	22
	C2215
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	18
	3.900

	23
	C2315
	3
	1
	3.43
	3.43
	18
	3.900

	24
	C2415
	3
	1
	3.56
	3.56
	18
	3.900

	25
	C2915
	1
	1
	4.31
	4.31
	18
	3.900

	26
	C3015
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	18
	3.900

	27
	C3415
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	465.60
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	76.14
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	12.96
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	11.88
	57
	3.900

	4
	
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	18
	3.900

	5
	
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	18
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	135.47
	57
	3.900

	7
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	18.37
	57
	3.900

	8
	
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	18
	3.900

	9
	
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	18
	3.900

	10
	
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	18
	3.900

	11
	
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	18
	3.900

	12
	
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	18
	3.900

	13
	
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	18
	3.900

	14
	C1415
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	18
	3.900

	15
	C1815
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	18
	3.900

	16
	C2115
	1
	1
	3.16
	3.16
	18
	3.900

	17
	C2215
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	18
	3.900

	18
	C2415
	1
	1
	3.63
	3.63
	18
	3.900

	19
	C2515
	1
	1
	3.80
	3.80
	18
	3.900

	20
	C2515
	1
	1
	3.79
	3.79
	18
	3.900

	21
	C2515
	1
	1
	3.70
	3.70
	18
	3.900

	22
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	502.08
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	28.59
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	2.54
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	3.01
	57
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	56.34
	57
	3.900

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	9.06
	57
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	8.31
	57
	3.900

	7
	
	1
	1
	10.34
	10.34
	18
	3.900

	8
	
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	3.900

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	24.05
	57
	3.900

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.08
	57
	3.900

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	100.16
	57
	3.900

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	12.84
	57
	3.900

	13
	
	2
	1
	10.37
	10.37
	18
	3.900

	14
	
	2
	1
	4.76
	4.76
	18
	3.900

	15
	
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	18
	3.900

	16
	
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	18
	3.900

	17
	
	3
	2
	4.05
	8.10
	18
	3.900

	18
	
	3
	1
	9.43
	9.43
	18
	3.900

	19
	C0915
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	18
	3.900

	20
	C1215
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	18
	3.900

	21
	C1415
	1
	1
	2.05
	2.05
	18
	3.900

	22
	C1415
	1
	1
	2.06
	2.06
	18
	3.900

	23
	C1415
	1
	1
	2.04
	2.04
	18
	3.900

	24
	C1515
	3
	1
	2.23
	2.23
	18
	3.900

	25
	C1615
	1
	1
	2.35
	2.35
	18
	3.900

	26
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	27
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	28
	C1715
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	18
	3.900

	29
	C1715
	1
	1
	2.49
	2.49
	18
	3.900

	30
	C1815
	2
	1
	2.72
	2.72
	18
	3.900

	31
	C2015
	2
	1
	2.98
	2.98
	18
	3.900

	32
	C2015
	4
	1
	3.01
	3.01
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	380.73
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	49.28
	57
	3.900

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	37.04
	57
	3.900

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	4.32
	57
	3.900

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.77
	57
	3.900

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	5.70
	57
	3.900

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.30
	57
	3.900

	7
	
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	18
	3.900

	8
	
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	3.900

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	39.53
	57
	3.900

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	5.50
	57
	3.900

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	42.04
	57
	3.900

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	8.80
	57
	3.900

	13
	
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	18
	3.900

	14
	
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	18
	3.900

	15
	
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	18
	3.900

	16
	
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	18
	3.900

	17
	
	3
	2
	3.68
	7.36
	18
	3.900

	18
	
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	3.900

	19
	
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	3.900

	20
	C1315
	2
	1
	1.91
	1.91
	18
	3.900

	21
	C1415
	2
	1
	2.15
	2.15
	18
	3.900

	22
	C1815
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	3.900

	23
	C2015
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	18
	3.900

	24
	C2015
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	18
	3.900

	25
	C2215
	1
	1
	3.25
	3.25
	18
	3.900

	26
	C2715
	1
	1
	4.00
	4.00
	18
	3.900

	27
	C3215
	1
	1
	4.75
	4.75
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	382.65
	立面平均传热系数
	3.900


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	29.62
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.918
	0.600

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	70.17
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.929
	0.607

	3
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	20.59
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.716
	0.468

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	18.87
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.864
	0.565

	5
	
	1~3
	3
	8.61
	25.84
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	22.86
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.909
	0.594

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	1.17
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.690
	0.451

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	2.50
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.808
	0.528

	9
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	118.02
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.921
	0.602

	10
	
	2~4
	3
	7.87
	23.62
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	29.17
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.831
	0.543

	12
	
	2~3
	2
	9.78
	19.57
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	13
	
	4
	1
	9.34
	9.34
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	14
	C1215
	1
	1
	1.85
	1.85
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	15
	C1515
	2
	1
	2.20
	2.20
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	16
	C1515
	2
	1
	2.32
	2.32
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	17
	C1615
	2
	1
	2.41
	2.41
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	18
	C2015
	1
	1
	3.01
	3.01
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	19
	C2015
	2
	1
	2.97
	2.97
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	20
	C2115
	1,3
	2
	3.20
	6.40
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	21
	C2115
	1
	1
	3.19
	3.19
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	22
	C2215
	1~3
	3
	3.30
	9.90
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	23
	C2315
	3
	1
	3.43
	3.43
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	24
	C2415
	3
	1
	3.56
	3.56
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	25
	C2915
	1
	1
	4.31
	4.31
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	26
	C3015
	1~3
	3
	4.44
	13.32
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	27
	C3415
	1~3
	3
	5.13
	15.39
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	立面总面积(㎡)
	465.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.563


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	76.14
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.939
	0.614

	2
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	12.96
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.755
	0.493

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	11.88
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.884
	0.577

	4
	
	1~4
	8
	4.96
	39.69
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	5
	
	1~4
	4
	10.20
	40.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	6
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	135.47
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.932
	0.609

	7
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	18.37
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.855
	0.559

	8
	
	2~3
	2
	9.79
	19.59
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	9
	
	2~3
	2
	10.31
	20.62
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	10
	
	2~3
	2
	10.02
	20.04
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	11
	
	2~3
	2
	9.86
	19.72
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	12
	
	2~3
	2
	10.56
	21.13
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	13
	
	2~3
	2
	9.39
	18.77
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	14
	C1415
	1~3
	3
	2.11
	6.34
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.840
	0.549

	15
	C1815
	1~3
	3
	2.64
	7.92
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.840
	0.549

	16
	C2115
	1
	1
	3.16
	3.16
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	17
	C2215
	1~3
	3
	3.35
	10.05
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.840
	0.549

	18
	C2415
	1
	1
	3.63
	3.63
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	19
	C2515
	1
	1
	3.80
	3.80
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	20
	C2515
	1
	1
	3.79
	3.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	21
	C2515
	1
	1
	3.70
	3.70
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	22
	C3015
	1
	1
	4.52
	4.52
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	立面总面积(㎡)
	502.08
	立面平均综合太阳得热系数
	0.556


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	28.59
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.914
	0.597

	2
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	2.54
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.669
	0.437

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	3.01
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.836
	0.546

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	56.34
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.921
	0.602

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	9.06
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.668
	0.436

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	8.31
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.848
	0.554

	7
	
	1
	1
	10.34
	10.34
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	8
	
	1~3
	3
	7.20
	21.60
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	24.05
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.904
	0.590

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.08
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.797
	0.521

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	100.16
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.912
	0.596

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	12.84
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.810
	0.529

	13
	
	2
	1
	10.37
	10.37
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	14
	
	2
	1
	4.76
	4.76
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	15
	
	2~3
	2
	6.75
	13.50
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	16
	
	2~3
	2
	5.40
	10.80
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	17
	
	3
	2
	4.05
	8.10
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	18
	
	3
	1
	9.43
	9.43
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	19
	C0915
	1~3
	3
	1.42
	4.26
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	20
	C1215
	1~3
	3
	1.74
	5.23
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	21
	C1415
	1
	1
	2.05
	2.05
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	22
	C1415
	1
	1
	2.06
	2.06
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	23
	C1415
	1
	1
	2.04
	2.04
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	24
	C1515
	3
	1
	2.23
	2.23
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	25
	C1615
	1
	1
	2.35
	2.35
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	26
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	27
	C1615
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	28
	C1715
	1~3
	3
	2.50
	7.51
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	29
	C1715
	1
	1
	2.49
	2.49
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	30
	C1815
	2
	1
	2.72
	2.72
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.777
	0.507

	31
	C2015
	2
	1
	2.98
	2.98
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	32
	C2015
	4
	1
	3.01
	3.01
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.789
	0.515

	立面总面积(㎡)
	380.73
	立面平均综合太阳得热系数
	0.559


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	49.28
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.929
	0.607

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	37.04
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.920
	0.601

	3
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	4.32
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.716
	0.468

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.77
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.864
	0.565

	5
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	5.70
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.666
	0.435

	6
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	4.30
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.846
	0.553

	7
	
	1~4
	4
	4.50
	18.00
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	8
	
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	39.53
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.921
	0.602

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	5.50
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.831
	0.543

	11
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	42.04
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.911
	0.595

	12
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	8.80
	57
	0.653
	平板遮阳0
	0.808
	0.528

	13
	
	2~4
	3
	11.49
	34.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	14
	
	2~4
	3
	11.64
	34.93
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	15
	
	2~4
	3
	9.26
	27.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	16
	
	2~3
	2
	5.25
	10.49
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	17
	
	3
	2
	3.68
	7.36
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	18
	
	4
	1
	2.46
	2.46
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	19
	
	4
	1
	2.04
	2.04
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	20
	C1315
	2
	1
	1.91
	1.91
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	21
	C1415
	2
	1
	2.15
	2.15
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	22
	C1815
	2
	1
	2.70
	2.70
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	23
	C2015
	1~3
	3
	2.93
	8.79
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	24
	C2015
	1~3
	3
	3.02
	9.07
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	25
	C2215
	1
	1
	3.25
	3.25
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.813
	0.531

	26
	C2715
	1
	1
	4.00
	4.00
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	27
	C3215
	1
	1
	4.75
	4.75
	18
	0.653
	平板遮阳0
	0.787
	0.514

	立面总面积(㎡)
	382.65
	立面平均综合太阳得热系数
	0.553


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	465.60
	3.90
	0.56
	0.32

	北向
	北-默认立面
	502.08
	3.90
	0.56
	0.34

	东向
	东-默认立面
	380.73
	3.90
	0.56
	0.33

	西向
	西-默认立面
	382.65
	3.90
	0.55
	0.31

	综合平均
	
	1731.07
	3.90
	0.56
	0.32


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	展览馆
	外窗
	C2915
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2015
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	未编号
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2215
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1415
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	


围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.04
	0.04

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.82
D=3.61
	K=0.40
D=4.10

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=1.22
D=2.93
	K=0.80
D=3.06

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=－
D=－

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=1.71
SHGC=0.33
	K=2.20
SHGC=0.30

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.32
	3.90
	0.56
	0.32
	2.20
	0.35

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	3.90
	0.56
	0.34
	2.20
	0.40

	
	东向
	东-默认立面
	0.33
	3.90
	0.56
	0.33
	2.20
	0.35

	
	西向
	西-默认立面
	0.31
	3.90
	0.55
	0.31
	2.20
	0.35

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

设计建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展览馆
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	控制室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	5812.95
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	14798
	603
	3699
	4.00
	5909
	7055
	1809

	20~40
	19568
	128
	4775
	4.10
	1254
	1498
	384

	40~60
	32180
	130
	7501
	4.29
	1274
	1521
	390

	60~80
	77553
	221
	16434
	4.72
	2166
	2586
	663

	80~100
	102678
	229
	20536
	5.00
	2244
	2679
	687

	>100
	358581
	568
	56800
	－
	5566
	6646
	5680

	合计
	605357
	1879
	109745
	
	18414
	21984
	9613


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	242103
	0.78
	0.92
	41447.02
	115131


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	81776
	1538
	17995

	40
	400
	11.7
	0.0293
	102510
	368
	4306

	60
	600
	11.7
	0.0195
	41110
	85
	995

	80
	800
	11.7
	0.0146
	15030
	22
	257

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	1677
	2
	23

	综合
	242102
	2015
	23576


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	3000
	1500

	合计
	1500


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	2925
	1170

	合计
	1170


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-46.35
	23.82
	7.13
	-20.45
	—
	0.00
	-35.85

	供冷(kWh/㎡)
	4.30
	46.67
	14.51
	24.90
	-0.74
	0.00
	89.65


[image: image7.png]RS T(KWh/nT)

e

W =RER

w EHS

O AEM

O AFIFHX/BE
B EFFRRNBSE





[image: image8.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 E

O AFIFIR/ZE
u ERERKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	91061
	0
	845.756
	1月14日10时
	0.000
	--

	2月
	43940
	0
	764.931
	2月4日10时
	0.000
	--

	3月
	23955
	26
	584.094
	3月4日10时
	4.540
	3月15日15时

	4月
	3466
	4551
	112.498
	4月12日10时
	204.395
	4月19日18时

	5月
	70
	46222
	10.938
	5月3日10时
	464.385
	5月9日17时

	6月
	0
	111713
	0.000
	--
	750.166
	6月10日10时

	7月
	0
	177741
	0.000
	--
	1039.332
	7月15日10时

	8月
	0
	163815
	0.000
	--
	924.336
	8月5日10时

	9月
	0
	83838
	0.000
	--
	708.033
	9月2日15时

	10月
	71
	17450
	16.541
	10月28日8时
	354.112
	10月4日16时

	11月
	16825
	0
	482.148
	11月18日10时
	0.000
	--

	12月
	62715
	0
	760.526
	12月30日10时
	0.000
	--


[image: image9.png]200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

BRLERRKWh)

= .\|||..

9

10

n

12

BTk
o {ERFsk





[image: image10.png]BB IEERTT (kW)

W RIAFETIEE
| | | SRR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M 12




逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	7.05
	0.05
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	3.58
	0.04
	－
	－
	
	
	

	3
	0.03
	2.27
	0.05
	－
	－
	
	
	

	4
	0.45
	0.76
	0.05
	－
	－
	
	
	

	5
	2.55
	0.11
	0.05
	－
	－
	
	
	

	6
	4.30
	0.00
	0.05
	－
	－
	
	
	

	7
	5.91
	0.00
	0.06
	－
	－
	
	
	

	8
	5.49
	0.00
	0.05
	－
	－
	
	
	

	9
	3.62
	0.00
	0.05
	－
	－
	
	
	

	10
	1.31
	0.04
	0.05
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	1.68
	0.05
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	5.05
	0.05
	－
	－
	
	
	

	合计
	23.66
	20.54
	0.62
	－
	－
	－
	－
	－


参照建筑

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展览馆
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	控制室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	自动


冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	181
	1015
	5.60
	1
	528133
	5.90
	89514

	合计
	89514


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	1014.70
	5.60
	1195.89
	0.0214
	1749
	44761

	合计
	1014.70
	
	1195.89
	
	
	44761


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	1014.70
	0.0241
	1749
	42770

	合计
	1014.70
	
	
	42770


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	1014.70
	170
	5.97
	1749
	10439


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.80
	1
	197240
	0.82
	0.92
	32119.51
	89221


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36

热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	804
	0.00433
	2019
	7032


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	29772
	0.41
	12206
	3000
	36619

	合计
	36619


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	23817
	0.8
	0.17
	4049
	3000
	12147

	合计
	12147


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	25540
	1
	2842
	72585

	合计
	72585


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-36.91
	23.81
	4.06
	-20.17
	—
	0.00
	-29.21

	供冷(kWh/㎡)
	1.79
	45.13
	7.54
	24.38
	-0.63
	0.00
	78.21


[image: image11.png]RS T(KWh/nT)

e

W =RER

w EHS

O AEM

O AFIFHX/BE
B EFFRRNBSE





[image: image12.png]u EiER
u=ERER
LE=(=En)
0 E

O AFIFIR/ZE
u ERERKNBIE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	73725
	0
	731.241
	1月14日10时
	0.000
	--

	2月
	36966
	0
	680.652
	2月4日10时
	0.000
	--

	3月
	22601
	0
	528.740
	3月4日10时
	0.000
	--

	4月
	4060
	2623
	111.111
	4月1日10时
	150.889
	4月19日18时

	5月
	112
	36291
	13.966
	5月3日10时
	396.155
	5月9日17时

	6月
	0
	94598
	0.000
	--
	634.799
	6月10日10时

	7月
	0
	155601
	0.000
	--
	922.451
	7月15日10时

	8月
	0
	146535
	0.000
	--
	826.375
	8月5日10时

	9月
	0
	77018
	0.000
	--
	631.989
	9月2日15时

	10月
	41
	15467
	12.848
	10月28日8时
	314.655
	10月4日17时

	11月
	11298
	0
	367.451
	11月18日10时
	0.000
	--

	12月
	48437
	0
	647.534
	12月30日10时
	0.000
	--


[image: image13.png]180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

BRLERRKWh)

1.._.\|||..

4

9

10

n

12

BTk
o {ERFsk





[image: image14.png]BB IEERTT (kW)

W RIAFETIEE

| | | ‘ H -
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	5.13
	1.00
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.62
	0.77
	－
	－
	
	
	

	3
	0.00
	1.69
	0.95
	－
	－
	
	
	

	4
	0.41
	0.43
	0.95
	－
	－
	
	
	

	5
	3.13
	0.06
	1.00
	－
	－
	
	
	

	6
	4.82
	0.00
	0.86
	－
	－
	
	
	

	7
	6.94
	0.00
	1.04
	－
	－
	
	
	

	8
	6.51
	0.00
	1.00
	－
	－
	
	
	

	9
	4.31
	0.00
	0.89
	－
	－
	
	
	

	10
	1.63
	0.01
	0.54
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.89
	0.74
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	3.43
	1.00
	－
	－
	
	
	

	合计
	27.76
	14.25
	10.75
	－
	－
	－
	－
	－


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	89.65
	78.21
	-14.62%

	
	耗热量
	35.85
	29.21
	-22.75%

	
	冷热合计
	125.50
	107.42
	-16.83%

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	16.25
	13.26
	14.79%

	
	冷却水泵
	2.73
	6.63
	

	
	冷冻水泵
	3.26
	6.33
	

	
	冷却塔
	1.42
	1.55
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	23.66
	27.76
	

	供暖电耗
	中央热源
	17.05
	13.21
	-44.11%

	
	热源侧水泵
	0.00
	－
	

	
	供暖水泵
	3.49
	1.04
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	20.54
	14.25
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	0.44
	7.22
	96.55%

	
	风机盘管
	0.17
	10.75
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	0.62
	17.97
	

	采暖空调电耗
	44.82
	59.99
	25.29%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。
	25.29%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image15.png]BT SREFERI R

W 4 e
- BBR A

u FEE KL





[image: image16.png]IR STREAEI AL

W 4 e
- BBR A

B FE AL





[image: image17.png]30

25

20

1

o}

1

15}

«

o

ARG

REFEXT L B 5 B (kwh/m’)

YR

Y RBL

LR argasii
LB Cyasi




附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	观演-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	观演-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	观演-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	博览-展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	博览-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	观演-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	博览-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	观演-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	观演-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	博览-展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	观演-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	观演-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image18.jpg]