建筑外门窗及幕墙抗风压与水密性能专项设计说明

一、建筑门窗（幕墙）设计文件提资要点

结合本项目的特殊形态与生态技术，外围护结构的风压与水密设计重点如下：

大面积幕墙与玻璃穹顶：建筑东、南立面设有大面积通透玻璃幕墙，顶部设有半球形玻璃穹顶。结合气象数据与风环境分析（CFD），设计明确了各朝向幕墙及穹顶的风荷载标准值。幕墙及外门窗的抗风压性能等级和水密性能等级严格按照《建筑幕墙》及《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》的当地最高要求进行定级。

蓄热墙系统（Trombe Wall）的特殊要求：建筑局部采用的蓄热墙系统外部覆盖有玻璃盖板。设计文件详细规定了该玻璃盖板与主体墙面交接处的防水构造节点，确保空气腔的绝对水密性；同时对外部开启窗洞的风压锁紧装置进行了专项设计，防止大风天气下的结构震颤和雨水倒灌。

退台交接处防水：针对多层退台与外门窗交接的复杂根部节点，设计图纸中已深化防倒灌反坎及多道密封节点大样。

二、外门窗及幕墙施工工法说明文件要求

为确保“安装牢固”与“性能达标”，施工工法需重点明确以下内容：

主体连接牢固度：玻璃穹顶的钢结构骨架、立面玻璃幕墙的立柱与横梁，必须通过预埋件或高强化学锚栓与建筑主体混凝土/钢结构进行刚性连接。严禁在未经加固的轻质砌块墙上直接固定大型门窗受力构件。

外挂格栅的独立受力：立面外挂的木质/金属遮阳格栅需采用独立的龙骨系统与主体结构连接，避免其承受的风荷载直接传递给玻璃幕墙的主受力构件，进而影响门窗的水密性。

多道密封工艺：门窗框与墙体之间的缝隙必须采用发泡聚氨酯等弹性材料填嵌饱满，并在室外侧施打耐候硅酮密封胶，确保连续、无断点，形成完整的水密防线。

三、门窗水密、抗风压性能检测报告要求

材料进场复验：所有进场的外门窗及幕墙型材、玻璃、密封胶均需提供出厂合格证及型式检验报告。

实体检测（Mock-up）：针对本项目的玻璃穹顶和蓄热墙外挂玻璃系统，施工前应进行幕墙物理性能的“四性试验”（含抗风压、水密性能），由第三方权威检测机构出具检测报告，合格后方可大面积施工。并在施工完成后，按规范比例进行现场淋水试验。

四、门窗维修与管理记录指南

穹顶与高空幕墙维保：针对屋顶穹顶及高层幕墙，项目需预留专门的清洗及维修马道或擦窗机（吊篮）锚固点。

定期巡检制度：建立建筑外门窗及生态设施（如蓄热墙外围护玻璃）的季度/年度巡检台账。重点检查开启扇五金件的牢固度、穹顶接缝处硅酮耐候胶有无老化开裂，以及大风暴雨后的水密性能评估记录。