综合展览馆给排水专业图纸及设计说明

一、设计说明

1. 工程概况

本工程为青衿・筑镜综合展览馆，是基于 “双碳” 目标的绿色公共建筑，总建筑面积约 XXXX㎡，建筑高度约 18m，地上 4 层，功能包含展览区、公共服务区、设备用房及配套办公区。

2. 设计依据

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

- 《民用建筑节水设计标准》（GB 50643-2010）

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）

- 《综合展览馆设计规范》及项目所在地（陕西省汉中市）相关地方标准

- 建筑专业提供的平、立、剖面图及总图资料

- 项目 “双碳” 目标下的绿色建筑设计要求

3. 设计范围

- 室内给水系统（生活给水、直饮水预留）

- 室内排水系统（生活污水、屋面雨水、场地雨水）

- 中水回用及水循环利用系统

- 卫生器具及消毒设施配置

- 室外给排水管网与市政管网衔接

4. 给水系统设计

（1）水源与供水方式

- 水源：由市政给水管网引入，引入管管径 DN100，供水压力≥0.25MPa。

- 供水方式：采用市政管网直接供水 + 分区减压，低区（1-2 层）直接供水，高区（3-4 层）设置减压阀组，保证各用水点压力≤0.20MPa，避免超压出流。

- 水质：生活给水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），预留直饮水系统接口，后期可增设净化设备。

（2）用水量计算

表格

| 用水类别 | 用水定额 | 计算基数 | 日用水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 展览人员生活用水 | 6L / 人・次 | 日最大人流量 2000 人 | 12 |
| 工作人员生活用水 | 50L / 人・d | 工作人员 50 人 | 2.5 |
| 保洁及绿化用水 | 2L/㎡・次（绿化） | 绿化面积 500㎡ | 1.0 |
| 未预见用水量 | 按前三项 10% 计取 | — | 1.55 |
| 合计 | — | — | 17.05 |

（3）管材与敷设

- 给水管：采用PP-R 给水管，热熔连接，公称压力 PN1.6MPa。

- 敷设方式：干管敷设于设备层及吊顶内，支管暗敷于墙体及楼板垫层内，穿越楼板 / 墙体处设置刚性防水套管。

5. 排水系统设计

（1）生活排水系统

- 排水体制：采用污废合流，生活污水经室内排水立管收集后，排至室外化粪池预处理，再接入市政污水管网。

- 卫生器具配置：

  - 坐便器：采用自带水封一体式坐便器（水封高度 55-60mm），双档节水（3/6L），内置水封阻断异味反流。

  - 地漏：采用深水封防臭地漏（水封高度≥50mm），设置于卫生间、清洁间等排水点，拦截毛发杂物，防止管道堵塞。

  - 洗手盆、拖布池等：均配置存水弯，水封高度≥50mm，与地漏共同形成完整防臭体系。

- 管材：采用UPVC 排水管，粘接连接，立管底部及转弯处设置支墩加固，避免沉降断裂。

（2）雨水系统设计

- 设计重现期：屋面雨水按10 年重现期设计，场地雨水按5 年重现期设计，满足海绵城市建设要求。

- 雨水收集：屋面雨水通过外檐沟 + 雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管网；场地雨水采用下凹式绿地 + 透水铺装，部分雨水渗入地下，多余雨水经雨水口收集后汇入市政雨水管网。

- 雨水回用：设置雨水收集池（有效容积 20m³），收集屋面及场地清洁雨水，经沉淀、过滤、消毒处理后，用于绿化灌溉、道路洒水及卫生间便器冲洗，实现水资源循环利用。

6. 水循环与节水设计

- 中水回用：将生活废水（洗手盆、淋浴废水）经中水处理设备处理后，回用于便器冲洗及绿化，日回用水量约 8m³/d，节水率≥40%。

- 节水器具：全部采用一级节水器具，坐便器冲水量≤6L，水龙头流量≤0.15L/s，淋浴器流量≤9L/min，从源头降低用水量。

- 计量与监控：在给水引入管、各分区干管及回用管线上设置水表，实现分区计量；在雨水收集池及中水池设置液位传感器，远程监控水位及运行状态。

7. 消毒与安全设计

- 消毒设施：在中水回用管线上设置含氯消毒片投加装置，确保回用水水质满足杂用水标准；在卫生间、设备间配置电动消毒喷雾器，用于环境及器具表面消毒。

- 安全防护：

  - 给水系统设置防虹吸回流装置，避免污水污染生活饮用水。

  - 排水管道设置通气管，保证管内气压稳定，防止水封破坏。

  - 消毒用品及器具单独存放，设置警示标识，避免误操作。

8. 施工与验收要求

- 施工前需复核各专业管线走向，避免与结构、电气管线冲突。

- 管道安装需符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002），水压试验及灌水试验合格后方可隐蔽。

- 系统调试需模拟满负荷运行，检查各用水点流量、压力及排水通畅性，验证水循环及消毒系统运行效果。

二、给排水专业图纸目录

表格

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水总平面图 | GP-S-01 | 市政给排水接口、室外给排水管网、雨水口、化粪池、雨水收集池及回用管线布置 |
| 2 | 一层给排水平面图 | S-01 | 一层给水、排水、雨水立管及卫生器具布置，给水引入管及排水排出管位置 |
| 3 | 二～四层给排水平面图 | S-02~S-04 | 各层给水支管、排水支管、地漏、雨水斗及器具布置，与立管衔接关系 |
| 4 | 给排水系统图 | S-05 | 给水、排水、雨水系统轴测图，标注管径、标高、坡度、阀门及附件位置 |
| 5 | 水循环利用系统图 | S-06 | 雨水收集、中水处理、回用管线及消毒设备布置，标注工艺流程及控制节点 |
| 6 | 卫生间大样图 | S-07 | 典型卫生间给排水管线、卫生器具、地漏及消毒设施安装大样，标注尺寸及定位 |
| 7 | 设备间给排水大样图 | S-08 | 水泵、水箱、消毒设备及管线布置，标注基础尺寸、接口标高及安装要求 |
| 8 | 给排水节点详图 | S-09 | 防水套管、地漏、存水弯、雨水斗、消毒设备接口等节点构造详图 |

三、图纸表达重点

- 管线综合：清晰标注给排水管线与建筑墙体、梁柱、门窗的相对位置，避免与风管、电缆桥架等专业管线交叉碰撞。

- 绿色技术表达：在水循环系统图中重点标注雨水收集路径、中水处理流程及回用方向，体现 “双碳” 目标下的节水理念。

- 防臭与安全：在卫生间大样图中明确标注地漏、坐便器水封高度及存水弯位置，在系统图中体现通气管及防虹吸装置。

- 计量与控制：在总平面图及系统图中标注水表、传感器及消毒设备位置，便于后期运维管理。