[image: image27.png]




公共建筑换气次数计算书

	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	郑州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13069557812
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	郑州


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


4 计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=CiA





式中：
[image: image5.png]


——房间体积流量（[image: image7.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image9.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image11.png]


）；
[image: image13.png]


——空气密度 （[image: image15.png]kg/m?



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image17.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image18.png]Q3600





式中：
[image: image20.png]


——房间体积流量（[image: image22.png]


/s）；
[image: image24.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image26.png]


——房间体积（m3）。
5 换气次数计算表
表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	5584.91
	㎡

	总面积
	7089.48
	㎡

	面积比例RR
	78.78
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 -1002[实验教室]
	308.17
	136.96
	0.00

	 -1003[实验教室]
	308.17
	136.96
	0.00

	 -1004[普通教室]
	218.90
	97.29
	0.00

	 -1005[普通教室]
	196.48
	87.32
	0.00

	 -1006[多媒体教室]
	193.14
	85.84
	0.00

	 -1007[多媒体教室]
	193.14
	85.84
	0.00

	 -1008[房间]
	117.35
	52.15
	0.00

	 -1009[房间]
	117.35
	52.15
	0.00

	 -1010[房间]
	117.35
	52.15
	0.00

	 -1011[房间]
	117.35
	52.15
	0.00

	 -1012[实验教室]
	97.93
	43.53
	0.00

	 -1013[实验教室]
	97.22
	43.21
	0.00

	 -1014[实验教室]
	94.59
	42.04
	0.00

	 -1015[实验教室]
	94.59
	42.04
	0.00

	 -1026[房间]
	8.98
	3.99
	0.00

	 -1027[房间]
	8.98
	3.99
	0.00

	 2层
	
	
	

	 1001[普通教室]
	6812.85
	1513.97
	39.63

	 1002[休闲空间]
	471.20
	104.71
	0.00

	 1003[会议室]
	469.01
	104.22
	13.60

	 1004[会议室]
	469.01
	104.22
	9.33

	 1005[房间]
	197.28
	43.84
	5.53

	 1006[房间]
	197.28
	43.84
	5.53

	 1007[房间]
	197.28
	43.84
	5.53

	 1008[房间]
	196.56
	43.68
	5.61

	 1009[房间]
	196.56
	43.68
	5.61

	 1010[房间]
	169.70
	37.71
	4.87

	 1014[房间]
	82.56
	18.35
	25.21

	 1025[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 1026[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 3层
	
	
	

	 2003[多媒体教室]
	450.25
	100.06
	11.43

	 2004[多媒体教室]
	450.25
	100.06
	11.83

	 2005[多媒体教室]
	392.96
	87.32
	7.52

	 2006[多媒体教室]
	386.28
	85.84
	9.02

	 2007[多媒体教室]
	323.01
	71.78
	0.00

	 2008[普通办公室]
	316.92
	70.43
	22.40

	 2009[普通办公室]
	316.92
	70.43
	14.58

	 2010[多媒体教室]
	315.23
	70.05
	10.87

	 2011[多媒体教室]
	309.55
	68.79
	9.30

	 2012[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	10.76

	 2013[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	10.99

	 2014[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	10.20

	 2015[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	10.11

	 2034[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 2035[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 2036[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 2037[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 2038[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 2039[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 4层
	
	
	

	 3003[普通教室]
	759.22
	168.72
	8.83

	 3005[普通教室]
	392.96
	87.32
	4.34

	 3006[普通教室]
	386.28
	85.84
	8.46

	 3008[普通办公室]
	323.01
	71.78
	0.00

	 3009[普通办公室]
	316.92
	70.43
	25.20

	 3010[普通办公室]
	316.92
	70.43
	25.62

	 3011[普通教室]
	315.23
	70.05
	8.85

	 3012[普通教室]
	309.55
	68.79
	18.75

	 3013[实验教室]
	299.11
	66.47
	11.29

	 3014[实验教室]
	299.11
	66.47
	12.15

	 3016[休闲空间]
	172.17
	38.26
	7.95

	 3017[休闲空间]
	172.17
	38.26
	46.66

	 3034[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 3035[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 3036[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 3037[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 3038[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 3039[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 5层
	
	
	

	 4003[多媒体教室]
	450.25
	100.06
	12.82

	 4004[多媒体教室]
	450.25
	100.06
	9.32

	 4005[多媒体教室]
	392.96
	87.32
	12.57

	 4006[多媒体教室]
	386.28
	85.84
	12.99

	 4007[普通办公室]
	323.01
	71.78
	0.00

	 4009[普通办公室]
	316.92
	70.43
	23.28

	 4010[普通办公室]
	316.92
	70.43
	35.77

	 4011[多媒体教室]
	315.23
	70.05
	5.97

	 4012[多媒体教室]
	309.55
	68.79
	21.33

	 4013[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	11.35

	 4014[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	12.84

	 4015[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	7.76

	 4016[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	7.76

	 4035[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 4036[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 4037[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 4038[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 4039[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 4040[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 6层
	
	
	

	 5003[多媒体教室]
	450.25
	100.06
	10.97

	 5004[多媒体教室]
	450.25
	100.06
	12.06

	 5005[多媒体教室]
	392.96
	87.32
	10.57

	 5006[多媒体教室]
	386.28
	85.84
	7.57

	 5008[普通办公室]
	323.01
	71.78
	0.00

	 5009[普通办公室]
	316.92
	70.43
	51.22

	 5010[普通办公室]
	316.92
	70.43
	19.81

	 5011[多媒体教室]
	315.23
	70.05
	10.44

	 5012[多媒体教室]
	309.55
	68.79
	11.74

	 5013[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	11.38

	 5014[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	14.80

	 5015[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	12.38

	 5016[多媒体教室]
	299.11
	66.47
	9.54

	 5035[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 5036[房间]
	17.95
	3.99
	0.00

	 5037[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 5038[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 5039[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 5040[房间]
	15.52
	3.45
	0.00

	 7层
	
	
	


6 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为78.78%，按照绿标5.2.10条款要求得5.0分。
7 附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	-1001[楼梯间]
	C2115
	北
	-1.64

	
	
	C2115
	南
	0.07

	
	
	C2115
	北
	-1.64

	
	
	C2115
	南
	0.07

	
	
	M1821
	南
	-0.18

	
	
	M1821
	南
	-0.15

	
	
	M1821
	南
	-0.15

	
	
	M1821
	南
	-0.14

	
	-1002[实验教室]
	
	
	

	
	-1003[实验教室]
	
	
	

	
	-1004[普通教室]
	
	
	

	
	-1005[普通教室]
	
	
	

	
	-1006[多媒体教室]
	
	
	

	
	-1007[多媒体教室]
	
	
	

	
	-1008[房间]
	
	
	

	
	-1009[房间]
	
	
	

	
	-1010[房间]
	
	
	

	
	-1011[房间]
	
	
	

	
	-1012[实验教室]
	
	
	

	
	-1013[实验教室]
	
	
	

	
	-1014[实验教室]
	
	
	

	
	-1015[实验教室]
	
	
	

	
	-1016[卫生间]
	C1215
	北
	-1.70

	
	-1017[卫生间]
	C1215
	北
	-1.70

	
	-1018[卫生间]
	C1215
	北
	-1.70

	
	-1019[卫生间]
	C1215
	北
	-1.70

	
	-1020[卫生间]
	C1215
	东
	-1.36

	
	-1021[卫生间]
	C1215
	西
	-1.27

	
	-1022[楼梯间]
	
	
	

	
	-1023[楼梯间]
	
	
	

	
	-1024[楼梯间]
	
	
	

	
	-1025[楼梯间]
	
	
	

	
	-1026[房间]
	
	
	

	
	-1027[房间]
	
	
	

	2层
	1001[普通教室]
	C2115
	北
	-1.66

	
	
	C2115
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	-1.53

	
	
	<未编号>
	北
	-1.53

	
	
	<未编号>
	东
	-1.52

	
	
	<未编号>
	东
	-1.53

	
	
	<未编号>
	北
	-1.47

	
	
	<未编号>
	北
	-1.47

	
	
	C2115
	北
	-1.13

	
	
	<未编号>
	西
	-1.48

	
	
	<未编号>
	西
	-1.47

	
	
	C2115
	南
	-1.34

	
	
	C2115
	北
	-1.18

	
	
	C2115
	北
	-1.17

	
	
	<未编号>
	西
	0.92

	
	
	<未编号>
	西
	0.70

	
	
	<未编号>
	南
	1.83

	
	
	<未编号>
	南
	1.81

	
	
	<未编号>
	南
	-0.19

	
	
	<未编号>
	南
	-0.21

	
	
	M1521
	东
	-0.19

	
	
	M1521
	东
	-0.20

	
	
	<未编号>
	南
	1.04

	
	
	<未编号>
	南
	-0.19

	
	
	<未编号>
	南
	-0.18

	
	
	<未编号>
	南
	1.04

	
	
	<未编号>
	南
	-0.17

	
	
	<未编号>
	南
	1.04

	
	
	<未编号>
	南
	-0.14

	
	
	M1521
	西
	-0.14

	
	
	M1521
	西
	-0.16

	
	
	<未编号>
	南
	-0.90

	
	
	<未编号>
	南
	-0.85

	
	
	<未编号>
	南
	-1.40

	
	
	<未编号>
	南
	-1.38

	
	
	<未编号>
	东
	-1.28

	
	
	<未编号>
	东
	-1.32

	
	
	<未编号>
	东
	-1.07

	
	
	<未编号>
	东
	-1.08

	
	
	<未编号>
	东
	-1.17

	
	
	<未编号>
	东
	-1.17

	
	1002[休闲空间]
	
	
	

	
	1003[会议室]
	C2415
	西
	-1.33

	
	
	C2415
	西
	-1.02

	
	
	C2415
	西
	-0.96

	
	
	C2415
	西
	-0.83

	
	1004[会议室]
	C2415
	西
	-0.66

	
	
	C2415
	西
	-0.71

	
	
	C2415
	西
	-0.55

	
	
	C2415
	西
	-0.66

	
	1005[房间]
	
	
	

	
	1006[房间]
	
	
	

	
	1007[房间]
	
	
	

	
	1008[房间]
	
	
	

	
	1009[房间]
	
	
	

	
	1010[房间]
	
	
	

	
	1011[走廊]
	M2121
	东
	-1.11

	
	
	M2121
	东
	-1.15

	
	
	M2121
	东
	-1.15

	
	
	M2121
	东
	-1.16

	
	1012[卫生间]
	C1215
	北
	-1.72

	
	1013[卫生间]
	C1215
	北
	-1.08

	
	1014[房间]
	
	
	

	
	1015[走廊]
	M1821
	西
	-0.72

	
	
	M1821
	西
	-0.68

	
	1016[走廊]
	M1821
	北
	-1.54

	
	
	M1821
	北
	-1.54

	
	1017[卫生间]
	C1215
	北
	-1.09

	
	1018[卫生间]
	C1215
	北
	-1.70

	
	1019[卫生间]
	C1215
	西
	-1.38

	
	1020[卫生间]
	C1215
	东
	-1.08

	
	1021[楼梯间]
	
	
	

	
	1022[楼梯间]
	
	
	

	
	1023[楼梯间]
	
	
	

	
	1024[楼梯间]
	
	
	

	
	1025[房间]
	
	
	

	
	1026[房间]
	
	
	

	3层
	2001[楼梯间]
	C2418
	北
	-1.67

	
	
	C2418
	南
	-0.13

	
	
	C2418
	北
	-1.07

	
	
	M1521
	西
	1.21

	
	
	C2418
	南
	-1.46

	
	
	M1521
	东
	-1.67

	
	2002[空房间]
	
	
	

	
	2003[多媒体教室]
	C3618
	北
	-1.54

	
	
	C3618
	北
	-1.48

	
	2004[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.23

	
	
	<未编号>
	南
	-0.23

	
	2005[多媒体教室]
	C3618
	东
	-1.07

	
	
	C3618
	东
	-1.11

	
	2006[多媒体教室]
	C3618
	东
	-1.16

	
	
	C3618
	东
	-1.18

	
	2007[多媒体教室]
	
	
	

	
	2008[普通办公室]
	<未编号>
	西
	-0.41

	
	
	C3624
	南
	-0.86

	
	2009[普通办公室]
	<未编号>
	东
	-0.27

	
	
	C3624
	南
	-0.22

	
	2010[多媒体教室]
	C3618
	西
	-1.12

	
	
	C3618
	西
	-1.27

	
	2011[多媒体教室]
	C3618
	西
	-1.03

	
	
	C3618
	西
	-0.91

	
	2012[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.24

	
	2013[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.21

	
	2014[多媒体教室]
	<未编号>
	北
	-1.46

	
	2015[多媒体教室]
	<未编号>
	北
	-1.45

	
	2016[空房间]
	M1521
	东
	-1.19

	
	2017[空房间]
	M1521
	西
	-2.07

	
	2018[库房]
	
	
	

	
	2019[库房]
	
	
	

	
	2020[卫生间]
	C1815
	北
	-1.06

	
	2021[卫生间]
	C1815
	北
	-1.71

	
	2022[卫生间]
	C1815
	北
	-1.08

	
	2023[卫生间]
	C1815
	北
	-1.72

	
	2024[卫生间]
	C1215
	西
	-1.33

	
	2025[卫生间]
	C1215
	东
	-1.06

	
	2026[库房]
	
	
	

	
	2027[库房]
	
	
	

	
	2028[库房]
	
	
	

	
	2029[库房]
	
	
	

	
	2030[楼梯间]
	
	
	

	
	2031[楼梯间]
	
	
	

	
	2032[楼梯间]
	
	
	

	
	2033[楼梯间]
	
	
	

	
	2034[房间]
	
	
	

	
	2035[房间]
	
	
	

	
	2036[房间]
	
	
	

	
	2037[房间]
	
	
	

	
	2038[房间]
	
	
	

	
	2039[房间]
	
	
	

	
	2040[空房间]
	
	
	

	
	2041[空房间]
	
	
	

	
	2042[空房间]
	
	
	

	
	2043[空房间]
	
	
	

	
	2044[空房间]
	
	
	

	
	2045[空房间]
	
	
	

	
	2046[空房间]
	
	
	

	
	2047[空房间]
	
	
	

	4层
	3001[楼梯间]
	C2418
	北
	-1.68

	
	
	C2418
	南
	0.13

	
	
	C2418
	北
	-1.07

	
	
	C2418
	南
	-1.63

	
	3002[空房间]
	
	
	

	
	3003[普通教室]
	<未编号>
	北
	-1.55

	
	
	C3618
	北
	-1.55

	
	
	C3618
	北
	-1.53

	
	3004[共享空间]
	<未编号>
	南
	-0.23

	
	
	<未编号>
	南
	-0.31

	
	3005[普通教室]
	C3618
	东
	-1.10

	
	
	C3618
	东
	-1.14

	
	3006[普通教室]
	C3618
	东
	-1.17

	
	
	C3618
	东
	-1.31

	
	3007[共享空间]
	
	
	

	
	3008[普通办公室]
	
	
	

	
	3009[普通办公室]
	<未编号>
	东
	-0.44

	
	
	C3624
	南
	-0.20

	
	3010[普通办公室]
	<未编号>
	西
	-0.45

	
	
	C3624
	南
	-1.05

	
	3011[普通教室]
	C3618
	西
	-1.21

	
	
	C3618
	西
	-1.27

	
	3012[普通教室]
	C3618
	西
	-1.18

	
	
	C3618
	西
	-1.68

	
	3013[实验教室]
	<未编号>
	南
	-0.34

	
	3014[实验教室]
	<未编号>
	南
	-0.22

	
	3015[库房]
	<未编号>
	北
	-1.47

	
	3016[休闲空间]
	M1521
	东
	-1.00

	
	3017[休闲空间]
	M1521
	西
	0.62

	
	3018[库房]
	
	
	

	
	3019[库房]
	
	
	

	
	3020[卫生间]
	C1815
	北
	-1.04

	
	3021[卫生间]
	C1815
	北
	-1.72

	
	3022[卫生间]
	C1815
	北
	-1.05

	
	3023[卫生间]
	C1815
	北
	-1.72

	
	3024[卫生间]
	C1215
	西
	-1.22

	
	3025[卫生间]
	C1215
	东
	-1.07

	
	3026[库房]
	
	
	

	
	3027[库房]
	
	
	

	
	3028[库房]
	
	
	

	
	3029[库房]
	
	
	

	
	3030[楼梯间]
	
	
	

	
	3031[楼梯间]
	
	
	

	
	3032[楼梯间]
	
	
	

	
	3033[楼梯间]
	
	
	

	
	3034[房间]
	
	
	

	
	3035[房间]
	
	
	

	
	3036[房间]
	
	
	

	
	3037[房间]
	
	
	

	
	3038[房间]
	
	
	

	
	3039[房间]
	
	
	

	
	3040[空房间]
	
	
	

	
	3041[空房间]
	
	
	

	
	3042[空房间]
	
	
	

	
	3043[空房间]
	
	
	

	
	3044[空房间]
	
	
	

	
	3045[空房间]
	
	
	

	
	3046[空房间]
	
	
	

	
	3047[空房间]
	
	
	

	5层
	4001[楼梯间]
	C2418
	北
	-1.72

	
	
	C2418
	南
	0.88

	
	
	C2418
	北
	-1.10

	
	
	C2418
	南
	-1.33

	
	4002[空房间]
	
	
	

	
	4003[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.36

	
	
	<未编号>
	南
	-0.36

	
	4004[多媒体教室]
	C3618
	北
	-1.54

	
	
	C3618
	北
	-1.54

	
	4005[多媒体教室]
	C3618
	东
	-1.13

	
	
	C3618
	东
	-1.52

	
	4006[多媒体教室]
	C3618
	东
	-1.52

	
	
	C3618
	东
	-1.10

	
	4007[普通办公室]
	
	
	

	
	4008[共享空间]
	
	
	

	
	4009[普通办公室]
	<未编号>
	西
	-0.52

	
	
	C3624
	南
	-1.00

	
	4010[普通办公室]
	<未编号>
	东
	-0.64

	
	
	C3624
	南
	-0.01

	
	4011[多媒体教室]
	C3618
	西
	-1.21

	
	
	C3618
	西
	-1.21

	
	4012[多媒体教室]
	C3618
	西
	-1.21

	
	
	C3618
	西
	-1.88

	
	4013[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.41

	
	4014[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.21

	
	4015[多媒体教室]
	<未编号>
	北
	-1.46

	
	4016[多媒体教室]
	<未编号>
	北
	-1.46

	
	4017[空房间]
	
	
	

	
	4018[空房间]
	
	
	

	
	4019[库房]
	
	
	

	
	4020[库房]
	
	
	

	
	4021[卫生间]
	C1815
	北
	-1.90

	
	4022[卫生间]
	C1815
	北
	-1.04

	
	4023[卫生间]
	C1815
	北
	-1.04

	
	4024[卫生间]
	C1815
	北
	-1.75

	
	4025[卫生间]
	C1215
	西
	-1.25

	
	4026[卫生间]
	C1215
	东
	-1.12

	
	4027[库房]
	
	
	

	
	4028[库房]
	
	
	

	
	4029[库房]
	
	
	

	
	4030[库房]
	
	
	

	
	4031[楼梯间]
	
	
	

	
	4032[楼梯间]
	
	
	

	
	4033[楼梯间]
	
	
	

	
	4034[楼梯间]
	
	
	

	
	4035[房间]
	
	
	

	
	4036[房间]
	
	
	

	
	4037[房间]
	
	
	

	
	4038[房间]
	
	
	

	
	4039[房间]
	
	
	

	
	4040[房间]
	
	
	

	
	4041[空房间]
	
	
	

	
	4042[空房间]
	
	
	

	
	4043[空房间]
	
	
	

	
	4044[空房间]
	
	
	

	
	4045[空房间]
	
	
	

	
	4046[空房间]
	
	
	

	
	4047[空房间]
	
	
	

	
	4048[空房间]
	
	
	

	6层
	5001[楼梯间]
	C2418
	北
	-1.83

	
	
	C2418
	南
	0.07

	
	
	C2418
	北
	-1.14

	
	
	M1521
	西
	0.92

	
	
	C2418
	南
	0.07

	
	
	M1521
	东
	-1.75

	
	5002[空房间]
	<未编号>
	上
	0.00

	
	5003[多媒体教室]
	C3618
	北
	-1.46

	
	
	C3618
	北
	-1.67

	
	5004[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.23

	
	
	<未编号>
	南
	-0.31

	
	5005[多媒体教室]
	C3618
	东
	-1.36

	
	
	C3618
	东
	-1.36

	
	5006[多媒体教室]
	C3618
	东
	-1.16

	
	
	C3618
	东
	-1.16

	
	5007[共享空间]
	
	
	

	
	5008[普通办公室]
	
	
	

	
	5009[普通办公室]
	<未编号>
	东
	-0.63

	
	
	C3624
	南
	0.81

	
	5010[普通办公室]
	<未编号>
	西
	-0.51

	
	
	C3624
	南
	-0.86

	
	5011[多媒体教室]
	C3618
	西
	-1.18

	
	
	C3618
	西
	-1.27

	
	5012[多媒体教室]
	C3618
	西
	-1.27

	
	
	C3618
	西
	-1.27

	
	5013[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	-0.23

	
	5014[多媒体教室]
	<未编号>
	南
	0.26

	
	5015[多媒体教室]
	<未编号>
	北
	-1.81

	
	5016[多媒体教室]
	<未编号>
	北
	-1.46

	
	5017[空房间]
	M1521
	东
	-0.93

	
	5018[空房间]
	M1521
	西
	-0.11

	
	5019[库房]
	
	
	

	
	5020[库房]
	
	
	

	
	5021[卫生间]
	C1815
	北
	-2.36

	
	5022[卫生间]
	C1815
	北
	-1.19

	
	5023[卫生间]
	C1815
	北
	-1.24

	
	5024[卫生间]
	C1815
	北
	-1.81

	
	5025[卫生间]
	C1215
	西
	-1.31

	
	5026[卫生间]
	C1215
	东
	-1.33

	
	5027[库房]
	
	
	

	
	5028[库房]
	
	
	

	
	5029[库房]
	
	
	

	
	5030[库房]
	
	
	

	
	5031[楼梯间]
	
	
	

	
	5032[楼梯间]
	
	
	

	
	5033[楼梯间]
	
	
	

	
	5034[楼梯间]
	
	
	

	
	5035[房间]
	
	
	

	
	5036[房间]
	
	
	

	
	5037[房间]
	
	
	

	
	5038[房间]
	
	
	

	
	5039[房间]
	
	
	

	
	5040[房间]
	
	
	

	
	5041[空房间]
	
	
	

	
	5042[空房间]
	
	
	

	
	5043[空房间]
	
	
	

	
	5044[空房间]
	
	
	

	
	5045[空房间]
	
	
	

	
	5046[空房间]
	
	
	

	
	5047[空房间]
	
	
	

	
	5048[空房间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image27.png]