暖通专业图纸及设计说明

一、设计总说明

1. 工程概况

- 项目名称：青衿・筑镜综合展览馆

- 建设地点：陕西省汉中市

- 建筑性质：公共展览建筑

- 建筑层数：地上 4 层，框架结构

- 设计内容：夏季空调系统、机械通风系统、卫生间排风系统、设备用房通风、气流组织优化设计

2. 设计依据

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

- 《展览建筑设计规范》JGJ218-2010

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 建筑、给排水、电气专业提供的设计资料

- 室内气流组织 CFD 模拟分析报告

3. 设计参数

- 夏季室内设计温度：24～26℃

- 相对湿度：40%～60%

- 人员活动区风速：0.2～0.5m/s

- 卫生间换气次数：≥10 次 /h

- 设备间、水泵房、水箱间换气次数：≥6 次 /h

- 展厅新风量：≥30m³/(h・人)

4. 设计范围

- 展厅及公共区域舒适性空调系统

- 卫生间、走廊机械排风系统

- 设备用房（水箱间、水泵房、配电间）机械通风系统

- 防排烟系统（按规范设置）

- 室内气流组织优化及风口布置设计

二、空调系统设计

1. 空调方式

展厅、公共区域采用风机盘管 + 新风系统，满足展览建筑大空间、人员密度变化大的特点。

新风经处理后送入室内，保证室内空气品质。

2. 气流组织形式

- 展厅：侧送风 + 下回风，喷口侧送，形成均匀贴附射流，避免直吹人体。

- 走廊、辅助用房：方形散流器上送上回或侧送侧回。

- 风口布置结合 CFD 模拟结果优化，确保温度、风速均匀。

3. 节能控制

- 风机盘管设三速开关，可分区调节。

- 新风系统根据室内 CO₂浓度联动控制。

- 合理控制送风温差与风量，降低运行能耗。

三、通风系统设计

1. 卫生间通风

- 各层卫生间设置机械排风系统，由排风机集中排出。

- 保持卫生间相对负压（-5～-10Pa），防止异味扩散至走廊、展厅。

- 排风口靠近自带水封便器、地漏布置，快速排除污浊气体。

- 换气次数≥12 次 /h，满足卫生防疫要求。

2. 设备用房通风

- 水箱间、水泵房、配电间设置机械排风 + 自然进风。

- 排除设备余热、湿气，避免水箱区域高温高湿滋生微生物。

- 保证储水设施周边环境干燥、洁净，保障水质安全。

3. 自然通风辅助设计

- 公共区域、走廊可开启外窗，过渡季节利用自然通风改善室内环境。

- 结合建筑开窗位置，优化室内气流路径，降低空调运行时间。

四、防排烟系统设计

- 展厅、走廊按规范设置机械排烟系统，补风系统同步设计。

- 楼梯间设置机械加压送风系统，保证疏散安全。

- 排烟口、送风口位置与空调、通风风口统筹布置，避免气流干扰。

五、管材与安装

- 风管：镀锌钢板风管，法兰 / 无法兰连接。

- 水管：冷热水管采用 PPR 管或镀锌钢管。

- 吊顶内风管、水管做保温处理，防止结露。

- 穿越防火墙、楼板处设置防火阀，做好密封封堵。

- 风口安装平整，与装修面齐平，确保气流效果。

六、环保与卫生防疫设计

- 卫生间负压设计，避免臭气扩散，保护公共区域环境。

- 合理气流组织，避免地漏、排水管道异味反流。

- 新风过滤处理，减少室外污染物进入室内。

- 设备选用低噪声风机，设置减振吊架，控制室内噪声。

- 配合给排水专业消毒制度，保证通风系统清洁无积尘。

七、施工及验收要求

- 施工前与建筑、给排水、电气专业综合管线排布，避免碰撞。

- 风管安装严密，无漏风；水管试压合格后方可隐蔽。

- 风口位置严格按气流组织模拟结果施工。

- 系统调试需测试风速、温度、换气次数、负压值。

- 配合室内气流组织验收，确保无吹风感、无异味串扰。