电气专业图纸及设计说明

一、设计总说明

1. 工程概况

- 项目名称：青衿・筑镜综合展览馆

- 建设地点：陕西省汉中市

- 建筑性质：绿色低碳公共展览建筑

- 建筑层数：地上 4 层，框架结构

- 设计范围：配电系统、照明系统、给排水设备配电、通风与排气系统配电、消毒设备配电、应急照明、接地及安全系统、智能控制等。

2. 设计依据

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）

- 《低压配电设计规范》GB 50054-2011

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 建筑、给排水、暖通专业提供的条件图及设计要求

- 国家及地方现行相关规范、法规

3. 负荷等级与供电电源

- 本工程主要负荷为三级负荷，消防、应急照明、排风设备为二级负荷。

- 电源由市政电网引入一路 380/220V 三相四线 电源进线，另配置应急电源装置满足应急照明、排风系统连续运行。

4. 主要负荷统计

- 照明负荷：约 25kW

- 给排水设备负荷：水箱水泵、中水回用装置、消毒设备等约 15kW

- 暖通设备负荷：风机、排风机、空调末端等约 30kW

- 其他辅助及预留负荷：10kW

- 计算总装机容量约 80kW

二、配电系统设计

- 采用 380/220V TN-S 三相五线制 配电系统，PE 线与 N 线严格分开。

- 一层设置总配电箱，各层设置楼层配电箱，分回路配电至各房间、设备。

- 给排水专用配电回路：

  - 生活给水泵、水箱液位控制回路

  - 消毒设备、电动喷雾器电源插座

  - 卫生间、设备间普通插座及专用插座

- 暖通专用配电回路：

  - 卫生间排风机、防倒灌止回阀联动控制

  - 设备间通风机、新风装置配电

- 所有设备配电均设置短路保护、过载保护、漏电保护。

三、照明系统设计

- 一般照明

  - 展厅、走廊采用 LED 平板灯 / 筒灯，高效节能、长寿命。

  - 照度标准：展厅 ≥ 300lx，走廊 ≥ 100lx，卫生间 ≥ 150lx。

- 应急照明与疏散指示

  - 楼梯间、走廊、展厅设置应急照明灯及疏散指示标志。

  - 应急照明持续供电时间 ≥ 90min。

- 卫生间及设备间照明

  - 卫生间设防潮型灯具，开关设置于门外。

  - 水箱间、设备间采用防尘防潮灯具，保证设备运行环境安全。

四、给排水、消毒设备电气配套设计

- 水箱及水泵控制

  - 水箱设高、低液位传感器，自动控制水泵启停。

  - 具备缺水保护、过载保护、报警功能。

- 消毒设备配电

  - 消毒器具、电动喷雾器、消毒投加装置设置专用防水插座。

  - 设备间设置独立带开关插座回路，便于管理与维护。

- 卫生器具辅助控制

  - 公共卫生间可设置感应水龙头、感应冲水器电源，节能节水。

  - 地漏、水封便器无电气设备，但保证周边照明、通风正常运行。

五、通风、防排气倒灌电气控制

- 卫生间排风联动控制

  - 排风机与照明联动或独立定时控制，保证换气次数。

  - 防倒灌止回阀与风机电气联动：风机启动时阀门打开，风机关闭时阀门自动关闭，杜绝异味倒灌。

- 设备间通风控制

  - 水箱间、水泵房设定时通风或温湿度联动排风，防止潮湿、高温。

- 所有风机回路配过载、缺相保护，确保长期稳定运行。

六、线路敷设与安装

- 室内配电线路采用 BV 型铜芯导线，穿 PVC 阻燃管或 KBG 管暗敷。

- 潮湿区域（卫生间、水箱间、设备间）线路穿钢管敷设，接头做防潮处理。

- 插座回路均设置 30mA 高灵敏度漏电保护器。

- 强弱电线路分开敷设，避免干扰。

七、防雷与接地系统

- 利用建筑结构柱内主筋作引下线，基础钢筋作自然接地体。

- 配电系统做 总等电位联结；卫生间、水箱间做局部等电位联结（LEB），保障潮湿环境人身安全。

- 接地电阻要求 ≤ 4Ω。

八、节能与绿色电气设计

- 全部采用 LED 高效节能光源，功率密度值满足现行节能标准。

- 展厅、公共区域采用分区、分时控制，人走灯灭。

- 水泵、风机选用高效节能电机，支持变频节能运行。

- 配合建筑 “双碳” 目标，减少不必要能耗，实现智能管控。

九、电气专业图纸目录

- 电施 - 01 低压配电系统图

总配电箱、分箱配置，开关、导线、保护整定

- 电施 - 02 一层照明平面图

灯具、开关、插座、应急照明布置

- 电施 - 03 二～四层照明平面图

- 电施 - 04 给排水、暖通设备配电平面图

水泵、风机、消毒设备、止回阀联动配电点位

- 电施 - 05 卫生间、设备间电气放大图

防潮灯具、防水插座、等电位、排风控制

- 电施 - 06 防雷接地平面图

接地布置、等电位联结、屋面防雷

- 电施 - 07 电气节点详图

管线敷设、设备安装、等电位大样

十、施工注意事项

- 施工前与建筑、结构、给排水、暖通专业核对管线走向，避免碰撞。

- 卫生间、水箱间等潮湿场所严格执行等电位联结，不得遗漏。

- 防倒灌止回阀与风机的联动接线必须正确，确保无风时关闭严密。

- 设备调试时同步测试给排水、通风、消毒设备运行可靠性。