敦煌市阳关镇学校实验楼项目电气专业设计说明（照明部分）

一、工程概况

本项目为甘肃省敦煌市阳关镇 5 层学校实验楼，总建筑面积 5601.77㎡，建筑高度 18.3m，钢筋混凝土框架结构。电气设计范围含照明系统、动力系统、配电系统及防雷接地系统，其中照明系统严格遵循《建筑照明设计标准》GB 50034 与绿色建筑评价要求。

二、照明系统设计

1. 照度与视觉指标设计

教室 / 实验室：设计照度≥300lx，照度均匀度≥0.7，显色指数 Ra≥80，统一眩光值 UGR≤19，采用格栅 LED 黑板灯 + 漫反射 LED 面板灯组合，避免眩光与阴影，保障教学视觉舒适度。

办公室：设计照度≥300lx，照度均匀度≥0.7，显色指数 Ra≥80，统一眩光值 UGR≤19，选用防眩光 LED 面板灯。

走廊 / 楼梯间：设计照度≥50lx，显色指数 Ra≥80，采用感应式 LED 筒灯，兼顾节能与通行安全。

卫生间 / 设备间：设计照度≥100lx，显色指数 Ra≥70，选用防潮 LED 吸顶灯。

所有指标均通过照明计算书验证，符合 GB 50034 规范要求。

2. 频闪控制设计

人员长期停留房间（教室、实验室、办公室）全部采用无频闪 LED 灯具：

驱动电源采用高频直流驱动，消除低频频闪；

灯具频闪效应可视度（SVM）≤1.2，满足规范≤1.3 的要求，避免视觉疲劳与健康影响。

3. 节能与控制设计

教室 / 实验室采用分区智能控制，可根据天然采光自动调节亮度，同时设置课后自动断电功能；

走廊、楼梯间采用人体感应 + 光感控制，有人 / 光线不足时自动点亮，无人时延时关闭；

所有灯具均为高效 LED 产品，光效≥100lm/W，功率因数≥0.95，符合节能要求。

三、配电与安全设计

照明配电采用三相五线制，回路分区清晰，教室、实验室、公共区域分别独立供电，避免相互干扰；

所有照明回路均配置剩余电流动作保护器（RCD），额定漏电动作电流≤30mA，保障用电安全；

灯具金属外壳均可靠接地，符合防雷接地规范要求。