
	隔热检查计算书
公共建筑

	综合实验楼

	设计编号：2026-CCC-DD

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	甘肃-酒泉-敦煌

	建设单位
	：
	AAA建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB设计公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image66.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13309371275
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 评价依据


33 评价目标与方法


33.1 评价目标


33.2 评价方法


44 边界条件参数设置


44.1 基本设置


54.2 室外空气温度


54.3 室外太阳辐射照度


64.4 室内空气温度


65 工程材料


76 屋顶外墙隔热计算


76.1 屋顶构造


86.2 外墙（填充墙）构造


117 验算结论




1 建筑概况
	工程名称
	综合实验楼

	工程地点
	甘肃-酒泉-敦煌

	气候子区
	寒冷A区

	大气透明度等级
	3

	建筑面积
	地上5602㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下1

	建筑高度
	25.2m

	结构类型
	


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。
3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构
（D≥2.5）
	轻质围护结构
（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构
（D≥2.5）
	轻质围护结构
（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 
[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置
	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]50

45

35

30

25

20

BRI (AL C)

L LT

012 3 45 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I %]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.90
	26.80
	29.60
	32.50
	35.30
	36.20
	37.00
	37.90
	38.80
	39.60
	40.50
	40.80

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	41.20
	41.50
	39.50
	37.50
	35.50
	35.70
	35.80
	36.00
	33.90
	30.00
	28.90
	28.60


注：气象数据参考 新疆-哈密
4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	193.65
	90.66
	24.04
	19.43
	63.07

	6:00
	276.40
	127.86
	66.19
	54.72
	220.88

	7:00
	321.53
	176.65
	121.72
	98.89
	339.35

	8:00
	343.45
	225.00
	170.18
	138.42
	480.21

	9:00
	337.45
	324.84
	211.13
	171.89
	601.90

	10:00
	306.32
	401.79
	240.77
	196.26
	695.83

	11:00
	252.38
	450.49
	255.91
	209.12
	759.56

	12:00
	190.44
	462.92
	275.96
	213.18
	773.48

	13:00
	186.71
	437.62
	368.07
	208.42
	736.10

	14:00
	184.22
	359.20
	359.24
	201.60
	570.60

	15:00
	151.00
	264.70
	325.04
	163.51
	401.08

	16:00
	100.18
	167.22
	263.84
	107.93
	244.84

	17:00
	73.58
	131.61
	214.68
	79.59
	192.10

	18:00
	38.77
	90.51
	148.28
	42.05
	105.39

	19:00
	2.99
	6.90
	7.79
	3.21
	7.01

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 新疆-哈密
4.4 室内空气温度
根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
5 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	饰面砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	抹面胶浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	低强度等级砂浆隔离层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	1：3干硬性水泥砂浆结合层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	地砖
	0.930
	10.285
	1700.0
	920.0
	0.0000
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.759
	140.0
	1380.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	硅铝基耐火保温板
	0.040
	0.744
	140.0
	1360.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	1：8水泥蛭石找坡层
	0.140
	0.189
	350.0
	10.0
	0.0000
	

	耐碱玻璃纤网抗裂砂浆
	0.930
	11.360
	1800.0
	1060.0
	0.0000
	

	石灰石膏
	0.760
	9.440
	1500.0
	1050.0
	0.0000
	

	3：7灰土
	1.160
	12.950
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	聚合物面剂
	0.018
	0.539
	100.0
	2000.0
	0.0000
	

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0017
	

	加气砼砌块
	0.220
	3.510
	700.0
	1100.0
	0.0010
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	C15混凝土垫层
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	


6 屋顶外墙隔热计算
6.1 屋顶构造
6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	10.0
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	低强度等级砂浆隔离层
	10
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	防水层
	3
	3.0
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	防水层
	3
	3.0
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	11.5
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡
	30
	7.5
	0.300
	5.000
	1.00
	0.100
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	12.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	376
	－
	－
	－
	－
	4.808
	4.173

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.20

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 空调房间：逐时温度
[image: image61.png]30

29

28

27

26

25

B FTA ] (F2:C) TREE

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
I %]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.54
	26.52
	26.50
	26.48
	26.46
	26.43
	26.41
	26.38
	26.37
	26.35
	26.34
	26.34

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.35
	26.36
	26.39
	26.41
	26.44
	26.48
	26.50
	26.53
	26.55
	26.55
	26.56
	26.55


6.2 外墙（填充墙）构造
6.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面砂浆
	15
	7.5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	抹面胶浆
	5
	5.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	6.7
	0.041
	0.759
	1.10
	1.774
	1.481

	加气砼砌块
	300
	7.9
	0.220
	3.510
	1.00
	1.364
	4.786

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	－
	3.159
	6.512

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30

	重质/轻质
	重质围护结构


6.2.1.1 空调房间：东向逐时温度
[image: image62.png]30

29

28

27

26

25

B FTA ] (F2:C) TREE

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
I %]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.51
	26.52
	26.52
	26.52
	26.52
	26.51
	26.51
	26.50
	26.49
	26.48
	26.47
	26.47

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.46
	26.46
	26.46
	26.46
	26.46
	26.47
	26.47
	26.48
	26.49
	26.50
	26.50
	26.51


6.2.1.2 空调房间：西向逐时温度
[image: image63.png]30

29

28

27

26

25

B FTA ] (F2:C) TREE

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
I %]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.51
	26.52
	26.52
	26.53
	26.53
	26.52
	26.52
	26.51
	26.51
	26.50
	26.49
	26.48

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.48
	26.47
	26.47
	26.46
	26.46
	26.46
	26.47
	26.47
	26.48
	26.49
	26.50
	26.51


6.2.1.3 空调房间：南向逐时温度
[image: image64.png]30

29

28

27

26

25

B FTA ] (F2:C) TREE

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
I %]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.56
	26.56
	26.57
	26.57
	26.57
	26.56
	26.56
	26.55
	26.54
	26.53
	26.52
	26.51

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.51
	26.50
	26.50
	26.50
	26.50
	26.50
	26.51
	26.51
	26.52
	26.53
	26.54
	26.55


6.2.1.4 空调房间：北向逐时温度
[image: image65.png]30

29

28

27

26

25

B FTA ] (F2:C) TREE

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
I %]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.45
	26.45
	26.45
	26.45
	26.45
	26.45
	26.45
	26.44
	26.44
	26.43
	26.42
	26.42

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.41
	26.41
	26.40
	26.40
	26.40
	26.41
	26.41
	26.42
	26.42
	26.43
	26.44
	26.44


7 验算结论
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	21:45
	26.56
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:外墙（填充墙）构造一
	2:15
	26.52
	28.00
	满足

	
	西:外墙（填充墙）构造一
	3:35
	26.53
	28.00
	满足

	
	南:外墙（填充墙）构造一
	2:55
	26.57
	28.00
	满足

	
	北:外墙（填充墙）构造一
	3:10
	26.45
	28.00
	满足



[image: image67.png]


_1829064148.unknown

