包头市昆区配套服务建筑标识系统设计与设置说明文件

一、文件总则

1.1 编制目的

为规范包头市昆区配套服务建筑标识系统的设计、制作、安装与运维管理，实现标识导向清晰、功能完善、视觉统一、安全环保的目标，同时契合项目绿色建筑评价标准及紧急疏散、便民服务、功能展示需求，保障人员通行安全、提升空间使用效率，特编制本说明文件。

1.2 适用范围

本文件适用于本项目建筑内部、室外场地、公共区域、消防疏散、功能服务、生态景观全区域标识系统的设计选型、点位设置、施工安装、验收维护全过程，涵盖导向类、疏散类、功能类、警示类、绿建类六大标识体系。

1.3 编制依据

1. 《图形标志 通则》GB/T 10001-2021

2. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）

4. 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2023

5. 《城市公共交通导向标识系统技术要求》GB/T 38604-2020

6. 项目建筑施工图纸、绿建专项设计方案、紧急疏散应急预案

1.4 核心设计原则

• 安全性优先：标识安装牢固、无尖锐边角，不占用疏散通道，消防疏散标识符合强制规范，应急状态下清晰可见；

• 导向性精准：布局合理、信息简洁，实现全区域无死角导向，避免信息混淆，适配不同人群使用需求；

• 绿色环保性：选用绿色建材、低VOC材料，节能型光源，可回收材质，契合绿建节材、健康舒适评分要求；

• 协调性统一：视觉风格与建筑风貌统一，色彩、字体、材质标准化，兼具实用性与美观性；

• 长效耐用性：适应包头市昆区干旱、风沙、温差大的气候特点，材质抗老化、易清洁、维护便捷。

二、标识系统分类设计规范

2.1 消防紧急疏散类标识（强制类）

设计要求

• 严格遵循国家消防规范，采用国标标准图形，禁止私自修改图案、尺寸；

• 色彩：安全出口为绿底白字+白色奔跑图形，疏散方向为绿色箭头，禁止类为红底白圈，警示类为黄底黑图；

• 材质：室内采用阻燃PVC、铝合金板材，室外采用304不锈钢+耐高温阻燃涂层，应急发光标识采用蓄光型环保材料（无电源自发光，契合绿建节能要求）；

• 字体：国标黑体，字号清晰，视距内可清晰识别。

核心标识内容

安全出口标识、疏散方向指示标识、疏散路线图、禁止堵塞消防通道标识、防火警示标识、消防设备标识、应急避难集合点标识。

2.2 空间导向类标识

设计要求

• 层级清晰：分为总导览图、区域导向牌、楼层索引牌、房间号牌四级导向，信息逐级细化；

• 色彩：主色调采用浅灰、墨绿、米色，契合公共建筑生态调性，搭配蓝色辅助导向色；

• 材质：室内采用亚克力、绿色认证板材，室外采用氟碳喷涂铝合金、石材，抗风沙、耐候性强；

核心标识内容

建筑总导览牌、楼层索引牌、卫生间导向牌、功能区域导向牌、出入口标识牌、无障碍通道标识。

2.3 功能服务类标识

设计要求

• 信息直观，图案+文字结合，便于快速识别；

• 无障碍标识符合国家规范，适配特殊人群需求；

• 材质环保无异味，安装高度适配人体工程学，无安全隐患。

核心标识内容

卫生间标识、无障碍设施标识、服务台标识、节水节电标识、垃圾分类标识、公共设施使用标识。

2.4 安全警示类标识

设计要求

• 严格按照GB 2894标准设计，色彩对比强烈，警示信息醒目；

• 安装于危险区域前端，提前预警，避免安全事故；

• 室外标识抗风、抗暴晒，室内标识阻燃、防潮。

核心标识内容

小心地滑标识、禁止攀爬标识、用电安全标识、施工警示标识、禁止烟火标识、高压危险标识。

2.5 绿建专项类标识（项目特色）

设计要求

• 契合绿色建筑评价标准，展示项目生态、节能、环保亮点；

• 材质选用可回收、低碳材料，印刷采用环保油墨，低VOC排放；

• 设计简洁，融入生态元素，与整体标识风格统一。

核心标识内容

海绵城市设施标识、节能设备标识、雨水回收利用标识、绿色建材应用标识、垃圾分类回收标识。

三、标识系统设置规范

3.1 消防紧急疏散标识设置要求（强制规范）

1. 安全出口标识：安装于疏散门正上方，距地高度2.2–2.5m，无遮挡，每个疏散门均需设置；

2. 疏散方向标识：疏散走道每隔10m设置1个，转角处0.5m范围内必须设置，距地0.3–0.5m（低位安装，避免烟雾遮挡），应急状态下蓄光自发光时间≥12h；

3. 楼层疏散图：每层楼梯间、电梯口、公共区域墙面各设置1张，距地1.5m，清晰标注当前位置、疏散路线、安全出口、集合点；

4. 应急集合点标识：室外疏散集合点设置醒目立式标识牌，距建筑≥10m，无遮挡，标注集合区域、应急联系电话；

5. 消防通道标识：消防车道、疏散走道地面喷涂“消防通道 禁止占用”标识，墙面设置禁止堵塞标识，间距≤5m。

3.2 空间导向标识设置要求

1. 建筑总导览牌：设置于建筑主入口，立式安装，高度2.2m，清晰展示功能分区、疏散路线、服务设施；

2. 楼层索引牌：每层电梯厅、楼梯间设置1个，墙面安装，距地1.5m，标注各楼层功能、房间编号；

3. 区域导向牌：公共走道岔路口、功能区交界处设置，确保行人任意位置均可看到导向信息；

4. 房间号牌：房间门外侧居中安装，距地1.6m，编号清晰，与图纸编号一致。

3.3 功能与警示标识设置要求

1. 卫生间、无障碍标识：安装于门口上方，醒目易见，无障碍标识距地1.2m，适配轮椅使用者视角；

2. 安全警示标识：小心地滑标识安装于卫生间、水景周边地面/墙面；危险区域标识安装于隐患点前端1.5m处，高度≥1.8m，确保远距离可见；

3. 节水节电、绿建标识：安装于对应设施旁，水龙头、灯具、节能设备附近，标识尺寸小巧，不影响空间美观。

3.4 室外标识设置要求

1. 立式标识牌基础牢固，抗风等级≥12级，适配包头市昆区风沙气候；

2. 室外标识表面采用防紫外线、防腐蚀涂层，使用寿命≥8年；

3. 景观、功能类标识与周边绿化、建筑协调，不破坏生态环境，安装点位避开绿植生长区域。

3.5 绿建专项设置要求

1. 所有标识材料100%选用绿色环保材料，低VOC、无甲醛，提供绿色建材认证报告，契合绿建健康舒适评分项；

2. 应急标识优先采用蓄光自发光材料，无需外接电源，节约能耗，契合绿建节能与能源利用评分项；

3. 标识制作废料回收利用率≥90%，选用本地生产标识材料，减少运输碳排放，契合绿建节材评分项；

4. 垃圾分类、节水节能标识全覆盖，引导绿色使用，助力绿建运营管理评分。

四、材质与工艺选型（绿建适配）

4.1 室内标识材质

• 面板：环保亚克力、绿色认证板材、阻燃PVC，低VOC排放；

• 字体：丝网印刷（环保油墨）、激光雕刻，无异味、无污染；

• 应急标识：蓄光型环保材质，无毒无害，自发光亮度达标。

4.2 室外标识材质

• 框架：304不锈钢、氟碳喷涂铝合金，抗腐蚀、抗老化、可回收；

• 面板：铝塑板、石材，耐风沙、耐温差，使用寿命长；

• 表面处理：静电喷涂、哑光处理，防眩光，不造成光污染。

4.3 安装工艺

• 墙面标识：采用隐形螺丝、环保胶粘接，安装牢固，无尖锐边角；

• 立式标识：混凝土基础固定，抗风抗震，不破坏地面/绿化；

• 所有安装工艺避免现场切割、喷漆，减少施工污染，契合绿建施工环保要求。

五、施工安装与验收要求

5.1 施工安装

1. 严格按照本说明文件及施工图纸点位安装，禁止随意更改位置、尺寸；

2. 安装过程避开疏散通道、消防设施，不破坏建筑结构、墙面、地面；

3. 施工人员持证上岗，做好现场安全防护，避免施工扬尘、噪声污染；

4. 应急疏散标识安装完成后，进行夜间/断电测试，确保蓄光发光正常。

5.2 验收标准

1. 标识安装牢固、平整，无歪斜、破损，边角光滑，无安全隐患；

2. 信息准确无误，文字、图案清晰，色彩符合设计要求，无错别字、漏印；

3. 消防疏散标识符合国家强制规范，应急功能正常；

4. 材质符合绿建环保要求，提供材料检测报告、环保认证；

5. 全区域标识覆盖完整，导向清晰，无信息盲区。

六、维护与管理

1. 安排专人定期检查标识完好性，每月巡查1次，及时更换破损、褪色标识；

2. 定期清洁标识表面，室内标识每月清洁1次，室外标识每季度清洁1次，确保信息清晰；

3. 应急疏散标识每半年测试1次蓄光发光功能，故障标识立即更换；

4. 建立标识系统维护台账，记录巡查、维修、更换情况，纳入项目绿建运营档案。

七、附则

1. 本说明文件未尽事宜，按照国家现行规范及项目专项要求执行；

2. 标识系统需与建筑工程同步施工、同步验收、同步投入使用；

3. 本文件作为项目竣工、绿建评价、消防验收的必备资料，由项目管理单位负责归档保管。