公共建筑换气次数计算书

成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计

设计编号：2025-12-3

| 工程地点 | ： | 成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15183943776 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2827.08 | ㎡ |
| 总面积 | 2902.83 | ㎡ |
| 面积比例RR | 97.39 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1015[普通教室] | 400.99 | 102.82 | 11.97 |
| 1019[餐厅] | 248.40 | 63.69 | 52.27 |
| 1022[普通办公室] | 174.25 | 44.68 | 39.82 |
| 1023[餐厅] | 173.80 | 44.56 | 165.76 |
| 1039[休息室] | 40.56 | 10.40 | 25.31 |
| 1070[电梯间] | 22.42 | 5.75 | 0.00 |
| 1004[普通教室] | 681.83 | 174.83 | 54.67 |
| 1017[工作坊作品展示] | 321.53 | 82.44 | 124.84 |
| 1060[电梯间] | 22.31 | 5.72 | 0.00 |
| 1083[卫生间] | 12.21 | 3.13 | 0.00 |
| 1002[普通教室] | 817.80 | 209.69 | 31.32 |
| 1013[音乐教室] | 512.09 | 131.30 | 67.76 |
| 2层 |  |  |  |
| 2006[保健观察室] | 564.92 | 144.85 | 99.86 |
| 2008[普通教室] | 530.12 | 135.93 | 35.20 |
| 2069[电梯间] | 22.42 | 5.75 | 0.00 |
| 2014[普通办公室] | 440.44 | 112.93 | 37.57 |
| 2018[普通办公室] | 256.84 | 65.86 | 51.03 |
| 2020[会议室] | 194.44 | 49.86 | 175.91 |
| 2028[普通办公室] | 111.00 | 28.46 | 30.84 |
| 2029[普通办公室] | 79.74 | 20.44 | 59.90 |
| 2059[电梯间] | 22.31 | 5.72 | 0.00 |
| 2082[卫生间] | 12.31 | 3.16 | 0.00 |
| 2010[普通教室] | 523.98 | 134.35 | 49.97 |
| 2011[普通教室] | 513.83 | 131.75 | 67.47 |
| 3层 |  |  |  |
| 3005[音乐教室] | 564.92 | 144.85 | 102.38 |
| 3007[健身活动室] | 530.12 | 135.93 | 33.56 |
| 3071[电梯间] | 22.42 | 5.75 | 0.00 |
| 3003[阅览室] | 713.95 | 183.06 | 34.01 |
| 3016[会议室] | 389.79 | 99.95 | 87.39 |
| 3043[卫生间] | 32.62 | 8.36 | 0.00 |
| 3046[卫生间] | 31.20 | 8.00 | 0.00 |
| 3061[电梯间] | 22.31 | 5.72 | 0.00 |
| 3081[卫生间] | 12.31 | 3.16 | 0.00 |
| 3009[普通教室] | 523.98 | 134.35 | 51.45 |
| 3012[普通教室] | 513.36 | 131.63 | 62.45 |
| 4层 |  |  |  |
| 4001[多媒体教室] | 1167.23 | 299.29 | 39.75 |
| 4042[卫生间] | 35.69 | 9.15 | 75.39 |
| 4054[电梯间] | 25.74 | 6.60 | 0.00 |
| 4057[电井] | 23.95 | 6.14 | 0.00 |
| 4086[烟道] | 8.58 | 2.20 | 0.00 |
| 4088[烟道] | 2.34 | 0.60 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为97.39%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1015[普通教室] | C2330 | 东 | 3.71 |
|  |  | C3930 | 东 | 3.79 |
|  |  | M1321 | 西 | 4.30 |
|  | 1019[餐厅] | C2530 | 西 | 4.83 |
|  |  | M1321 | 西 | 4.78 |
|  |  | C3930 | 东 | 3.90 |
|  | 1022[普通办公室] | C2330 | 东 | 3.56 |
|  |  | M1021 | 南 | 3.32 |
|  |  | C4530 | 南 | 3.37 |
|  | 1023[餐厅] | C3630 | 北 | 5.59 |
|  |  | C3630 | 北 | 5.04 |
|  |  | C1230 | 北 | 5.27 |
|  |  | C2830 | 东 | 3.50 |
|  |  | M1321 | 西 | 5.08 |
|  | 1039[休息室] | C0615 | 东 | 3.59 |
|  |  | M1021 | 东 | 3.67 |
|  | 1050[卫生间] | C1615 | 西 | 3.72 |
|  |  | M0921 | 北 | 3.83 |
|  | 1058[卫生间] | M0921 | 西 | 5.05 |
|  | 1070[电梯间] | C1121 | 西 | 4.17 |
|  | 1004[普通教室] | C1230 | 西 | 5.71 |
|  |  | M1321 | 东 | 3.77 |
|  |  | C2130 | 东 | 3.67 |
|  |  | C2130 | 东 | 3.69 |
|  |  | M1321 | 西 | 4.28 |
|  |  | C2530 | 西 | 5.12 |
|  |  | C2530 | 西 | 4.59 |
|  | 1017[工作坊作品展示] | HC2830 | 北 | 2.54 |
|  |  | C1230 | 西 | 7.66 |
|  |  | C1230 | 西 | 6.81 |
|  |  | C1230 | 西 | 6.92 |
|  |  | M1221 | 北 | 5.36 |
|  |  | C1230 | 西 | 5.36 |
|  |  | C1230 | 西 | 8.37 |
|  | 1034[库房] |  |  |  |
|  | 1047[卫生间] |  |  |  |
|  | 1051[卫生间] | M0921 | 北 | 2.27 |
|  | 1055[卫生间] | C1215 | 北 | 3.42 |
|  |  | M0921 | 东 | 3.44 |
|  | 1060[电梯间] | C1121 | 南 | 3.93 |
|  | 1064[库房] | M0921 | 南 | 3.77 |
|  |  | C0912 | 东 | 3.84 |
|  | 1083[卫生间] | M0921 | 北 | 3.44 |
|  | 1002[普通教室] | C1615 | 北 | 4.04 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.86 |
|  |  | M1221 | 东 | 2.15 |
|  |  | C1224 | 东 | 2.17 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.42 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.81 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.58 |
|  |  | C1821 | 南 | 2.51 |
|  |  | M1221 | 南 | 2.33 |
|  |  | C0915 | 南 | 2.32 |
|  | 1013[音乐教室] | M1321 | 北 | 3.77 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.71 |
|  |  | C6230 | 西 | 3.56 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.78 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.78 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.81 |
|  |  | C1821 | 南 | 2.72 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.72 |
|  | 1037[楼梯间] | M1221 | 东 | 2.50 |
|  |  | C2115 | 南 | 2.19 |
|  | 1040[卫生间] | C1215 | 北 | 4.19 |
|  |  | C1215 | 北 | 4.19 |
|  | 1041[卫生间] | C1215 | 北 | 3.86 |
|  |  | C1215 | 北 | 3.79 |
|  | 1067[卫生间] | C0815 | 北 | 3.78 |
|  | 1073[卫生间] | C0815 | 北 | 3.78 |
|  | 1084[空房间] | C3615 | 南 | 2.28 |
| 2层 | 2006[保健观察室] | M1321 | 西 | 4.56 |
|  |  | C3930 | 东 | 3.90 |
|  |  | C1230 | 北 | 5.93 |
|  |  | C3624 | 西 | 4.93 |
|  |  | C2830 | 东 | 3.35 |
|  |  | C3630 | 北 | 5.68 |
|  |  | C3630 | 北 | 5.65 |
|  |  | M1321 | 西 | 5.22 |
|  |  | C1215 | 西 | 5.17 |
|  | 2008[普通教室] | C3930 | 东 | 3.78 |
|  |  | M1321 | 西 | 4.35 |
|  |  | C4930 | 东 | 3.66 |
|  |  | C2330 | 东 | 3.53 |
|  |  | C1830 | 南 | 3.33 |
|  |  | C4530 | 南 | 3.37 |
|  |  | M1321 | 西 | 3.15 |
|  | 2048[卫生间] | C1615 | 西 | 3.85 |
|  | 2069[电梯间] | C1121 | 西 | 4.23 |
|  | 2014[普通办公室] | M1321 | 东 | 3.64 |
|  |  | M1321 | 东 | 3.66 |
|  |  | C2124 | 东 | 3.68 |
|  | 2018[普通办公室] | C2530 | 西 | 5.18 |
|  |  | C2530 | 西 | 4.61 |
|  | 2020[会议室] | M1221 | 北 | 2.27 |
|  |  | HC2830 | 北 | 1.97 |
|  |  | C1230 | 西 | 8.05 |
|  |  | C1230 | 西 | 6.54 |
|  |  | C1230 | 西 | 8.68 |
|  | 2028[普通办公室] | C1230 | 西 | 5.76 |
|  | 2029[普通办公室] | C1230 | 西 | 7.01 |
|  |  | C1230 | 西 | 7.01 |
|  | 2044[卫生间] | M0921 | 北 | 3.63 |
|  | 2045[卫生间] |  |  |  |
|  | 2052[卫生间] | C1215 | 北 | 3.38 |
|  |  | M0921 | 东 | 3.40 |
|  | 2059[电梯间] | C1121 | 南 | 3.93 |
|  | 2062[库房] | M0921 | 南 | 3.35 |
|  |  | C0909 | 东 | 3.84 |
|  | 2082[卫生间] | M0921 | 北 | 3.44 |
|  | 2010[普通教室] | C1615 | 北 | 3.78 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.78 |
|  |  | C0815 | 北 | 3.82 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.93 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.39 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.83 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.57 |
|  |  | C1821 | 南 | 2.49 |
|  | 2011[普通教室] | C0815 | 北 | 3.84 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.84 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.74 |
|  |  | C6230 | 西 | 3.52 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.79 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.78 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.86 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.73 |
|  |  | C1821 | 南 | 2.76 |
|  | 2024[库房] | M1221 | 南 | 2.30 |
|  |  | C0915 | 南 | 2.30 |
|  | 2027[库房] | M1221 | 北 | 3.93 |
|  |  | C1615 | 北 | 4.09 |
|  |  | C1615 | 北 | 4.09 |
|  | 2031[设备间] | M1221 | 东 | 1.47 |
|  |  | C1215 | 东 | 1.76 |
|  | 2035[楼梯间] | M1321 | 东 | 2.18 |
|  |  | C2115 | 南 | 2.27 |
|  | 2066[卫生间] | C0815 | 北 | 3.79 |
|  | 2072[卫生间] | C0815 | 北 | 3.84 |
|  | 2078[卫生间] | C0815 | 北 | 3.80 |
|  | 2079[卫生间] | C0815 | 北 | 3.78 |
| 3层 | 3005[音乐教室] | M1321 | 西 | 4.76 |
|  |  | C3930 | 东 | 3.91 |
|  |  | C1230 | 北 | 5.88 |
|  |  | C3624 | 西 | 5.04 |
|  |  | C2830 | 东 | 3.17 |
|  |  | C3630 | 北 | 5.76 |
|  |  | C3630 | 北 | 5.66 |
|  |  | M1321 | 西 | 5.84 |
|  |  | C1215 | 西 | 5.39 |
|  | 3007[健身活动室] | C3930 | 东 | 3.76 |
|  |  | M1321 | 西 | 4.58 |
|  |  | C4930 | 东 | 3.60 |
|  |  | C2330 | 东 | 3.51 |
|  |  | C1830 | 南 | 3.34 |
|  |  | C4530 | 南 | 3.34 |
|  |  | M1321 | 西 | 3.18 |
|  | 3049[卫生间] | C1615 | 西 | 4.11 |
|  | 3071[电梯间] | C1121 | 西 | 4.43 |
|  | 3003[阅览室] | C1230 | 西 | 5.34 |
|  |  | M1321 | 东 | 3.70 |
|  |  | M1321 | 东 | 3.64 |
|  |  | C2124 | 东 | 3.63 |
|  |  | C2530 | 西 | 4.93 |
|  |  | C2530 | 西 | 5.18 |
|  | 3016[会议室] | M1221 | 北 | 1.72 |
|  |  | HC2830 | 北 | 2.46 |
|  |  | C1230 | 西 | 7.43 |
|  |  | C1230 | 西 | 6.41 |
|  |  | C1230 | 西 | 6.41 |
|  |  | C1230 | 西 | 7.39 |
|  |  | C1230 | 西 | 8.27 |
|  | 3043[卫生间] | M0921 | 北 | 3.40 |
|  | 3046[卫生间] |  |  |  |
|  | 3056[卫生间] | C1215 | 北 | 3.24 |
|  |  | M0921 | 东 | 3.29 |
|  | 3061[电梯间] | C1121 | 南 | 3.84 |
|  | 3063[库房] | M0921 | 南 | 3.36 |
|  |  | C0909 | 东 | 3.84 |
|  | 3081[卫生间] | M0921 | 北 | 3.53 |
|  | 3087[空房间] |  |  |  |
|  | 3091[空房间] |  |  |  |
|  | 3009[普通教室] | C1615 | 北 | 3.81 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.80 |
|  |  | C0815 | 北 | 4.19 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.93 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.34 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.83 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.52 |
|  |  | C1821 | 南 | 2.44 |
|  | 3012[普通教室] | C4930 | 南 | 2.71 |
|  |  | C6230 | 西 | 3.37 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.79 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.79 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.86 |
|  |  | M1321 | 北 | 3.84 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.77 |
|  |  | C1821 | 南 | 2.75 |
|  | 3025[库房] | M1221 | 南 | 2.30 |
|  |  | C0915 | 南 | 2.29 |
|  | 3026[库房] | M1221 | 北 | 3.93 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.78 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.81 |
|  | 3032[设备间] | M1221 | 东 | 1.34 |
|  |  | C1215 | 东 | 1.74 |
|  | 3036[楼梯间] | M1321 | 东 | 1.91 |
|  |  | C2115 | 南 | 2.29 |
|  | 3068[卫生间] | C0815 | 北 | 3.78 |
|  | 3074[卫生间] | C0815 | 北 | 3.78 |
|  | 3077[卫生间] | C0815 | 北 | 3.79 |
|  | 3080[卫生间] | C0815 | 北 | 3.79 |
|  | 3085[空房间] | C3615 | 南 | 2.30 |
| 4层 | 4001[多媒体教室] | C1615 | 北 | 3.71 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.71 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.21 |
|  |  | C6230 | 西 | 2.72 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.20 |
|  |  | M1221 | 南 | 2.28 |
|  |  | C1830 | 南 | 2.36 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.41 |
|  |  | C5830 | 南 | 2.64 |
|  |  | M1227 | 南 | 2.60 |
|  |  | C4930 | 南 | 2.58 |
|  | 4021[走廊] | M1327 | 北 | 3.63 |
|  |  | M1327 | 西 | 3.51 |
|  | 4030[楼梯间] | C2115 | 南 | 2.07 |
|  | 4033[卫生间] | C1615 | 北 | 4.48 |
|  |  | C1615 | 北 | 3.51 |
|  | 4038[卫生间] | HC1612 | 东 | 1.97 |
|  | 4042[卫生间] |  |  |  |
|  | 4053[库房] | C0909 | 东 | 3.37 |
|  | 4054[电梯间] |  |  |  |
|  | 4057[电井] |  |  |  |
|  | 4065[卫生间] | C0815 | 北 | 3.65 |
|  | 4075[卫生间] | C0815 | 北 | 3.71 |
|  | 4076[卫生间] | C0815 | 北 | 3.82 |
|  | 4086[烟道] |  |  |  |
|  | 4088[烟道] |  |  |  |