热负荷计算报告书

成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计

设计编号：2025-12-3

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月19日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13568179843 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.66 |  |
| 东经 | 104.01 |  |
| 建筑名称 | 成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 3715.28 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 四川-成都（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 6 |
| 室外计算温度(℃) | 2.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.368 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.517 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.371 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.288 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.705 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.705 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.402 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 1.266 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.258 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.189 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 75系列铝合金聚氨酯复合窗(5单银Low-E+12Ar+5单银Low-E+12Ar+5) | 1.10 | 0.45 |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.80 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 0.90 |
| 内门 | 0.80 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 127951 | 3715.28 | 34.44 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3460.02 | 36.98 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[阅读室] | 218.44 | 18 | 3057 | 4657 | 0 | 0 | 0 | 7714 | 35.3 |
|  | 1004[全龄创意工作坊] | 181.51 | 18 | 1978 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 5848 | 32.2 |
|  | 1013[音体室] | 138.24 | 18 | 2069 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 5017 | 36.3 |
|  | 1015[多功能活动室] | 107.59 | 18 | 1149 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 32.0 |
|  | 1017[工作坊作品展示] | 87.54 | 18 | 1423 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 3289 | 37.6 |
|  | 1019[健康食堂] | 67.42 | 18 | 834 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 33.7 |
|  | 1022[医务室] | 48.32 | 20 | 1263 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 50.1 |
|  | 1023[茶馆] | 48.13 | 18 | 1126 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 44.7 |
|  | 1034[库房] | 15.12 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.6 |
|  | 1039[隔离室] | 12.00 | 18 | 163 | 256 | 0 | 0 | 0 | 419 | 34.9 |
|  | 1040[男卫] | 11.43 | 16 | 195 | 213 | 0 | 0 | 0 | 409 | 35.8 |
|  | 1041[女卫] | 11.43 | 16 | 186 | 213 | 0 | 0 | 0 | 399 | 34.9 |
|  | 1047[女卫生间] | 9.18 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.3 |
|  | 1050[无障碍卫生间] | 9.05 | 16 | 231 | 169 | 0 | 0 | 0 | 400 | 44.2 |
|  | 1051[男卫生间] | 8.24 | 16 | 188 | 154 | 0 | 0 | 0 | 342 | 41.4 |
|  | 1055[无障碍卫生间] | 7.53 | 16 | 289 | 140 | 0 | 0 | 0 | 430 | 57.1 |
|  | 1058[无障碍卫生间] | 6.76 | 16 | 119 | 126 | 0 | 0 | 0 | 245 | 36.2 |
|  | 1060[电梯间] | 6.72 | 20 | 251 | 161 | 0 | 0 | 0 | 412 | 61.3 |
|  | 1064[储藏室] | 6.72 | 18 | 198 | 143 | 0 | 0 | 0 | 342 | 50.8 |
|  | 1067,1073[卫生间] | 6.62 | 16 | 119 | 123 | 0 | 0 | 0 | 242 | 36.6 |
|  | 1070[电梯间] | 6.62 | 20 | 266 | 159 | 0 | 0 | 0 | 425 | 64.2 |
|  | 1083[卫生间] | 4.17 | 20 | 221 | 100 | 0 | 0 | 0 | 321 | 77.0 |
|  | 合计 | 1025.38 |  | 15582 | 21339 | 0 | 0 |  | 36921 | 36.0 |
| 2层 | 2006[健体康养室] | 151.11 | 20 | 2926 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 43.3 |
|  | 2008[书画教室] | 142.49 | 18 | 1575 | 3038 | 0 | 0 | 0 | 4613 | 32.4 |
|  | 2010[活动单元] | 140.96 | 18 | 1175 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 29.7 |
|  | 2011[活动单元] | 138.79 | 18 | 1629 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 4588 | 33.1 |
|  | 2014[开放办公室] | 118.68 | 20 | 1223 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 4070 | 34.3 |
|  | 2018[教师办公室] | 69.60 | 20 | 764 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 2434 | 35.0 |
|  | 2020[小会议室] | 53.74 | 20 | 1136 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 45.1 |
|  | 2024[运动器械储藏室] | 34.20 | 18 | 468 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 35.0 |
|  | 2027[总务储藏室兼消毒间] | 33.73 | 18 | 772 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 44.2 |
|  | 2028[财务办公室] | 31.00 | 20 | 256 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 32.3 |
|  | 2029[广播室] | 22.35 | 20 | 263 | 536 | 0 | 0 | 0 | 799 | 35.7 |
|  | 2044[男卫生间] | 9.84 | 16 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 368 | 37.4 |
|  | 2045[女卫生间] | 9.18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2048[卫生间] | 9.05 | 16 | 188 | 169 | 0 | 0 | 0 | 357 | 39.5 |
|  | 2052[无障碍卫生间] | 7.88 | 16 | 290 | 147 | 0 | 0 | 0 | 437 | 55.5 |
|  | 2059[电梯间] | 6.72 | 20 | 207 | 161 | 0 | 0 | 0 | 368 | 54.7 |
|  | 2062[储藏室] | 6.72 | 18 | 169 | 143 | 0 | 0 | 0 | 312 | 46.4 |
|  | 2066[卫生间] | 6.62 | 16 | 96 | 123 | 0 | 0 | 0 | 220 | 33.2 |
|  | 2069[电梯间] | 6.62 | 20 | 219 | 159 | 0 | 0 | 0 | 378 | 57.1 |
|  | 2072[卫生间] | 6.62 | 16 | 83 | 123 | 0 | 0 | 0 | 206 | 31.2 |
|  | 2078[卫生间] | 5.77 | 16 | 113 | 108 | 0 | 0 | 0 | 220 | 38.2 |
|  | 2079[卫生间] | 4.32 | 16 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 138 | 32.0 |
|  | 2082[卫生间] | 4.18 | 20 | 168 | 100 | 0 | 0 | 0 | 268 | 64.3 |
|  | 合计 | 1020.14 |  | 13962 | 22658 | 0 | 0 |  | 36620 | 35.9 |
| 3层 | 3003[自习室] | 189.78 | 20 | 2653 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 7205 | 38.0 |
|  | 3005[音乐舞蹈工坊] | 151.11 | 18 | 2662 | 3222 | 0 | 0 | 0 | 5884 | 38.9 |
|  | 3007[麻将室] | 142.49 | 19 | 2802 | 3228 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 42.3 |
|  | 3009[活动单元] | 140.96 | 18 | 1316 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 4322 | 30.7 |
|  | 3012[活动单元] | 138.67 | 18 | 1787 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 4744 | 34.2 |
|  | 3016[研讨室] | 105.58 | 20 | 1885 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 4418 | 41.8 |
|  | 3025[运动器械储藏室] | 34.20 | 18 | 540 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 37.1 |
|  | 3026[总务储藏室兼消毒间] | 33.73 | 18 | 766 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 44.0 |
|  | 3043[男卫生间] | 9.84 | 20 | 348 | 236 | 0 | 0 | 0 | 584 | 59.3 |
|  | 3046[女卫生间] | 9.18 | 20 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12.2 |
|  | 3049[无障碍卫生间] | 9.05 | 16 | 235 | 169 | 0 | 0 | 0 | 404 | 44.6 |
|  | 3056[无障碍卫生间] | 7.53 | 16 | 243 | 140 | 0 | 0 | 0 | 383 | 50.9 |
|  | 3061[电梯间] | 6.72 | 20 | 207 | 161 | 0 | 0 | 0 | 368 | 54.7 |
|  | 3063[储藏室] | 6.72 | 18 | 169 | 143 | 0 | 0 | 0 | 312 | 46.4 |
|  | 3068[卫生间] | 6.62 | 16 | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 226 | 34.2 |
|  | 3071[电梯间] | 6.62 | 20 | 249 | 159 | 0 | 0 | 0 | 407 | 61.6 |
|  | 3074[卫生间] | 6.61 | 16 | 89 | 123 | 0 | 0 | 0 | 213 | 32.2 |
|  | 3077[卫生间] | 5.77 | 16 | 114 | 108 | 0 | 0 | 0 | 222 | 38.4 |
|  | 3080[卫生间] | 4.32 | 16 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 138 | 32.0 |
|  | 3081[卫生间] | 4.18 | 20 | 153 | 100 | 0 | 0 | 0 | 253 | 60.7 |
|  | 合计 | 1019.66 |  | 16491 | 22488 | 0 | 0 |  | 38980 | 38.2 |
| 4层 | 4001[全龄共享课堂] | 308.77 | 18 | 5296 | 6583 | 0 | 0 | 0 | 11879 | 38.5 |
|  | 4033[女卫] | 15.81 | 16 | 325 | 295 | 0 | 0 | 0 | 620 | 39.2 |
|  | 4038[男卫] | 13.96 | 16 | 386 | 260 | 0 | 0 | 0 | 647 | 46.3 |
|  | 4042[卫生间] | 10.71 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 20.9 |
|  | 4053[储藏室] | 7.68 | 18 | 308 | 164 | 0 | 0 | 0 | 471 | 61.4 |
|  | 4054[电梯间] | 7.68 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 33.1 |
|  | 4057[电井] | 7.36 | 20 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 49.4 |
|  | 4065[卫生间] | 6.62 | 16 | 214 | 123 | 0 | 0 | 0 | 338 | 51.1 |
|  | 4075[卫生间] | 6.61 | 16 | 143 | 123 | 0 | 0 | 0 | 266 | 40.3 |
|  | 4076[无障碍卫生间] | 5.80 | 16 | 127 | 108 | 0 | 0 | 0 | 236 | 40.6 |
|  | 4086[烟道] | 2.88 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26.8 |
|  | 4088[烟道] | 0.96 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55.1 |
|  | 合计 | 394.84 |  | 7772 | 7657 | 0 | 0 |  | 15430 | 39.1 |
| 总计 |  | 3460.02 |  | 53808 | 74143 | 0 | 0 |  | 127951 | 37.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[阅读室] | 屋顶 | 3.78 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 顶板 | 18.47 | 1.27 | 18 | 16.0 | 0.8 | 280.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.6 | 0.00 | 280.6 |
|  | 顶板 | 5.04 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.00 | 14.1 |
|  | 南外墙 | 26.33 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 217.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.00 | 185.1 |
|  | 东外墙 | 11.72 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 97.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 东北外墙 | 5.99 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 49.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 北外墙 | 49.04 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 405.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 425.9 | 0.00 | 425.9 |
|  | 西外墙 | 3.90 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 南外窗 | 34.53 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 607.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 516.6 | 0.00 | 516.6 |
|  | 东外窗 | 2.88 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 50.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 北外窗 | 4.80 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 南外门 | 2.52 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 36.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 东外门 | 2.52 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 36.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 北外门 | 2.73 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 39.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 内墙 | 19.11 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 150.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.00 | 150.9 |
|  | 内墙 | 28.86 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.6 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内墙 | 36.10 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 内墙 | 36.10 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 非周边地面 | 145.37 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 439.6 |  |  | 0.00 | 439.6 | 0.00 | 439.6 |
|  | 周边地面 | 72.75 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 300.3 |  |  | 0.00 | 300.3 | 0.00 | 300.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4657.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7714 |
| 1004[全龄创意工作坊] | 西外墙 | 23.52 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 194.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.00 | 184.8 |
|  | 南外墙 | 44.52 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 368.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 313.1 | 0.00 | 313.1 |
|  | 东外墙 | 29.77 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 246.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.0 | 0.00 | 234.0 |
|  | 西外窗 | 18.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 327.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 311.0 |
|  | 东外窗 | 12.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 221.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.7 | 0.00 | 210.7 |
|  | 西外门 | 2.73 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 39.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 东外门 | 2.73 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 39.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 内墙 | 13.59 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 非周边地面 | 120.11 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 363.2 |  |  | 0.00 | 363.2 | 0.00 | 363.2 |
|  | 周边地面 | 61.22 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 252.7 |  |  | 0.00 | 252.7 | 0.00 | 252.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3870.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5848 |
| 1013[音体室] | 南外墙 | 19.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 161.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
|  | 西外墙 | 23.91 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 北外墙 | 23.28 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 192.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.2 | 0.00 | 202.2 |
|  | 南外窗 | 33.18 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 584.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 496.4 | 0.00 | 496.4 |
|  | 西外窗 | 18.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 327.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 311.0 |
|  | 北外窗 | 4.80 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 北外门 | 5.46 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 内墙 | 26.78 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 内墙 | 26.77 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 非周边地面 | 80.24 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 242.7 |  |  | 0.00 | 242.7 | 0.00 | 242.7 |
|  | 周边地面 | 58.00 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 239.4 |  |  | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2947.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5017 |
| 1015[多功能活动室] | 北外墙 | 1.95 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 16.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 西外墙 | 21.26 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.00 | 167.0 |
|  | 南外墙 | 1.95 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 16.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.7 |
|  | 东外墙 | 28.01 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 231.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.1 | 0.00 | 220.1 |
|  | 东外窗 | 18.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 327.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 311.0 |
|  | 西外门 | 2.73 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 39.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 内墙 | 13.07 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.4 | 0.00 | 18.4 |
|  | 非周边地面 | 72.34 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 218.8 |  |  | 0.00 | 218.8 | 0.00 | 218.8 |
|  | 周边地面 | 35.25 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 145.5 |  |  | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 145.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2293.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3443 |
| 1017[工作坊作品展示] | 西外墙 | 31.14 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 257.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.7 | 0.00 | 244.7 |
|  | 北外墙 | 15.22 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 125.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.2 | 0.00 | 132.2 |
|  | 东北外墙 | 5.59 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 46.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 东外墙 | 23.93 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 197.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.0 | 0.00 | 188.0 |
|  | 西外窗 | 18.00 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 316.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.0 | 0.00 | 301.0 |
|  | 东北外窗 | 4.14 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 72.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
|  | 北外窗 | 4.21 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 74.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 北外门 | 2.52 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
|  | 非周边地面 | 40.97 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 123.9 |  |  | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 周边地面 | 46.45 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 191.8 |  |  | 0.00 | 191.8 | 0.00 | 191.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1866.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3289 |
| 1019[健康食堂] | 西外墙 | 14.53 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 120.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.2 | 0.00 | 114.2 |
|  | 南外墙 | 1.95 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 16.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.7 |
|  | 东外墙 | 13.06 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 108.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.7 | 0.00 | 102.7 |
|  | 西外窗 | 7.50 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 132.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.4 | 0.00 | 125.4 |
|  | 东外窗 | 11.70 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 205.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.6 | 0.00 | 195.6 |
|  | 西外门 | 2.73 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 39.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 内墙 | 9.95 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 非周边地面 | 43.18 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 130.6 |  |  | 0.00 | 130.6 | 0.00 | 130.6 |
|  | 周边地面 | 24.24 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 100.1 |  |  | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2271 |
| 1022[医务室] | 顶板 | 48.04 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 134.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.7 | 0.00 | 134.7 |
|  | 东外墙 | 11.04 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 102.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 西外墙 | 7.40 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 68.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 西南外墙 | 18.62 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 173.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外墙 | 14.84 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 138.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 东外窗 | 6.90 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 136.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
|  | 西南外窗 | 13.50 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 267.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.6 | 0.00 | 240.6 |
|  | 南外门 | 2.10 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 34.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 内墙 | 25.20 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.00 | 35.5 |
|  | 内墙 | 15.99 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 0.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 非周边地面 | 17.20 | 0.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 58.5 |  |  | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
|  | 周边地面 | 30.84 | 0.26 | 20 | 18.0 | 1.0 | 143.2 |  |  | 0.00 | 143.2 | 0.00 | 143.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422 |
| 1023[茶馆] | 东外墙 | 11.88 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 98.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.4 | 0.00 | 93.4 |
|  | 北外墙 | 14.97 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 123.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 0.00 | 130.0 |
|  | 西外墙 | 7.22 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 59.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 东外窗 | 8.40 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 147.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 北外窗 | 25.20 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 443.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.7 | 0.00 | 465.7 |
|  | 西外门 | 2.73 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 39.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 内墙 | 18.33 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.8 |
|  | 非周边地面 | 20.03 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 60.6 |  |  | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
|  | 周边地面 | 28.10 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 116.0 |  |  | 0.00 | 116.0 | 0.00 | 116.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2152 |
| 1034[库房] | 北外墙 | 2.34 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 19.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内墙 | 13.26 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
|  | 内墙 | 9.95 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 非周边地面 | 13.92 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 42.1 |  |  | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
|  | 周边地面 | 1.20 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 5.0 |  |  | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1039[隔离室] | 东外墙 | 7.80 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 64.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 31.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.00 | 30.1 |
|  | 东外门 | 2.10 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 30.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.7 |
|  | 非周边地面 | 6.00 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 18.1 |  |  | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 24.8 |  |  | 0.00 | 24.8 | 0.00 | 24.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 1040[男卫] | 顶板 | 0.75 | 1.27 | 16 | 14.0 | 0.8 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
|  | 北外墙 | 11.77 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 85.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 非周边地面 | 3.55 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 9.4 |  |  | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 周边地面 | 7.88 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 28.5 |  |  | 0.00 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 1041[女卫] | 屋顶 | 0.07 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 北外墙 | 11.77 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 85.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 非周边地面 | 3.55 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 9.4 |  |  | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 周边地面 | 7.88 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 28.5 |  |  | 0.00 | 28.5 | 0.00 | 28.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 |
| 1047[女卫生间] | 东外墙 | 2.05 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 14.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.00 | 14.1 |
|  | 非周边地面 | 8.13 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 21.5 |  |  | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
|  | 周边地面 | 1.05 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 3.8 |  |  | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| 1050[无障碍卫生间] | 西外墙 | 10.67 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 77.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 62.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
|  | 北外门 | 1.89 | 0.90 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 非周边地面 | 0.95 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 2.5 |  |  | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 周边地面 | 8.10 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 29.3 |  |  | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1051[男卫生间] | 东外墙 | 7.75 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 56.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.00 | 53.3 |
|  | 东北外墙 | 5.28 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 38.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 北外墙 | 5.40 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 39.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.00 | 41.0 |
|  | 北外门 | 1.89 | 0.90 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 2.6 |  |  | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 周边地面 | 7.13 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 25.8 |  |  | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |
| 1055[无障碍卫生间] | 西外墙 | 14.28 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 103.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.2 | 0.00 | 98.2 |
|  | 东北外墙 | 10.34 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 74.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.00 | 78.6 |
|  | 东外墙 | 4.88 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.6 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 27.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 东外门 | 1.89 | 0.90 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 周边地面 | 7.48 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |
| 1058[无障碍卫生间] | 西外墙 | 8.45 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 61.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外墙 | 1.95 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 14.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 西外门 | 1.89 | 0.90 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 非周边地面 | 1.46 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 3.9 |  |  | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
|  | 周边地面 | 5.30 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 19.1 |  |  | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 1060[电梯间] | 西外墙 | 10.92 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 101.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 南外墙 | 7.05 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 65.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.8 | 0.00 | 55.8 |
|  | 南外窗 | 2.31 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 45.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
|  | 非周边地面 | 0.32 | 0.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1.1 |  |  | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 周边地面 | 6.40 | 0.26 | 20 | 18.0 | 1.0 | 29.7 |  |  | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| 1064[储藏室] | 南外墙 | 7.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 61.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.5 |
|  | 东外墙 | 9.84 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 81.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
|  | 东外窗 | 1.08 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 19.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 南外门 | 1.89 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 非周边地面 | 0.32 | 0.19 | 18 | 16.0 | 1.0 | 1.0 |  |  | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 周边地面 | 6.40 | 0.26 | 18 | 16.0 | 1.0 | 26.4 |  |  | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |
| 1067[卫生间] | 西外墙 | 1.95 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 14.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 非周边地面 | 1.72 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 4.5 |  |  | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
|  | 周边地面 | 4.90 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 17.7 |  |  | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| 1070[电梯间] | 南外墙 | 10.53 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 98.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.3 |
|  | 西外墙 | 7.25 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 67.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
|  | 北外墙 | 1.95 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 18.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 西外窗 | 2.31 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 45.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.5 |
|  | 内墙 | 18.14 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
|  | 周边地面 | 6.62 | 0.26 | 20 | 18.0 | 1.0 | 30.7 |  |  | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |
| 1073[卫生间] | 东外墙 | 1.95 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 14.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 非周边地面 | 1.72 | 0.19 | 16 | 14.0 | 1.0 | 4.5 |  |  | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
|  | 周边地面 | 4.90 | 0.26 | 16 | 14.0 | 1.0 | 17.7 |  |  | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| 1083[卫生间] | 东外墙 | 4.32 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 40.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 东北外墙 | 3.02 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 北外墙 | 6.31 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 北外门 | 1.89 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 30.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 内墙 | 0.78 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 内墙 | 5.46 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
|  | 内墙 | 8.64 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.00 | 24.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 周边地面 | 4.17 | 0.26 | 20 | 18.0 | 1.0 | 19.4 |  |  | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36921 |
| 2006[健体康养室] | 顶板 | 151.11 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 423.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.7 | 0.00 | 423.7 |
|  | 西外墙 | 38.67 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 359.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.8 | 0.00 | 341.8 |
|  | 东外墙 | 34.47 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 320.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.7 | 0.00 | 304.7 |
|  | 北外墙 | 16.92 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 157.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.3 | 0.00 | 165.3 |
|  | 东外窗 | 20.10 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 398.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.1 | 0.00 | 378.1 |
|  | 北外窗 | 25.20 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 499.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 523.9 | 0.00 | 523.9 |
|  | 西外窗 | 10.44 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 206.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.4 | 0.00 | 196.4 |
|  | 西外门 | 5.46 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 88.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
|  | 内墙 | 42.12 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 59.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.4 |
|  | 挑空楼板 | 2.43 | 0.29 | 20 | 18.0 | 1.0 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 底板 | 67.42 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 189.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.1 | 0.00 | 189.1 |
|  | 底板 | 48.12 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 底板 | 26.38 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 底板 | 6.76 | 1.40 | 20 | 4.0 | 1.0 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3624.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6550 |
| 2008[书画教室] | 东外墙 | 33.42 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 276.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.7 | 0.00 | 262.7 |
|  | 西外墙 | 16.40 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 135.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.9 | 0.00 | 128.9 |
|  | 西南外墙 | 18.62 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 154.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.00 | 138.7 |
|  | 南外墙 | 11.54 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 95.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.00 | 81.1 |
|  | 东外窗 | 33.30 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 586.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 556.8 | 0.00 | 556.8 |
|  | 西南外窗 | 13.50 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 237.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 213.8 | 0.00 | 213.8 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 95.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.8 | 0.00 | 80.8 |
|  | 西外门 | 5.46 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.7 | 0.00 | 74.7 |
|  | 内墙 | 23.60 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.95 | 0.29 | 18 | 16.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3038.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4613 |
| 2010[活动单元] | 北外墙 | 25.40 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 210.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.6 | 0.00 | 220.6 |
|  | 东外墙 | 3.90 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 南外墙 | 19.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 161.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
|  | 北外窗 | 6.00 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 南外窗 | 33.18 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 584.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 496.4 | 0.00 | 496.4 |
|  | 北外门 | 5.46 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 内墙 | 25.41 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
|  | 内墙 | 24.83 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.00 | 35.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.04 | 0.29 | 18 | 16.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 底板 | 7.03 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4180 |
| 2011[活动单元] | 屋顶 | 0.12 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
|  | 北外墙 | 22.08 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 182.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.8 | 0.00 | 191.8 |
|  | 东外墙 | 1.95 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 16.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 南外墙 | 19.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 161.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
|  | 西外墙 | 23.91 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 北外窗 | 6.00 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 南外窗 | 33.18 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 584.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 496.4 | 0.00 | 496.4 |
|  | 西外窗 | 18.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 327.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 311.0 |
|  | 北外门 | 5.46 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 内墙 | 26.78 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 内墙 | 34.91 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.55 | 0.29 | 18 | 16.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2959.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4588 |
| 2014[开放办公室] | 东外墙 | 34.77 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 323.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.4 | 0.00 | 307.4 |
|  | 北外墙 | 2.34 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 21.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 南外墙 | 28.68 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 266.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 226.8 | 0.00 | 226.8 |
|  | 东外窗 | 5.04 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 99.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.8 | 0.00 | 94.8 |
|  | 东外门 | 5.46 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 88.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
|  | 内墙 | 13.59 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 内墙 | 23.79 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 67.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.00 | 67.1 |
|  | 内墙 | 9.95 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内墙 | 1.17 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 1.6 |
|  | 挑空楼板 | 8.27 | 0.29 | 20 | 18.0 | 1.0 | 42.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.9 | 0.00 | 42.9 |
|  | 底板 | 89.34 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 250.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.5 | 0.00 | 250.5 |
|  | 底板 | 14.75 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 底板 | 6.14 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2846.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4070 |
| 2018[教师办公室] | 西外墙 | 18.93 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 176.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.4 | 0.00 | 167.4 |
|  | 南外墙 | 13.65 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 西外窗 | 15.00 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 297.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 282.2 | 0.00 | 282.2 |
|  | 内墙 | 8.19 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 69.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 195.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.2 | 0.00 | 195.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2434 |
| 2020[小会议室] | 东外墙 | 18.28 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
|  | 东北外墙 | 11.78 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 109.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 北外墙 | 11.11 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 103.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.00 | 108.6 |
|  | 西外墙 | 19.62 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 182.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.00 | 173.4 |
|  | 东北外窗 | 4.14 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 82.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 北外窗 | 4.21 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 83.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.6 | 0.00 | 87.6 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 213.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.1 | 0.00 | 203.1 |
|  | 东北外门 | 2.52 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 40.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.9 | 0.00 | 42.9 |
|  | 挑空楼板 | 2.92 | 0.29 | 20 | 18.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 底板 | 50.71 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 142.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1289.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2425 |
| 2024[运动器械储藏室] | 南外墙 | 22.46 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 185.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 29.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 27.6 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 23.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 南外门 | 2.52 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 36.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 内墙 | 18.33 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.6 | 124.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.1 | 0.00 | 124.1 |
|  | 内墙 | 13.65 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 107.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |
| 2027[总务储藏室兼消毒间] | 东外墙 | 3.08 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 东北外墙 | 5.99 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 49.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 北外墙 | 27.33 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 226.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 西外墙 | 1.95 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 16.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 北外窗 | 4.80 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 北外门 | 2.52 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
|  | 内墙 | 36.27 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 286.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.00 | 286.4 |
|  | 底板 | 10.68 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1491 |
| 2028[财务办公室] | 西外墙 | 11.51 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 107.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 71.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 底板 | 22.40 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 62.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.8 | 0.00 | 62.8 |
|  | 底板 | 8.22 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 底板 | 0.38 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 2029[广播室] | 西外墙 | 7.33 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 68.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 西外窗 | 7.20 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 142.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.4 | 0.00 | 135.4 |
|  | 底板 | 22.35 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 62.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 |
| 2044[男卫生间] | 东外墙 | 7.75 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 56.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.00 | 53.3 |
|  | 东北外墙 | 13.11 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 94.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 东北外门 | 1.89 | 0.90 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.57 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 0.00 | 6.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| 2045[女卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2048[卫生间] | 西外墙 | 10.67 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 77.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 北外墙 | 10.53 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 76.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.00 | 80.0 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |
| 2052[无障碍卫生间] | 屋顶 | 0.10 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 顶板 | 0.30 | 1.27 | 16 | 14.0 | 0.6 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
|  | 西外墙 | 16.29 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 117.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.00 | 112.0 |
|  | 东外墙 | 5.14 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 37.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 东北外墙 | 11.27 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 81.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.6 | 0.00 | 85.6 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 27.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 东外门 | 1.89 | 0.90 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.40 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 1.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |
| 2059[电梯间] | 西外墙 | 10.92 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 101.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 南外墙 | 7.05 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 65.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.8 | 0.00 | 55.8 |
|  | 南外窗 | 2.31 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 45.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| 2062[储藏室] | 东外墙 | 10.11 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 83.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 南外墙 | 7.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 61.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.5 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
|  | 南外门 | 1.89 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 2066[卫生间] | 西外墙 | 1.95 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 14.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 2069[电梯间] | 南外墙 | 10.53 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 98.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.3 |
|  | 西外墙 | 7.25 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 67.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
|  | 西外窗 | 2.31 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 45.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.5 |
|  | 内墙 | 20.09 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |
| 2072[卫生间] | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |
| 2078[卫生间] | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 西外墙 | 3.90 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.72 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 2079[卫生间] | 北外墙 | 5.04 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 36.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 2082[卫生间] | 东北外墙 | 2.98 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 北外墙 | 6.36 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 59.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.1 |
|  | 北外门 | 1.89 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 30.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 内墙 | 0.78 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 内墙 | 8.64 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.00 | 24.4 |
|  | 内墙 | 4.32 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | 0.00 | 12.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36620 |
| 3003[自习室] | 屋顶 | 186.28 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1233.9 | 0.00 | 1233.9 |
|  | 顶板 | 0.96 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 西外墙 | 26.25 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 244.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.1 | 0.00 | 232.1 |
|  | 南外墙 | 42.32 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 393.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.00 | 334.7 |
|  | 东外墙 | 34.77 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 323.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.4 | 0.00 | 307.4 |
|  | 西外窗 | 18.60 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 368.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.9 | 0.00 | 349.9 |
|  | 东外窗 | 5.04 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 99.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.8 | 0.00 | 94.8 |
|  | 东外门 | 5.46 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 88.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | 13.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4552.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7205 |
| 3005[音乐舞蹈工坊] | 屋顶 | 151.11 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 889.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.7 | 0.00 | 889.7 |
|  | 西外墙 | 38.67 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 319.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.9 | 0.00 | 303.9 |
|  | 东外墙 | 34.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 285.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.9 | 0.00 | 270.9 |
|  | 北外墙 | 16.92 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 140.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 147.0 |
|  | 东外窗 | 20.10 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 353.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.1 | 0.00 | 336.1 |
|  | 北外窗 | 25.20 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 443.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.7 | 0.00 | 465.7 |
|  | 西外窗 | 10.44 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 183.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.6 | 0.00 | 174.6 |
|  | 西外门 | 5.46 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.7 | 0.00 | 74.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3221.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5884 |
| 3007[麻将室] | 屋顶 | 142.21 | 0.37 | 19 | 17.0 | 1.0 | 889.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.7 | 0.00 | 889.7 |
|  | 西外墙 | 16.40 | 0.52 | 19 | 17.0 | 1.0 | 144.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
|  | 东外墙 | 33.42 | 0.52 | 19 | 17.0 | 1.0 | 293.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.1 | 0.00 | 279.1 |
|  | 南外墙 | 11.54 | 0.52 | 19 | 17.0 | 1.0 | 101.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
|  | 西南外墙 | 18.62 | 0.52 | 19 | 17.0 | 1.0 | 163.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 147.3 | 0.00 | 147.3 |
|  | 东外窗 | 33.30 | 1.10 | 19 | 17.0 | 1.0 | 622.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 591.6 | 0.00 | 591.6 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.10 | 19 | 17.0 | 1.0 | 101.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 西南外窗 | 13.50 | 1.10 | 19 | 17.0 | 1.0 | 252.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.00 | 227.2 |
|  | 西外门 | 5.46 | 0.90 | 19 | 17.0 | 1.0 | 83.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 内墙 | 42.12 | 0.71 | 19 | 1.0 | 1.0 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
|  | 内墙 | 23.60 | 0.71 | 19 | 3.0 | 1.0 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 底板 | 142.21 | 1.40 | 19 | 1.0 | 1.0 | 199.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.4 | 0.00 | 199.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3227.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6030 |
| 3009[活动单元] | 屋顶 | 26.99 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 158.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.00 | 158.9 |
|  | 顶板 | 0.49 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 顶板 | 0.15 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 顶板 | 0.04 | 1.27 | 18 | 16.0 | 0.8 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 北外墙 | 25.40 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 210.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.6 | 0.00 | 220.6 |
|  | 东外墙 | 3.90 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 32.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 南外墙 | 19.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 161.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
|  | 北外窗 | 6.00 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 105.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.9 | 0.00 | 110.9 |
|  | 南外窗 | 33.18 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 584.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 496.4 | 0.00 | 496.4 |
|  | 北外门 | 5.46 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 内墙 | 25.41 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
|  | 内墙 | 24.83 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.00 | 35.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4322 |
| 3012[活动单元] | 屋顶 | 26.99 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 158.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.00 | 158.9 |
|  | 顶板 | 0.92 | 1.27 | 18 | 16.0 | 0.8 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 北外墙 | 23.28 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 192.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.2 | 0.00 | 202.2 |
|  | 东外墙 | 1.95 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 16.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 南外墙 | 19.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 161.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
|  | 西外墙 | 23.91 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 南外窗 | 33.18 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 584.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 496.4 | 0.00 | 496.4 |
|  | 西外窗 | 18.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 327.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 311.0 |
|  | 北外窗 | 4.80 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 北外门 | 5.46 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 内墙 | 26.78 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 内墙 | 34.91 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | 49.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2956.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4744 |
| 3016[研讨室] | 屋顶 | 105.46 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 698.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.6 | 0.00 | 698.6 |
|  | 西外墙 | 31.14 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 289.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 北外墙 | 11.11 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 103.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.00 | 108.6 |
|  | 东北外墙 | 11.78 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 109.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 西外窗 | 18.00 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 356.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 338.6 | 0.00 | 338.6 |
|  | 东北外窗 | 4.14 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 82.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 北外窗 | 4.21 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 83.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.6 | 0.00 | 87.6 |
|  | 东北外门 | 2.52 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 40.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.9 | 0.00 | 42.9 |
|  | 内墙 | 3.87 | 0.71 | 20 | 18.0 | 0.4 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 内墙 | 16.75 | 0.71 | 20 | 18.0 | 0.4 | 85.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 内墙 | 9.95 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2532.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4418 |
| 3025[运动器械储藏室] | 屋顶 | 9.90 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 58.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
|  | 南外墙 | 6.86 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 56.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 23.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 南外门 | 2.52 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 36.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.00 | 30.8 |
|  | 内墙 | 18.33 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.6 | 124.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.1 | 0.00 | 124.1 |
|  | 内墙 | 13.65 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 107.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
|  | 内墙 | 19.11 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 150.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.00 | 150.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269 |
| 3026[总务储藏室兼消毒间] | 顶板 | 5.58 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.00 | 15.6 |
|  | 顶板 | 2.99 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 8.4 |
|  | 东外墙 | 3.08 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 北外墙 | 27.33 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 226.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 西外墙 | 1.95 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 16.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 东北外墙 | 5.99 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 49.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 北外窗 | 4.80 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 北外门 | 2.52 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 36.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.00 | 38.1 |
|  | 内墙 | 36.27 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 286.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.00 | 286.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485 |
| 3043[男卫生间] | 屋顶 | 9.72 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 64.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.00 | 64.4 |
|  | 东外墙 | 7.75 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 72.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.5 | 0.00 | 68.5 |
|  | 东北外墙 | 13.11 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 122.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.1 |
|  | 东北外门 | 1.89 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 30.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 底板 | 9.72 | 1.40 | 20 | 4.0 | 1.0 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 3046[女卫生间] | 屋顶 | 9.18 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 60.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.00 | 60.8 |
|  | 底板 | 9.18 | 1.40 | 20 | 4.0 | 1.0 | 51.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| 3049[无障碍卫生间] | 屋顶 | 9.05 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
|  | 西外墙 | 10.67 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 77.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 北外墙 | 10.53 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 76.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.00 | 80.0 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 37.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |
| 3056[无障碍卫生间] | 屋顶 | 7.48 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.00 | 38.5 |
|  | 东北外墙 | 6.01 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 43.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 东外墙 | 4.88 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.6 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 27.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 东外门 | 1.89 | 0.90 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 内墙 | 14.28 | 0.71 | 16 | 14.0 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
|  | 内墙 | 4.34 | 0.71 | 16 | 14.0 | 0.4 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | 17.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |
| 3061[电梯间] | 西外墙 | 10.92 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 101.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 南外墙 | 7.05 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 65.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.8 | 0.00 | 55.8 |
|  | 南外窗 | 2.31 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 45.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内墙 | 10.92 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| 3063[储藏室] | 南外墙 | 7.47 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 61.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.5 |
|  | 东外墙 | 10.11 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 83.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
|  | 南外门 | 1.89 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 27.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |
| 3068[卫生间] | 顶板 | 0.49 | 1.27 | 16 | 14.0 | 0.8 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 西外墙 | 1.95 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 14.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.00 | 13.4 |
|  | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 3071[电梯间] | 屋顶 | 6.62 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 南外墙 | 10.53 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 98.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.3 |
|  | 西外墙 | 7.25 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 67.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.00 | 64.1 |
|  | 西外窗 | 2.31 | 1.10 | 20 | 18.0 | 1.0 | 45.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.5 |
|  | 内墙 | 20.09 | 0.71 | 20 | 1.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |
| 3074[卫生间] | 顶板 | 0.49 | 1.27 | 16 | 14.0 | 0.8 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 北外墙 | 8.35 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 3077[卫生间] | 顶板 | 0.32 | 1.27 | 16 | 14.0 | 0.8 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
|  | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 西外墙 | 3.90 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 3080[卫生间] | 北外墙 | 5.04 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 36.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 3081[卫生间] | 屋顶 | 4.18 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
|  | 东北外墙 | 2.98 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 27.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 北外墙 | 6.36 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 59.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.1 |
|  | 北外门 | 1.89 | 0.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 30.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 内墙 | 0.78 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38980 |
| 4001[全龄共享课堂] | 屋顶 | 308.77 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 1818.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1818.0 | 0.00 | 1818.0 |
|  | 北外墙 | 9.44 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 78.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 西外墙 | 17.28 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 142.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.00 | 135.8 |
|  | 南外墙 | 44.66 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 369.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 314.0 | 0.00 | 314.0 |
|  | 北外窗 | 4.80 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 84.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 西外窗 | 18.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 327.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 311.0 |
|  | 南外窗 | 81.60 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 1436.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1220.7 | 0.00 | 1220.7 |
|  | 南外门 | 5.76 | 0.90 | 18 | 16.0 | 1.0 | 82.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 内墙 | 18.19 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 内墙 | 18.20 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 内墙 | 31.37 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 247.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.7 | 0.00 | 247.7 |
|  | 内墙 | 23.40 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.6 | 158.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 内墙 | 1.56 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 内墙 | 6.49 | 0.71 | 18 | 2.0 | 1.0 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 0.00 | 9.2 |
|  | 内窗 | 32.40 | 1.10 | 18 | 16.0 | 0.7 | 399.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.2 | 0.00 | 399.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内门 | 7.02 | 0.80 | 18 | 16.0 | 0.7 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 内门 | 2.73 | 0.80 | 18 | 16.0 | 0.6 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 0.00 | 21.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 挑空楼板 | 12.75 | 0.29 | 18 | 16.0 | 1.0 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.00 | 58.8 |
|  | 底板 | 11.16 | 1.27 | 18 | 16.0 | 0.8 | 169.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.5 | 0.00 | 169.5 |
|  | 底板 | 6.12 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 6.12 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 5.44 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.00 | 15.3 |
|  | 底板 | 4.32 | 1.40 | 18 | 2.0 | 1.0 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.00 | 12.1 |
|  | 底板 | 0.36 | 1.27 | 18 | 16.0 | 0.6 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6583.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11879 |
| 4033[女卫] | 屋顶 | 15.81 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 81.4 |
|  | 北外墙 | 15.09 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 109.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 北外窗 | 4.80 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 73.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.6 | 0.00 | 77.6 |
|  | 挑空楼板 | 12.82 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 51.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.7 | 0.00 | 51.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |
| 4038[男卫] | 屋顶 | 13.65 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 70.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.3 | 0.00 | 70.3 |
|  | 东外墙 | 12.83 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 92.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 东北外墙 | 4.52 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 32.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
|  | 北外墙 | 8.51 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 东北外窗 | 1.47 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 22.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 北外窗 | 0.40 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 6.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
|  | 内墙 | 11.12 | 0.71 | 16 | 14.0 | 0.6 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.00 | 65.8 |
|  | 挑空楼板 | 8.07 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 |
| 4042[卫生间] | 屋顶 | 10.71 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 70.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.00 | 70.9 |
|  | 内墙 | 0.39 | 0.71 | 20 | 18.0 | 0.6 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 内墙 | 6.30 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.71 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.8 | 0.00 | 50.8 |
|  | 内墙 | 25.80 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.4 | 0.00 | 36.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 20 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
|  | 底板 | 10.71 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | 30.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |
| 4053[储藏室] | 屋顶 | 7.68 | 0.37 | 18 | 16.0 | 1.0 | 45.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.2 | 0.00 | 45.2 |
|  | 北外墙 | 9.36 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
|  | 东外墙 | 11.67 | 0.52 | 18 | 16.0 | 1.0 | 96.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.00 | 91.7 |
|  | 东外窗 | 0.81 | 1.10 | 18 | 16.0 | 1.0 | 14.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
|  | 内墙 | 7.47 | 0.71 | 18 | 16.0 | 0.7 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.80 | 18 | 16.0 | 0.7 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |
| 4054[电梯间] | 屋顶 | 7.68 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 北外墙 | 9.36 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 87.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.5 |
|  | 内墙 | 12.48 | 0.71 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 内墙 | 7.05 | 0.71 | 20 | 18.0 | 0.7 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 内窗 | 2.31 | 1.10 | 20 | 18.0 | 0.7 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 4057[电井] | 屋顶 | 7.36 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 48.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.8 | 0.00 | 48.8 |
|  | 西外墙 | 12.48 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 116.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.3 | 0.00 | 110.3 |
|  | 北外墙 | 8.97 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 83.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.6 | 0.00 | 87.6 |
|  | 内墙 | 5.73 | 0.71 | 20 | 18.0 | 0.7 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 内门 | 3.24 | 0.80 | 20 | 18.0 | 0.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 挑空楼板 | 6.44 | 0.29 | 20 | 18.0 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 4065[卫生间] | 屋顶 | 6.62 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 34.1 |
|  | 北外墙 | 8.36 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 内墙 | 10.53 | 0.71 | 16 | 14.0 | 0.7 | 72.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.00 | 72.8 |
|  | 挑空楼板 | 6.12 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |
| 4075[卫生间] | 屋顶 | 6.62 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 34.1 |
|  | 北外墙 | 8.35 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 60.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.00 | 63.5 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 挑空楼板 | 6.46 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.00 | 26.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |
| 4076[无障碍卫生间] | 屋顶 | 5.80 | 0.37 | 16 | 14.0 | 1.0 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.9 | 0.00 | 29.9 |
|  | 北外墙 | 7.18 | 0.52 | 16 | 14.0 | 1.0 | 52.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.6 |
|  | 北外窗 | 1.20 | 1.10 | 16 | 14.0 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
|  | 挑空楼板 | 5.80 | 0.29 | 16 | 14.0 | 1.0 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |
| 4086[烟道] | 屋顶 | 2.88 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 北外墙 | 4.68 | 0.52 | 20 | 18.0 | 1.0 | 43.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 挑空楼板 | 2.40 | 0.29 | 20 | 18.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 4088[烟道] | 屋顶 | 0.96 | 0.37 | 20 | 18.0 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
|  | 内墙 | 4.68 | 0.71 | 20 | 18.0 | 0.7 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.96 | 0.29 | 20 | 18.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15430 |
| 成都市金牛区第十五幼儿园幸福桥分园改造设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127951 |