## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2026-01-03
场地信息
地点 | 郑州 | 经纬度 | 34°46′ 113°40′
水平面总辐照量 | 4603.39 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 265Wp
组件数量 | 782 | 系统容量 | 207.2 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 5.39% | 系统性能比PR | 81.54%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 90.7 | 16.1903 | 7.3
2月 | 81.3 | 14.4903 | 6.6
3月 | 121.6 | 21.2376 | 9.6
4月 | 131.9 | 22.6181 | 10.3
5月 | 149.1 | 24.4891 | 11.1
6月 | 142.1 | 22.9466 | 10.4
7月 | 137.9 | 22.2361 | 10.1
8月 | 118.3 | 19.2614 | 8.7
9月 | 100.4 | 16.5509 | 7.5
10月 | 91.8 | 15.6839 | 7.1
11月 | 56.5 | 9.9431 | 4.5
12月 | 83.2 | 14.8523 | 6.7
全年 | 1304.9 | 220.4997 | 100
年总发电量 | 220.4997
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 207.2 kW | 首年发电量（MWh） | 220.4997 | 系统单位成本(元/W) | 10
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 3 | 220.5 | 1064
2 | 0.7 | 218.956 | 1057
3 | 0.7 | 217.424 | 1049
4 | 0.7 | 215.902 | 1042
5 | 0.7 | 214.39 | 1035
6 | 0.7 | 212.89 | 1027
7 | 0.7 | 211.399 | 1020
8 | 0.7 | 209.92 | 1013
9 | 0.7 | 208.45 | 1006
10 | 0.7 | 206.991 | 999
11 | 0.7 | 205.542 | 992
12 | 0.7 | 204.103 | 985
13 | 0.7 | 202.675 | 978
14 | 0.7 | 201.256 | 971
15 | 0.7 | 199.847 | 964
16 | 0.7 | 198.448 | 958
17 | 0.7 | 197.059 | 951
18 | 0.7 | 195.68 | 944
19 | 0.7 | 194.31 | 938
20 | 0.7 | 192.95 | 931
21 | 0.7 | 191.599 | 925
22 | 0.7 | 190.258 | 918
23 | 0.7 | 188.926 | 912
24 | 0.7 | 187.603 | 905
25 | 0.7 | 186.29 | 899
总计 |  | 5073.368 | 24482小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 207.2 kW | 首年发电量（MWh） | 220.4997 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 10 | 年运维成本（万元） | 1.04 | 总投资成本（万元） | 281.21
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 3 | 220.5 | 7.7175 | -206.22 | 1064
2 | 0.7 | 218.956 | 7.486 | -205.1479 | 1057
3 | 0.7 | 217.424 | 7.4336 | -203.8228 | 1049
4 | 0.7 | 215.902 | 7.3815 | -202.2318 | 1042
5 | 0.7 | 214.39 | 7.3299 | -200.3615 | 1035
6 | 0.7 | 212.89 | 7.2786 | -198.1982 | 1027
7 | 0.7 | 211.399 | 7.2276 | -195.7275 | 1020
8 | 0.7 | 209.92 | 7.177 | -192.9343 | 1013
9 | 0.7 | 208.45 | 7.1268 | -189.8032 | 1006
10 | 0.7 | 206.991 | 7.0769 | -186.3179 | 999
11 | 0.7 | 205.542 | 7.0273 | -182.4618 | 992
12 | 0.7 | 204.103 | 6.9782 | -178.2172 | 985
13 | 0.7 | 202.675 | 6.9293 | -173.566 | 978
14 | 0.7 | 201.256 | 6.8808 | -168.4894 | 971
15 | 0.7 | 199.847 | 6.8326 | -162.9676 | 964
16 | 0.7 | 198.448 | 6.7848 | -157.2189 | 958
17 | 0.7 | 197.059 | 6.7373 | -151.5177 | 951
18 | 0.7 | 195.68 | 6.6902 | -145.8637 | 944
19 | 0.7 | 194.31 | 6.6433 | -140.2566 | 938
20 | 0.7 | 192.95 | 6.5968 | -134.6959 | 931
21 | 0.7 | 191.599 | 6.5506 | -129.1814 | 925
22 | 0.7 | 190.258 | 6.5048 | -123.7128 | 918
23 | 0.7 | 188.926 | 6.4592 | -118.2897 | 912
24 | 0.7 | 187.603 | 6.414 | -112.9118 | 905
25 | 0.7 | 186.29 | 6.3691 | -107.5788 | 899
25年总计 |  | 5073.368 | 173.6337 |  | 24482小时
总贷款(万元) |  | 145.06 | 资本金比例 |  | 30
总收入(万元) |  | 173.63 | 利润总额(万元) |  | -107.58 | 列1: 总利息(万元); 列3: 48.08
NPV（万元） |  | -162.34 | IRR |  | -- | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 未收回

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 202.935 | 5073.368 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 66.969 | 1674.225 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 3.4499 | 86.248 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 109.788 | 2744.7 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 16.8436 | 421.09 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 26.9904 | 674.759 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 782 | 265 | 5 | 0.5% | 25℃ | 3% | 0.7%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6