公共建筑换气次数计算书

"森”呼吸---森林康养视角下的东湖杉林呼吸疗愈中心设计

设计编号：2026-0326

| 工程地点 | ： | 武汉 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | "森”呼吸---森林康养视角下的东湖杉林呼吸疗愈中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 武汉 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  "森”呼吸---森林康养视角下的东湖杉林呼吸疗愈中心设计相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 1169.80 | ㎡ |
| 总面积 | 1307.70 | ㎡ |
| 面积比例RR | 89.45 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[休息室] | 165.78 | 50.24 | 5.29 |
| 1004[酒吧、茶座] | 435.91 | 132.09 | 83.62 |
| 1005[治疗室、诊室] | 32.97 | 9.99 | 0.00 |
| 1006[治疗室、诊室] | 154.24 | 46.74 | 0.00 |
| 1007[办公室] | 165.78 | 50.24 | 7.24 |
| 1008[治疗室、诊室] | 32.97 | 9.99 | 0.00 |
| 1010[治疗室、诊室] | 154.24 | 46.74 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[休息室] | 72.04 | 21.83 | 22.04 |
| 2003[休息室] | 247.25 | 74.93 | 49.00 |
| 2003[健身房] | 96.16 | 29.14 | 12.03 |
| 2004[健身房] | 75.70 | 22.94 | 31.15 |
| 2005[台球房] | 109.26 | 33.11 | 172.04 |
| 2007[办公室] | 80.65 | 24.44 | 0.00 |
| 2009[台球房] | 109.26 | 33.11 | 37.18 |
| 2011[办公室] | 106.23 | 32.19 | 8.25 |
| 2013[音乐教室] | 210.62 | 63.83 | 23.25 |
| 2014[治疗室、诊室] | 32.97 | 9.99 | 75.78 |
| 2015[健身房] | 144.84 | 43.89 | 30.23 |
| 2016[治疗室、诊室] | 32.97 | 9.99 | 67.96 |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[休息室] | 191.07 | 57.90 | 70.49 |
| 3003[普通教室] | 144.04 | 43.65 | 47.06 |
| 3004[实验教室] | 136.62 | 41.40 | 37.40 |
| 3005[多功能厅] | 231.23 | 70.07 | 128.54 |
| 3006[休息室] | 72.04 | 21.83 | 95.19 |
| 3009[酒吧、茶座] | 396.92 | 120.28 | 10.70 |
| 3012[休息室] | 261.72 | 79.31 | 99.76 |
| 3014[3星客房] | 106.23 | 32.19 | 156.29 |
| 3015[3星客房] | 106.23 | 32.19 | 29.25 |
| 3016[舞蹈教室] | 209.48 | 63.48 | 61.76 |
| 4层 |  |  |  |
| 5层 |  |  |  |
| 6层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为89.45%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[休息室] | C1215 | 西 | -0.54 |
|  |  | C1515 | 南 | -0.55 |
|  |  | C1815 | 南 | -0.55 |
|  | 1002[走廊] | C2115 | 北 | -0.40 |
|  |  | C2115 | 北 | -0.38 |
|  |  | C2115 | 北 | -0.46 |
|  |  | M0920 | 北 | -0.51 |
|  |  | M1220 | 东 | -0.24 |
|  |  | M1824 | 南 | -0.60 |
|  |  | M1824 | 南 | -0.58 |
|  |  | M1824 | 南 | -0.60 |
|  | 1003[空房间] | DK4530 | 北 | -0.37 |
|  |  | DK4530 | 南 | -0.95 |
|  |  | DK4530 | 南 | -0.84 |
|  |  | DK4530 | 南 | -0.77 |
|  |  | DK4530 | 南 | -0.72 |
|  |  | DK4530 | 北 | -0.44 |
|  |  | DK4530 | 北 | -0.37 |
|  | 1004[酒吧、茶座] | DK1627 | 东 | 0.37 |
|  |  | DK3627 | 东 | -0.03 |
|  |  | DK5627 | 南 | -1.33 |
|  | 1005[治疗室、诊室] |  |  |  |
|  | 1006[治疗室、诊室] |  |  |  |
|  | 1007[办公室] | C1415 | 北 | -0.52 |
|  |  | C1515 | 西 | -0.51 |
|  |  | C1515 | 北 | -0.48 |
|  | 1008[治疗室、诊室] |  |  |  |
|  | 1009[更衣室] |  |  |  |
|  | 1010[治疗室、诊室] |  |  |  |
|  | 1011[库房] | C1509 | 北 | 0.22 |
|  | 1012[更衣室] |  |  |  |
| 2层 | 2001[休息室] | C4218 | 西 | -0.52 |
|  | 2001[空房间] | DK11627 | 西 | -0.54 |
|  |  | DK1827 | 南 | -0.65 |
|  |  | DK3527 | 北 | 0.10 |
|  |  | DK3527 | 西 | -0.56 |
|  |  | DK4527 | 东 | 0.56 |
|  |  | DK4527 | 西 | -0.41 |
|  |  | DK4627 | 北 | -0.60 |
|  |  | DK4627 | 北 | 0.05 |
|  |  | DK4627 | 北 | 0.13 |
|  |  | DK4627 | 南 | -0.88 |
|  |  | DK4627 | 南 | -0.89 |
|  |  | DK4627 | 南 | -0.89 |
|  |  | DK4627 | 南 | -0.99 |
|  |  | DK4627 | 北 | -0.38 |
|  |  | DK5627 | 南 | -1.17 |
|  |  | DK5627 | 南 | -1.32 |
|  |  | DK5627 | 东 | 0.58 |
|  |  | DK5927 | 南 | -0.83 |
|  |  | DK7327 | 北 | -0.11 |
|  |  | DK8627 | 北 | -0.52 |
|  |  | DK8627 | 南 | -0.59 |
|  |  | DK8627 | 南 | -0.72 |
|  | 2002[走廊] | C1618 | 北 | -0.26 |
|  |  | M3621 | 南 | -0.48 |
|  | 2002[走廊] | C1816 | 西 | -0.55 |
|  |  | C1816 | 西 | -0.53 |
|  |  | C2115 | 北 | -0.04 |
|  |  | C2115 | 北 | -0.43 |
|  |  | C2115 | 北 | -0.44 |
|  |  | M1220 | 北 | -0.43 |
|  |  | M1220 | 北 | -0.44 |
|  | 2003[休息室] | C3605 | 北 | -0.18 |
|  |  | C3618 | 南 | -0.51 |
|  |  | M1220 | 南 | -0.52 |
|  |  | M1220 | 南 | -0.59 |
|  |  | M1220 | 北 | -0.17 |
|  |  | M1220 | 北 | -0.17 |
|  | 2003[健身房] |  |  |  |
|  | 2004[走廊] | C1505 | 北 | -0.34 |
|  |  | C1518 | 南 | -0.55 |
|  |  | C3618 | 南 | -0.84 |
|  |  | C3618 | 南 | -0.62 |
|  | 2004[健身房] |  |  |  |
|  | 2005[台球房] | C1518 | 南 | -0.84 |
|  |  | C1518 | 南 | -0.55 |
|  |  | C1518 | 南 | -0.52 |
|  |  | C3618 | 东 | 0.94 |
|  | 2005[卫生间] |  |  |  |
|  | 2006[库房] |  |  |  |
|  | 2006[卫生间] |  |  |  |
|  | 2007[办公室] |  |  |  |
|  | 2008[卫生间] |  |  |  |
|  | 2009[台球房] | C3605 | 东 | 0.79 |
|  | 2010[卫生间] |  |  |  |
|  | 2011[办公室] | C1618 | 北 | -0.38 |
|  | 2012[库房] |  |  |  |
|  | 2013[音乐教室] | C6318 | 西 | -0.18 |
|  |  | C8618 | 北 | -0.21 |
|  | 2014[治疗室、诊室] | C1618 | 东 | -0.16 |
|  | 2015[健身房] | C1805 | 北 | -0.38 |
|  |  | C1805 | 北 | -0.45 |
|  |  | C1805 | 北 | -0.50 |
|  |  | C3605 | 东 | 0.42 |
|  | 2016[治疗室、诊室] | C1618 | 北 | -0.21 |
| 3层 | 3001[空房间] | M1824 | 北 | -0.77 |
|  | 3001[休息室] | C3015 | 南 | -0.45 |
|  |  | C3605 | 南 | -0.47 |
|  |  | C3615 | 西 | -0.57 |
|  | 3002[走廊] | C1505 | 北 | -0.31 |
|  |  | C1505 | 南 | -0.79 |
|  | 3003[普通教室] | C3605 | 南 | -0.52 |
|  |  | C3612 | 南 | -0.47 |
|  | 3004[实验教室] | C3605 | 南 | -0.64 |
|  |  | C3605 | 南 | -0.55 |
|  | 3005[多功能厅] | C1805 | 南 | -0.91 |
|  |  | C1805 | 南 | -1.07 |
|  |  | C1805 | 南 | -1.07 |
|  |  | C6015 | 东 | 1.07 |
|  | 3006[休息室] | C3615 | 西 | -0.55 |
|  | 3007[走廊] | C1215 | 北 | -0.24 |
|  | 3008[卫生间] |  |  |  |
|  | 3009[酒吧、茶座] | C3605 | 北 | -0.16 |
|  |  | C3605 | 北 | -0.15 |
|  | 3010[库房] |  |  |  |
|  | 3011[卫生间] |  |  |  |
|  | 3012[休息室] | C1805 | 北 | -0.38 |
|  |  | C1805 | 北 | -0.50 |
|  |  | C1805 | 北 | -0.65 |
|  |  | C6015 | 东 | 0.75 |
|  | 3013[卫生间] |  |  |  |
|  | 3014[3星客房] | C2115 | 北 | -0.38 |
|  |  | C3615 | 西 | -0.67 |
|  |  | C3615 | 西 | -0.57 |
|  | 3015[3星客房] | C2115 | 北 | -0.21 |
|  | 3016[舞蹈教室] | C8518 | 北 | -0.24 |
| 4层 | 4001[空房间] |  |  |  |
| 5层 | 5001[空房间] | C39609 | 北 | -0.24 |
|  |  | C39609 | 南 | -0.59 |